ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո  Ր  Ո  Շ  Ո Ւ  Մ

2020 թվականի № - Ն

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎՈՂ ԷՆԵՐԳԱՍՊԱՌՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ  ԽՄԲԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, ինչպես նաև «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել՝ պետության կարիքների ապահովման նպատակով ձեռք բերվող էներգասպառող արտադրանքների էներգետիկ բնութագրերի պարտադիր պահանջներն ու խմբերի ցանկը, համաձայն հավելվածի:

2. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարին՝ սույն որոշման հրապարակմանը հաջորդող մեկամսյա ժամկետում ապահովել սույն որոշման առաջին կետով սահմանված պահանջների վերաբերյալ պետական գնումների գործընթացի մասնակիցների իրազեկումը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2020 թվականի

-ի № -որոշման

Պետության կարիքների ապահովման նպատակով ձեռք բերվող Էներգասպառող արտադրանքների էներգետիկ բնութագրերի պարտադիր պահանջներն ու խմբերի ցանկը

Սույն պահանջները տարածվում են պետական գնումների գործընթացի այն մասնակիցների վրա, որոնք «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ Հոդվածի 1-ին կետի համաձայն համարվում են պատվիրատու:

Էներգաարդյունավետության պահանջները սահմանվում են էներգասպառող հետևյալ սարքերի և սարքվածքների (այսուհետ՝ արտադրանք) խմբերի համար, որոնք ձեռք են բերվում պետական կարիքների ապահովման նպատակով.

1. Ընդհանուր լուսավորության սարքեր (սարքվածքներ) և լամպեր,

1) Ընդհանուր լուսավորության սարքերին (սարքվածքներին) և լամպերին ներկայացվող էներգաարդյունավետության պահանջներ:

ա. Տերմիններ և արտահայտություններ

գործարկող – կարգավորող սարք, ԳԿՍ՝ սարքվածք, որը միացվում է էլեկտրական ցանցի ու լամպի միջև և իրականացնում է լամպի գործարկումը և աշխատանքային ռեժիմի պահպանումը,

լուսատվություն, ηլ, լմ/Վտ՝ լույսի աղբյուրի ճառագայթած լուսահոսքի և օգտագործվող հզորության հարաբերությունը, ηլ = Φ / P, որտեղ՝ Φ – լույսի աղբյուրի ճառագայթած լուսային հոսքն է, P – նրա հզորությունը, ընդ որում՝ ներառյալ ԳԿՍ-ների և այլ լրացուցիչ սարքերի ազդեցությունը,

գունափոխանցման գործակից՝ դիտարկման միևնույն պայմաններում հետազննվող և  ստանդարտ լույսի աղբյուրներով լուսավորված գունավոր օբյեկտի տեսողական ընկալման համապատասխանության չափը,

բ. լուսավորման սարքերի (սարքվածքների) և լամպերի խմբերի էներգաարդյունավետության նվազագույն պահանջները տրված են աղյուսակ 1-ում:

Աղյուսակ 1. ընդհանուր լուսավորության սարքերին (սարքվածքներին) և լամպերին ներկայացվող պահանջներ

| Հ/Հ | Խմբի անվանումը | Սարքի անվանական հզորությունը, Վտ | Լուսատվությունը, լմ/Վտ | Հզորության գործակիցը, cosφ | Գունափոխանցման գործակիցը, Ra, % | Ծառայության ժամկետը, ժամ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Լուսավորման սարքեր և լամպեր (ներառյալ ներկառուցված ԳԿՍ-ով կամ սնման աղբյուրով), որոնք օգտագործվում են ներքին լուսավորման նպատակներով | 2 ≤ P < 20 | ≥ 80 | > 0,5 | ≥ 80 | ≥ 20000 |
| 2 | Լուսավորման սարքեր և լամպեր (ներառյալ ներկառուցված ԳԿՍ-ով կամ սնման աղբյուրով), որոնք օգտագործվում են արտաքին լուսավորման նպատակներով | 2 ≤ P < 20 | ≥ 100 | > 0,5 | ≥ 70 | ≥ 20000 |
| 3 | Լուսավորման սարքեր (ներառյալ ներկառուցված ԳԿՍ-ով կամ սնման աղբյուրով), որոնք օգտագործվում են ներքին լուսավորման նպատակներով | P ≥ 20 | ≥ 90 | > 0,9 | ≥ 80 | ≥ 30000 |
| 4 | Լուսավորման սարքեր (ներառյալ ներկառուցված ԳԿՍ-ով կամ սնման աղբյուրով), որոնք օգտագործվում են արտաքին լուսավորման նպատակներով | P ≥ 20 | ≥ 110 | > 0,9 | ≥ 70 | ≥ 30000 |
| 5 | Լամպեր (առանց ներկառուցված ԳԿՍ-ի կամ սնման աղբյուրի) E14, E27, G13, G5 կոթառներով | 2 ≤ P ≤ 60 | ≥ 75 | Չի նորմավորվում | ≥ 80 | ≥ 20000 |
| 6 | Լամպեր (առանց ներկառուցված ԳԿՍ-ի կամ սնման աղբյուրի) E27, E40, R7s կոթառներով | P ≥ 60 | ≥ 80 | Չի նորմավորվում | ≥ 20 | ≥ 20000 |

2. Մոնոսպլիտ օդորակման համակարգեր,

1) Օդորակիչներին ներկայացվող էներգաարդյունավետության պահանջները:

Սույն պահանջները տարածվում են պետական կարիքների համար ձեռք բերվող, սառեցման և/կամ տաքացման ռեժիմում մինչև 12 կՎտ սառեցման ռեժիմի անվանական հզորությամբ օդորակիչների վրա, բացառությամբ՝

- այն մոնոսպլիտ օդորակման համակարգերի, որոնցում գոլորշացուցչի և/կամ կոմպրեսորի կողմից որպես ջերմափոխանակման միջավայր չի օգտագործվում օդը,

- մոնոսպլիտ օդորակման համակարգերի, որոնք աշխատում են էլեկտրաէներգիայից բացի էներգիայի այլ աղբյուրներով:

- անցուղային ներքին բլոկով մոնոսպլիտ օդորակման համակարգերի:

ա. Տերմիններ և հասկացություններ

- սեզոնային էներգաարդյունավետություն հովացման ռեժիմում (SEER)՝ ողջ հովացման սեզոնում օդորակիչի հովացման բնութագրական միջին կշռային օգտակար գործողության գործակիցը, որը հավասար է հովացման համար օգտագործվող էտալոնային տարեկան էներգիայի և տարեկան՝ չափագրման արդյունքներով հովացման համար սպառած էլեկտրաէներգիայի հարաբերությանը,

- սեզոնային էներգաարդյունավետություն ջերմային ռեժիմում (SCOP)՝ ամբողջ ջեռուցման սեզոնում օդորակիչի ջեռուցման բնութագրական միջին կշռային օգտակար գործողության գործակիցը, որը հավասար է ջեռուցման համար օգտագործվող էտալոնային տարեկան էներգիայի և տարեկան՝ չափագրման արդյունքներով ջեռուցման համար սպառած էլեկտրաէներգիայի հարաբերությանը:

բ. Մոնոսպլիտ համակարգերի օդորակիչների ապրանքատեսակների խմբերին ներկայացվող էներգաարդյունավետության նվազագույն պահանջները տրված են աղյուսակ 2- ում.

Աղյուսակ 2. Օդորակիչների խմբերի էներգաարդյունավետության ցուցանիշները

| Խմբի անվանումը | Սառեցման հզորությունը, կՎտ | Սեզոնային էներգաարդյունավետությունը (SEER) սառեցման ռեժիմում | Սեզոնային էներգաարդյունավետությունը (SCOP) տաքացման ռեժիմում |
| --- | --- | --- | --- |
| Օդի լավորակման մոնո սպլիտ համակարգեր | մինչև 12 | ոչ պակաս 5.6 | ոչ պակաս 4 |