СНРА 40.01.02-     ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ

Утвержден

приказом председателя комитета

по градостроительству РА

N                от             20..г.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ

СНРА 40.01.02-

Дата введения

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Настоящие “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения” строительные нормы (строительные нормы) должны соблюдаться при проектировании систем централизованных постоянных наружных систем водоснабжения населенных пунктов и производственных организаций.

2. При разработке проектов водоснабжения следует учитывать требования  водного законодательства, а также требования по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов.

3. Противопожарные требования настоящих строительных норм не распространяются на систем водоснабжения предприятий производящих, применяющих или хранящих взрывчатые вещества, объекты нефтеперерабатывающей промышленности, склады лесных материалов вместимостью более 10.000м3, требования к пожаротушению которых установлены соответствующими нормативными документами.

II. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

4. В настоящих строительных нормах следующие нормативные документы:

1) СНРА II-06.02-2006 “Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования”,

2) СНРА II-7-01-2011 “Строительная климатология”,

3) СНРА III-9.02.02-2003 “Генеральные планы производственных организаций”,

4) СНРА IV-10.01-2006 “Основания зданий и сооружений”,

5) СНРА IV-11.03.01-2004 “Производственные здания”,

6) СНРА IV-12.02.01-2004 “Отопление, вениляция и кондиционирование воздуха”,

7) СНРА 21-01-2014 “Пожарная безопасность зданий и сооружений”,

8) СНРА 22-03-2017 “Искусственное и естественное освещение”,

9) СНРА 30-01-2014 “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений”,

10) СНРА 31.03- “Общественные здания и сооружения”,

11) СНРА 33-01-2014 “Гидротехнические сооружения. Основные положения”,

12) СНРА 40-01.01-2014 “Внутреннее водоснабжение и водоотвод зданий”,

13) СНиП 2.01.07-85 “Нагрузки и воздействия”,

14) СНиП 2.01.09-91 “ Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах”,

15) СНиП 2.03.11-85 “Защита строительных конструкций от коррозии”,

16) СНиП 2.04.03-85 “Канализация. Наружные сети и сооружения”,

17) СНиП 2.04.07-86 “Тепловые сети”,

18) СНиП 2.05.03-84* “Мосты и трубы”,

19) СНиП 2.06.04-82* “ Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)”,

20) СНиП 2.09.04-87 “Административные и бытовые здания”,

21) СНиП 3.05.01-85 “Внутренние санитарно-технические системы”,

22) СНиП 3.05.04-85* “Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации”,

23) СНиП II-35-76 “Котельные установки”,

24) СН 441-72* “Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений”,

25) МСП 4.01-101-2000 “Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования. ”,

26) ГОСТ 12.4.009-83 “Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание”,

27) ГОСТ 2761-84 “Источники централизованного хозяйсвенно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора”,

28) ГОСТ 6482-88 “Железобетонные безнапорные трубы.Технические условия”,

29) ГОСТ 8220-85* “Подземные пожарные гидранты.Технические условия”,

30) ГОСТ 13015-2012 “Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения”,

31) ГОСТ 30247.3-2002 “Конструкции строительные Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов”,

32) N2-III-A2-1 Санитарные нормы и правила “Питьевая вода. Гигиенические требования предъявляемые качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества”. Утвержден приказом министра здравоохранения РА N876 от 25-ого декабря 2002 года,

33) N2-III-A2-2 Санитарные нормы и правила “Зоны санитарной охраны  водопроводов и источников водоснабжения хозяйственного значения.” Утвержден приказом министра здравоохранения РА N803 от от 29-ого ноября 2002 года,

34) N2.7.015-14 Санитарные нормы и правила “Санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к материалам, реагентам и  оборудованию  для водоподготовки и очистки воды” Утвержден приказом министра здравоохранения РА N43-Н от от 3-его июля 2014 года,

35) “Об утверждении правил пожарной безопасности и утрате силы приказа министра по чрезвычайным ситуациям РА N263-Н от 26-го июля 2012 года”. Утвержден приказом министра по территориальному управлению и чрезвычайным ситуациям N595-Н от 18 июня 2015года,

36) “О системах водоснабжения водоводов, водопроводных сетей и правила технической эксплуатации станций обработки воды”. Утвержден постановлением правительства РА N047-Н от 17-ого апреля 2003 года,

37) “Об определении водопотребления для питьевой, хозяйственной воды и нужд сельского хозяйства согласно территорий водоемов, а также для оценки природозащитных пропусков”. Утвержден постановлением правительства РА N927-Н от 30-ого июня 2011года,

38) “Об утверждении правил технической безопасности при производстве, хранении и перевозке хлора”.Утвержден постановлением правительства РА N529-Н от 21-ого апреля 2011года.

III. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

5. В настоящих строительных нормах используются следующие термины и их определения:

1) аэрация: процесс увеличивания растворенного в воде воздуха,

2) водораспределительная колонна: водозаборный кран, установленный на улице,

3) выпуск: приспособление для опорожнения трубопровода от воды,

4) инфильтрация: процесс увеличения ресурсов подземных вод,

5) источник водоснабжения: естественный или искусственный поверхностный водоем/водохранилище, река, озеро или подводные воды, которые в длительном промежутке времени обеспечивают количество водозабора в соответствии с требованиями водопотребителя,

6) коагулирование: химическая обработка, в результате которого естественная вода, являющаяся устойчивой суспензией/взвесью, превращается в неустойчивую суспензию/взвесью,

7) компенсатор: прибор, смягчающий или устраняющий опасные напряжения, вызванные  тепловыми или другим воздейстеиями

8) нагрузка нa фильтр: слой, удовлетворяющий определенные свойства и параметры кварцевого песка, керамзита, вулканического шлака и т.д.,

9) норма водопотребности: количество ежедневно потребляемой воды на одного жителя (в смене и т.д.) на хозяйственно-питьевые нужды, в зависимости от комфорта, климатических и других условий,

10) обводящая канава: акведуки, каптажные сооружения организованного удаления дождевых вод и талых вод для их защиты от разрушительных воздействий,

11) обеззараживание воды: уничтожение бактерий, содержащихся в воде, в том числе опасных для здоровья человека,

12) обработка воды: технологические процессы, изменяющие качественные показатели воды в соответствии с требованиями водопотребителя,

13) очистка воды/водоочистка: технологические процессы, предназначенные для осветления и обесцвечивания воды,

14) подзалив: самостоятельное заполнение насоса, установленного ниже уровня воды,

15) пожарный гидрант: прибор для забора воды из сети для пожаротушения,

16) полиакриламид: дается в дополнение коагулянту с целью сделать  явление возникновения (коагулации) хлопьев из взвешенных в воде частиц, более эффективным,

17) природная вода: воды естественных водоемов (реки, озера, канал, водохранилище и т.д.) а также подземные воды,

18) самовсасывающий насос: насос, который при запуске самостоятельно создает вакуум в трубопроводе всасывания, обеспечивая заполнение насоса водой,

19) система водоснабжения: комплекс инженерных сооружений, предназначенный для забора воды из источника, очистки до требуемой степени и подачи вод водопотребителям в требуемом количестве и под достаточном давлении,

20) сооружение водозабора: искусственное сооружение, обеспечивающее сбор необходимого количества воды и ее централизованного поступление в питательные водоводы,

21) фильтр медленного действия: сооружение очистки воды, которое обеспечивает получение питьевой воды без использования реагентов,

22) фильтр быстрого действия: сооружение очистки воды, обеспечивающее необходимую очистку воды с использованием химических реагентов,

23) флокуляция (хлопьеобразование): химическое вмешательство, которое способствует становлению коагуляции эффективным (возникшие в воде хлопья становятся более крупными и прочными),

24) шуга: при температуре ниже 00С движущийся с водой реки лед,

25) АСУТП: авоматизированные системы управления технологических процессов,

26) КИПО; контрольно-измерительное оборудование, предназначенное для обеспечения и контроля работы систем и сооружений эффективным технологическим режимом,

27) ПСЭУ: правила строения электрических установок,

28) ЧТВПГШ:чугунные трубы высокой прочности с графитовыми шариками.

IV. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6. Водоснабжение объектов надлежит проектировать на основе утвержденных схем перспективного развития и размещения отраслей промышленности, генеральных планов комплексного использования и хранения вод и развития поселков.

7. При проектировании необходимо рассматривать возможности совмещения систем водоснабжения различных объектов, независимо от их ведомственной принадлежности.

8. Проекты водоснабжения объектов необходимо разрабатывать одновременно с проектами канализации и анализом баланса водопотребления/водопотребности и отведения сточных вод.

9. В проектах хозяйственно-питьевых и объединенных производственно-питьевых систем водоснабжения необходимо предусматривать зоны санитарной охраны источников водоснабжения,  сооружений системы и водоводов.

10. Качество воды, подаваемое на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям №2-III-A2-1 санитарных норм и правил.

11. В процессах подготовки, транспортировки и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды следует применять реагенты, антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, используемым в практике   хозяйственно-питьевого водоснабжения, соответствующие требованиям N2.1.7.015 санитарных норм и правил.

12. Качество воды, подаваемой на производственные нужды, должно соответствовать технологическим требованиям с учетом его влияния на выпускаемую продукцию и обеспечения надлежащих санитарно-гигиенических условий.

13. Качество воды на поливку,  забираемой  из системы внутреннего производственного водоснабжения, должно удовлетворять санитарно-гигиеническим и агротехническим требованиям.

14. Основные технические решения, принимаемые в проектах, и очередность их осуществления должны обосновываться сравнением показателей возможных вариантов. Технико-экономические расчеты следует выполнять по тем вариантам, достоинства и недостатки которых нельзя установить без расчетов.

15. Наилучший вариант определяется наименьшей величиной приведенных затрат с учетом сокращения расходов материальных ресурсов, трудозатрат, электроэнергии и топлива.

16. При проектировании систем водоснабжения должны предусматриваться прогрессивные технические решения, механизация работ, автоматизация технологических процессов и за счет применения в строительно-монтажных работ сборных конструкций и деталей заводского изготовления.

V. РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ

И СВОБОДНЫЕ НАПОРЫ

17. При проектировании систем водоснабжения населенных пунктов удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения должно приниматься по табл. 1.

18. Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qсут.мах.м3/сут на хозяйствен-питьевые нужды  в населенных пунктах следует определять по формуле

| Q.max.сут=qµ⋅Nµ1000 |  |
| --- | --- |

где qж = удельное водопотребление, принимаемое по табл.1;

Nж = расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степени благоустройства.

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления  Qсут/м3 надлежит определять по формулам

|  |  (2) |
| --- | --- |

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, надлежит принимать равным:

Расчетные часовые расходы воды qч, м3/час определяется по формулам

q ч.max = Кч.max · Qсут.max/24,   qч.min = Kч.min• Qсут.min/24                   (3)

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления Кч следует определять нижеследующими формулами

Кч.max= αmax•ßmax,   Kч.min = αmin•ß min                               (4)

где коэффициент α, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы  предприятий и другие местные условия, принимаемый

коэффициент ß, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый по табл.2.

19. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды и пользование душами на промышленных предприятиях должны определяться в соответствии с требованиями строительных норм СНРА 40-01.01 и СНРА IV-11.03.01. При этом коэффициент часовой неравномерности водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды на промышленных предприятиях следует принимать:

1) 2,5 -  для цехов с тепловыделением более 80 кДж (20 ккал) на 1м3/ч;

2) 3.0 -  для остальных цехов.

20. Расходы воды на содержание и поение скота, птиц и зверей на животноводческих фермах и комплексах должны приниматься по ведомственным нормативным документам.

21. Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий должны определяться на основании данных технологических процессов.

22. Распределение расходов воды по часам суток в населенных пунктах, на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях следует принимать на основании расчетных графиков водопотребления.

Таблица 1

|  | Степень насыщенности жилых зданий застроенных территорий, санитарными приборами | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией*: 1) без ванн 2) с ванными и местными водонагревателями 3) с централизованным горячим водоснабжением | 125-160 160-230 230-350 |
| Продолжение таблицы 1 |  |  |
|  | 1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30—50 л/сут. 2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях по классификации, принятой в СНРА 31.03 за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и пионерских лагерей, которые должны приниматься согласно СНРА 40-01.01 и технологическим данным. 3. Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в табл 1, должен производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий. 4. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. 5. Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40 % общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора - 55 % этого. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях. 6. Удельное водопотребление в населенных пунктах с числом жителей свыше 1 млн чел. допускается увеличивать при обосновании в каждом отдельном случае и согласовании с органами Государственного надзора. |  |

23. При построении расчетных графиков следует исходить из принимаемых в проекте технических решений, исключающих совпадение по времени максимальных отборов воды из сети на различные нужды - на крупных промышленных предприятиях предусмотрение регулирующих емкостей  и их  пополнение по заданному графику, подача воды на заполнение поливочных машин из специальных регулирующих емкостей или через устройства, прекращающие подачу воды при снижении свободного напора до заданного предела, и т.п.

24. Удельное водопотребление для определения расчетных расходов воды в отдельных жилых и общественных зданиях при необходимости учета сосредоточенных расходов следует принимать в соответствии с требованиями СН РА40-01.01.

25.  При разработке раздела водоснабжения схем использования вод генеральных планов, указанных в п.1.1, удельное среднесуточное (за год) водопотребление допускается принимать по табл.3 (Постановление Правительства РА N927-Н, 30.06.2011).

26. Потребление воды на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий должно определяться на основании укрупненных норм, а при их отсутствии - проектов-аналогов.

Таблица 2

| Коэффициент | Число жителей, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 20 | 50 | 100 | 300 | 1000 и более |
|  | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,05 | 1 |
|  | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,85 | 1 |
| 1. Коэффициент ß при определении расходов воды для расчета сооружений, водоводов и участков сети следует принимать в зависимости от числа обслуживаемых ими жителей, а при зонном водоснабжении – от числа жителей в каждой зоне. 2. Коффициент ß max следует принимать при определении напоров на выходе из насосных станций или высотного положения башни (напорных резервуаров), необходимого для обеспечения требуемых свободных напоров в сети в периоды максимального водоотбора в сутки максимального водопотребления, #G0а коэффициент ß min при определении излишнего напора в сети в периоды минимального водоотбора в сутки минимального водопотребления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

| Водопотребитель | Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населенных пунктах, л/сут |
| --- | --- |
| Города | 200-400 150-230 30-50 |
| Сельские населенные пункты |  |
| Уличные фонтанчики |  |
| 1. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности. 2. Удельное водопотребление допускается изменять на ± 10-20% в зависимости от климатических и других местных условий и степени благоустройства. 3. При отсутствии данных о развитии промышленности допускается принимать дополнительный расход воды на нужды предприятий, забирающих воду из сетей хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта, в размере до 25 % расхода воды, определенного по удельному водопотреблению, приведенному в табл. 3. |  |

V.1. РАСХОД ВОДЫ НА ПОЖАРОТУШЕНИЕ

27. Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенных пунктах, в производственных объектах, который объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

1) Допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров, водоемов) с учетом требований пп. 714-717 для: населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел.; отдельно стоящих общественных зданий (объемом до 1000 м3), расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода; зданий объемом св. 1000 м3 - по согласованию с территориальными органами Государственного пожарного надзора; производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д при расходе воды на наружное пожаротушение 10 л/с;

2) складов минеральных удобрений объемом зданий до 5000 м3; зданий радиотелевизионных передающих станций; зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов,

3) допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение:

a) населенных пунктов с числом жителей до 50 чел. при застройке зданиями высотой до двух этажей;

б) отдельно стоящих, расположенных вне населенных пунктов, предприятий общественного питания (столовые, закусочные, кафе и т.п.) при объеме зданий до 1000 м3 и предприятий торговли при площади до 150 кв.м (за исключением промтоварных магазинов), а также общественных зданий I и II степеней огнестойкости объемом до 250 м3, расположенных в населенных пунктах;

в) производственных зданий I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 куб.м (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 м3) с производствами категории Д,

г) заводов по изготовлению железобетонных изделий и товарного бетона со зданиями I и II степеней огнестойкости, размещаемых в населенных пунктах, оборудованных сетями водопровода при условии размещения гидрантов на расстоянии не более 200 м от наиболее удаленного здания завода;

д) здания объемом до 1000 м3 сезонного всеобъемного приема и заготовки сельскохозяйственных продуктов,

е) складские здания площадью до 50 кв.м для сгораемых материалов и несгораемых материалов в сгораемой упаковке.

28. Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в населенном пункте для расчета магистральных (расчетных кольцевых) линий водопроводной сети должны приниматься по табл. 4.

29. Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) жилых и общественных зданий для расчета соединительных и распределительных линий водопроводной сети, а также водопроводной сети внутри микрорайона или квартала следует принимать для здания, требующего наибольшего расхода воды, по табл. 5.

30. Расход воды на наружное пожаротушение на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях на один пожар должен приниматься для здания, требующего наибольшего расхода воды, согласно табл. 6 или 7.

31. Расход воды на наружное пожаротушение зданий, разделенных на части противопожарными стенами, надлежит принимать по той части здания, где требуется наибольший расход воды.

32. Расход воды на наружное пожаротушение зданий, разделенных противопожарными перегородками, следует определять по общему объему здания и более высокой категории производства по пожарной опасности.

33. Расход воды на наружное пожаротушение одно-, двухэтажных огражденных производственных и одноэтажных складских зданий высотой (от пола до низа горизонтальных несущих конструкций на опоре) не более 18 м или несущими стальными конструкциями (с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч) необходимо принимать на 10 л/с больше указанных в табл. 6 или  7.

34. Для этих зданий возле наружных пожарных лестниц необходимо предусмотреть трубы диаметром 80мм с соединяющими головками на верхнем и нижнем концах.

35.Для зданий не более 24м шириной и до карнизе не более 10м высотой допускается не предусматривать стояк.

Таблица 4

| Число жителей в населенном пункте, тыс. чел. | Расчетное количество одновременных пожаров | Расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте на один пожар, л/с |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | застройка зданиями высотой до двух этажей включительно независимо от их огнестойкости | застройка зданиями высотой три этажа и выше независимо от степени их огнестойкости |
| До 1 | 1 | 5 | 10 |
| Св. 1 « 5 | 1 | 10 | 10 |
| « 5 « 10 | 1 | 10 | 15 |
| Продолжение таблицы 4 |  |  |  |
| « 10 « 25 | 2 | 10 | 15 |
| « 25 « 50 | 2 | 20 | 25 |
| « 50 « 100 | 2 | 25 | 35 |
| « 100 « 200 | 3 | - | 40 |
| « 200 « 300 | 3 | - | 55 |
| « 300 « 400 | 3 | - | 70 |
| « 400 « 500 | 3 | - | 80 |
| « 500 « 600 | 3 | - | 85 |
| « 600 « 700 | 3 | - | 90 |
| « 700 « 800 | 3 | - | 95 |
| « 800 « 1000 | 3 | - | 100 |
| 1. Расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте должен быть не менее расхода воды на пожаротушение жилых и общественных зданий, указанных в табл. 5. 2. При зонном водоснабжении расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в каждой зоне следует принимать в зависимости от числа жителей, проживающих в данной зоне. 3. Количество одновременных пожаров и расход воды на один пожар в населенных пунктах с числом жителей более 1 млн. чел. надлежит принимать согласно требованиям органов Государственного пожарного надзора. 4. Для группового водопровода количество одновременных пожаров надлежит принимать в зависимости от общей численности жителей в населенных пунктах, подключенных к водопроводу. Расход воды на восстановление пожарного объема по групповому водопроводу следует определять как сумму расходов воды для населенных пунктов (соответственно количеству одновременных пожаров), требующих наибольших расходов на пожаротушение согласно пп. 45 и 46. 5. В расчетное количество одновременных пожаров в населенных пунктах включены пожары на промышленных предприятиях, расположенных в пределах населенного пункта. При этом в расчетный расход воды следует включать соответствующие расходы воды на пожаротушение на этих предприятиях, но не менее указанных в табл. 4. |  |  |  |

36. Расходы воды на наружное пожаротушение открытых площадок хранения контейнеров нагрузкой более 5т. надлежит принимать согласно контейнеров следующих количеств:

| 1) св 30 до 50 штук – 15л/с |  |  | 3) св 100 до 300 штук – 25л/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) св 50 до 100 штук – 20л/с |  |  | 4) св 300 до 1000 штук – 40л/с |

37. Расход воды на тушение пожара при объединенном водопроводе для спринклерных или дренчерных установок, внутренних пожарных кранов и наружных гидрантов в течение 1ч с момента начала пожаротушения следует принимать как сумму наибольших расходов, определенных в соответствии с требованиями СНРА 40-01.01.

Таблица 5

| Назначение зданий | Расход воды на один пожар, л/с, на наружное пожаротушение жилых и общественных зданий независимо от их степеней огнестойкости при объемах зданий, тыс. куб.м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 1 | 1-5 | 5-25 | 25-50 | 50-150 |
| Жилые здания односекционные и многосекционные при количестве этажей |  |  |  |  |  |
| до 2 | 10* | 10 | - | - | - |
| 2-12 | 10 | 15 | 15 | 20 | - |
| 12-16 | - | - | 20 | 25 | - |
| 16-25 | - | - | - | 25 | 30 |
| Общественные здания при количестве этажей: |  |  |  |  |  |
| до 2 | 10* | 10 | 15 | - | - |
| 2-6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 6-12 | - | - | 25 | 30 | 35 |
| 12-16 | - | - | - | 30 | 35 |
| * Для сельских населенных пунктов расход воды на один пожар - 5 л/с. Расходы воды на наружное пожаротушение зданий высотой или объемом свыше указанных в табл. 5, а также общественных зданий объемом свыше 25 тыс. м3 с большим скоплением людей (зрелищные предприятия, торговые центры, универмаги и др.) надлежит принимать и согласовывать в установленном порядке. |  |  |  |  |  |

Таблица 6

| Степень огнестойкости зданий | Категория помещений по пожарной опасности | Расход воды на наружное пожаротушение производственных зданий с фонарями, а также без фонарей шириной до 60 м на один пожар, л/с, при объемах зданий, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 3 | св. 3 до 5 | св. 5 до 20 | св. 20 до 50 | св. 50 до 200 | св. 200 до 400 | св. 400 до 600 |
| I и II | Г, Д, | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| I и II | А, Б, В | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
| III | Г, Д | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 | - | - |
| III | В | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | - | - |
| IV и V | Г, Д | 10 | 15 | 20 | 30 | - | - | - |
| IV и V | В | 15 | 20 | 25 | 40 | - | - | - |

38. Расход воды, необходимый на время тушения пожара после отключения спринклерных или дренчерных установок, следует принимать согласно пп. 28, 33, 40 и 41. Одновременность действий спринклерных и дренчерных установок надлежит учитывать в зависимости от условий пожаротушения.

39. Расход воды на наружное пожаротушение пенными установками, установками с лафетными стволами или путем подачи распыленной воды должен определяться в соответствии с требованиями противопожарной безопасности, предусмотренными нормами строительного проектирования зданий и сооружений данной отрасли предприятий с учетом дополнительного расхода воды в размере 25% из гидрантов согласно п.30. При этом суммарный расход воды должен быть не менее расхода, определенного по табл.6 или 7.

40. На пожаротушение зданий, оборудованных внутренними пожарными кранами, должен учитываться дополнительный расход воды к расходам, указанным в табл.4–7. Дополнительный расход следует принимать для зданий, требующих наибольшего расхода воды в соответствии с требованиями СНРА 40-01.01.

41. Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на другие нужды, предусмотренные п.77, при этом на промышленном предприятии расходы воды на  прием душа, мытье полов и мойку технологического оборудования, а также на полив растений в теплицах не учитываются.

Таблица 7

| Степень огнестойкости зданий | Категория помещений по пожарной опасности | Расход воды на наружное пожаротушение производственных зданий (без фонарей) шириной 60м и более на один пожар, л/с, при объемах зданий, тыс. куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | св. 50 до 100 | св. 100 до 200 | св. 200 до 300 | св. 300 до 400 | св.400 до 500 | св.500 до 600 | св. 600 до 700 | св.700 до 800 |
| I и II | А, Б, В | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| I и II | Г, Д, Е | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 1. При двух расчетных пожарах на предприятии расчетный расход воды на пожаротушение следует принимать по двум зданиям, требующим наибольшего расхода воды. 2. Расход воды на наружное пожаротушение отдельно стоящих вспомогательных зданий промышленных предприятий следует определять по табл.5 как для общественных зданий, а встроенных в производственные здания - по общему объему здания по табл.6. 3. Расход воды на наружное пожаротушение зданий сельскохозяйственных предприятий I и II степеней огнестойкости объемом не более 5тыс. м3 с производствами категорий Г и Д следует принимать 5л/с. 4. Расход воды на наружное пожаротушение складов лесных материалов вместимостью до 10 тыс. м3 следует принимать по табл. 6, относя их к зданиям V степени огнестойкости с производством категории В. При большей вместимости складов следует руководствоваться требованиями соответствующих нормативных документов. 5. Расход воды на наружное пожаротушение зданий радиотелевизионных передающих станций независимо от объема зданий и числа проживающих в поселке людей надлежит принимать не менее 15л/с, если по табл.6 и 7 не требуется больший расход воды. Указанные требования не распространяются на радиотелевизионные ретрансляторы, устанавливаемые на существующих и проектируемых объектах связи. 6. Расход воды на наружное пожаротушение зданий объемами, более указанных в табл.6 и 7, надлежит устанавливать по согласованию с территориальными органами Государственного пожарного надзора. 7. Степень огнестойкости зданий или сооружений надлежит определять в соответствии с требованиями СНРА 21-01. 8. Для зданий II степени огнестойкости с деревянными конструкциями расход воды на наружное пожаротушение следует принимать на 5л/с больше указанного в табл.6 и 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

42. В случаях когда по условиям технологических процессов возможно частичное использование производственной воды на пожаротушение, следует предусматривать установку гидрантов на сети производственного водопровода дополнительно к гидрантам, установленным на сети противопожарного водопровода, обеспечивающего требуемый расход воды на пожаротушение.

43. Расчетное количество одновременных пожаров на промышленном или сельскохозяйственном предприятии надлежит принимать в зависимости от занимаемой ими площади; один пожар при площади до 150га, два пожара - более 150га.

44. При объединенном противопожарном водопроводе населенного пункта и промышленного или сельскохозяйственного предприятия, расположенных вне населенного пункта, расчетное количество одновременных пожаров должно приниматься:

1) при площади территории предприятия до 150га при числе жителей в населенном пункте до 10 тыс. чел. -один пожар (на предприятии или в населенном пункте по наибольшему расходу воды); то же, при числе жителей в населенном пункте свыше 10 до 25 тыс.чел. - два пожара (один на предприятии и один в населенном пункте);

2) при площади территории предприятия свыше 150га и при числе жителей в населенном пункте до 25тыс. чел. - два пожара (два на предприятии или два в населенном пункте по наибольшему расходу);

3) при числе жителей в населенном пункте более 25тыс. чел. – согласно п.43 и табл.4, при этом расход воды надлежит определять как сумма требуемого большого расхода (в предприятии или поселке) и 50% требуемого меньшого расхода,

4) при нескольких производственных предприятий и одного поселка – в соответствии с требованиям органов Государственного пожарного надзора.

45. Продолжительность тушения пожара должна приниматься 3ч; для зданий I и II степеней огнестойкости с несгораемыми несущими конструкциями и утеплителем с помещениями категорий Г и Д - 2ч.

46. Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более:

1) 24ч - в населенных пунктах и на промышленных предприятиях с помещениями по пожарной опасности категорий А, Б, В;

2) 36ч - на промышленных предприятиях с помещениями по пожарной опасности категорий Г и Д;

3) 72ч -  в сельских населенных пунктах и на сельскохозяйственных предприятиях.

47. Для промышленных предприятий с расходами воды на наружное пожаротушение 20 л/с и менее допускается увеличивать время восстановления пожарного объема воды:

1) до 48ч – для помещений категорий Г и Д;

2) до 36ч - для помещений категории В

48. На период восстановления пожарного объема воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды системами водоснабжения I и II категорий до 70 %, III категории до 50 % расчетного расхода и подачи воды на производственные нужды по аварийному графику.

V.2. СВОБОДНЫЕ НАПОРЫ

49. Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4м.

50. В часы минимального водопотребления напор на каждый этаж, кроме первого, допускается принимать равным 3м, при этом должна обеспечиваться подача воды в емкости для хранения.

1) Для отдельных многоэтажных зданий или группы их, расположенных в районах с меньшей этажностью застройки или на повышенных местах, допускается предусматривать местные насосные установки для повышения напора.

2) Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10м.

51. Свободный напор в наружной сети производственного водопровода должен приниматься по технологическим данным.

52. Свободный напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей не должен превышать 60м. При напорах в сети более 60м для отдельных зданий или районов следует предусматривать установку регуляторов давления или зонирование системы водоснабжения.

53. Противопожарный водопровод следует принимать низкого давления, противопожарный водопровод высокого давления допускается принимать только при соответствующем обосновании.

54. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала о возникновении пожара.

55. Для населенных пунктов с числом жителей до 5тыс. чел., в которых не предусматривается профессиональная пожарная охрана, противопожарный водопровод должен приниматься высокого давления.

56. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10м.

57. Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

58. Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60м.

VI. ИСТОЧНИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

59. Выбор источника водоснабжения должен быть обоснован результатами топографических, гидрологических, гидрогеологических, ихтиологических, гидрохимических, гидробиологических, гидротермических и других изысканий и санитарных обследований.

60. В качестве источника водоснабжения следует рассматривать поверхностные водотоки (реки, каналы), водоемы (озера, водохранилища, пруды), подземные воды (водоносные пласты, подрусловые, шахтные и другие воды).

61. Для производственного водоснабжения промышленных предприятий надлежит рассматривать возможность использования очищенных сточных вод.

62. В системе водоснабжения допускается использование нескольких источников с различными гидрологическими и гидрогеологическими характеристиками.

63. Выбор источника хозяйственно-питьевого водоснабжения должен производиться в соответствии с требованиями СанПиН N2-III-A2-1.

64. Выбор источника производственного водоснабжения следует производить с учетом требований, предъявляемыми потребителями к качеству воды.

65. Принятые к использованию источники водоснабжения подлежат согласованию в соответствии с Госудрствнным органом управлвния водными ресурсами.

66. Для хозяйственно-питьевых водопроводов должны максимально использоваться имеющиеся ресурсы подземных вод, удовлетворяющих санитарно-гигиеническим требованиям.

67. При недостаточных эксплуатационных запасах естественных подземных вод следует рассматривать возможность их увеличения за счет искусственного пополнения.

68. Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с хозяйственно-питьевым водоснабжением не допускается. В районах, где отсутствуют необходимые поверхностные водоисточники и имеются достаточные запасы подземных вод питьевого качества, допускается использование этих вод на производственные и поливочные нужды с разрешения органов по регулированию использования и охране вод.

69. Обеспеченность среднемесячных расходов воды поверхностных источников должна приниматься по табл.8 в зависимости от категории системы водоснабжения, определяемой согласно п.78.

Таблица 8

| Категория системы водоснабжения | Обеспеченность минимальных среднемесячных расходов воды поверхностных источников, % |
| --- | --- |
| I | 95 |
| II | 90 |
| III | 85 |

70. При оценке использования водных ресурсов для целей водоснабжения надлежит учитывать:

1) расходный режим и водохозяйственный баланс по источнику с прогнозом на 15-20 лет, оценка воздействие климатических глобальных изменений за последние 2-3 десятилетия на расходах источников, требования к качеству воды, предъявляемые потребителями, качественную характеристику воды в источнике с указанием агрессивности воды и прогноз возможного изменения ее качества с учетом поступления сточных вод,

2)  качественные и количественные характеристики наносов и сора, их режим, перемещение донных отложений, устойчивость берегов и геологический состав;

3) возможность промерзания и пересыхания источника, в случае горных рек – снежная лавина, сель и грязекаменный поток, а также других стихийных природных явлений в водосборном бассейне источника;

4) режим источника во всех сезонах года и наличие льдошуговых явлений;

5) температура воды в источнике по месяцам года и развитие фитопланктона на различной глубине;

6) характерные особенности весеннего вскрытия источника от обледенения и снежного покрова и весенне-осеннее половодья;

7) условия питания подземных вод, а также возможное их нарушение в результате изменения природных условий, устройства водохранилищ или дренажа, искусственной откачки воды и других причин;

8) качество и температуру подземных вод;

9) возможность искусственного пополнения и образования запасов подземных вод;

10) требования органов по регулированию использования и охране водных ресурсов, санитарно-эпидемиологической службы, рыбоохраны и др.

71. При оценке достаточности водных ресурсов поверхностных источников водоснабжения необходимо обеспечивать ниже места водоотбора гарантированный расход воды, необходимый в каждом сезоне года для удовлетворения потребностей в воде расположенных ниже по течению населенных пунктов, промышленных предприятий, сельского хозяйства, рыбного хозяйства, и других видов водопользования, а также для обеспечения санитарных требований по охране источников водоснабжения.

72. В случае недостаточного расхода воды в поверхностном источнике надлежит предусматривать регулирование естественного стока воды в пределах одного гидрологического года (сезонное регулирование) или многолетнего периода (многолетнее регулирование), а также переброску воды из других, более многоводных поверхностных источников.

73. При недостаточности имеющихся расходов воды в источниках и затруднительности или высокой стоимости их увеличения степень обеспечения отдельных водопотребителей определяется по согласованию с органами управления водного хозяйства республики, а также согласие санитарно-эпидемиологической службы.

74. Оценку ресурсов подземных вод надлежит производить на основании материалов гидрогеологических поисков, разведки и исследований с согласия Государственного органа управления водных ресурсов. При этом в стоимости водозаборных сооружений учитываются затраты на водоприемные устройства, насосные станции, сооружения водоподготовки, резервуары, а также водоводы до потребителя.

VII. СХЕМЫ И СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

75. Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить на основании сопоставления возможных вариантов ее осуществления с учетом особенностей объекта или группы объектов, требуемых расходов воды на различных этапах их развития, источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и обеспеченности ее подачи.

76. Сопоставлением вариантов должны быть обоснованы:

1) источники водоснабжения и использование их для тех или иных потребителей;

2) степень централизации системы и целесообразность выделения локальных систем водоснабжения;

3) объединение или разделение сооружений, водоводов и сетей различного назначения;

4) зонирование системы водоснабжения, использование регулирующих емкостей, применение узлов регулирования и дополнительных насосных станций подкачки;

5) применение объединенных или локальных систем оборотного водоснабжения;

6) использование отработанных вод одних предприятий (цехов, установок, технологических линий) для производственных нужд других предприятий (цехов, установок, технологических линий), а также для поливки асфальтированных территории и зеленых насаждений; использование очищенных производственных и бытовых сточных вод, а также аккумулированного поверхностного стока для производственного водоснабжения, орошения и обводнения водоемов;

7) целесообразность организации замкнутых циклов или создания замкнутых систем водопользования;

8) очередность строительства и ввода в действие отдельных сооружений  пусковых комплексов.

77. Системы водоснабжения населенных пунктов в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения должна обеспечивать:

1) хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

2) хозяйственно-питьевое водоснабжение на предприятиях;

3) производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где требуется вода питьевого качества или для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

4) тушение пожаров;

5) собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п.

78. Централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:

1) I -  допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10мин;

2) II - величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч;

3) III - величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24ч.

79. Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при числе жителей в них более 50тыс.чел. следует относить к I категории; от 5 до 50тыс.чел. - ко II категории; менее 5тыс.чел. - к III категории.

80. Категорию сельскохозяйственных групповых водопроводов следует принимать по населенному пункту с наибольшим числом жителей.

81. При необходимости повышения обеспеченности подачи воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий (производств, цехов, установок/оборудования) следует предусматривать локальные системы водоснабжения.

82. Проекты локальных систем, обеспечивающих технологические требования объектов, должны рассматриваться и утверждаться совместно с проектами этих объектов.

83. Категорию отдельных элементов/узлов систем водоснабжения необходимо устанавливать в зависимости от их функционального значения в общей системе водоснабжения.

84. Элементы систем водоснабжения II категории, повреждения которых могут нарушить подачу воды на пожаротушение, должны относиться к I категории.

85. При разработке схемы и системы водоснабжения следует давать техническую, экономическую и санитарную оценки существующих сооружений, водоводов и сетей и обосновывать степень их дальнейшего использования с учетом затрат по реконструкции и интенсификации их работы.

86. Системы водоснабжения, обеспечивающие противопожарные нужды, следует проектировать в соответствии с указаниями разд. V.1.

87. Водозаборные сооружения, водоводы, станции водоподготовки должны рассчитываться на средний часовой расход в сутки максимального водопотребления.

88. Расчеты совместной работы водоводов, водопроводной сети, насосных станций и регулирующих емкостей надлежит производить при условии, необходимом для обеспечения работы систем подачи и распределения воды на расчетный срок, установления очередности их осуществления, подбора насосных агрегатов и определения требуемых объемов регулирования.

89. Для систем водоснабжения населенных пунктов расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей следует выполнять для следующих характерных режимов подачи воды:

1) в сутки максимального водопотребления - максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода и расчетного/с учетом расхода воды на пожаротушение;

2) в сутки среднего водопотребления - среднего часового расхода;

3) в сутки минимального водопотребления - минимального часового расхода.

90. Проведение расчетов для других режимов водопотребления, а также отказ от проведения расчетов для одного или нескольких из указанных режимов допускается при обосновании достаточности проведенных расчетов для выявления условий совместной работы водоводов, насосных станций, регулирующих емкостей и распределительных сетей при всех характерных режимах водопотребления.

91. При расчете сооружений, водоводов и сетей на период пожаротушения аварийное выключение водоводов и линий кольцевых сетей, а также секций и блоков сооружений не учитывается.

92. При разработке схемы водоснабжения должен быть установлен перечень параметров, контроль которых должен осуществлять эксплуатационный персонал, с учетом соответствия проекту фактических расходов воды и коэффициентов неравномерности водопотребления, а также фактических характеристик оборудования, сооружений и устройств.

93. Для осуществления контроля в соответствующих разделах проекта должна быть предусмотрена установка необходимых для этой измерительной аппаратуры и приборов.

94. При разработке схем и систем сельскохозяйственного водоснабжения надлежит:

1) для сохраняемых на расчетный период сельских населенных пунктов предусматривать реконструкцию существующих водозаборных сооружений (водозаборных скважин, шахтных колодцев, сооружений каптажа родников водоприемники горных рек и т.п.) с оборудованием их механизированными водоподъемниками и устройство внутренних водопроводов в отдельных культурно-бытовых и производственных зданиях;

2) при строительстве групповых водопроводов надлежит предусматривать мероприятия для сохранения качества воды при ее передачи на большие расстояния, в особенности в начальном периоде работы этой системы, когда скорости движения воды в водоводах значительно меньше расчетных;

3) рассматривать целесообразность устройства для поливки приусадебных участков отдельных сезонных водопроводов с использованием местных источников и оросительных систем, непригодных в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения;

4) при проектировании систем водоснабжения для районов распространения засоленных вод при отсутствии местных источников пресной воды рассматривать целесообразность использования для питьевых нужд опресненной воды и для непитьевых нужд минерализованной воды. При этом для поселков с одноэтажной застройкой внутренние водопроводы рекомендуется проектировать только для подачи минерализованной воды, предусматривая подачу опресненной воды на питьевые нужды через водоразборные колонки.

VIII. ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

VIII.1 Сооружения для забора подземных вод. Общие указания

95. Выбор типа и схемы размещения водозаборных сооружений следует производить исходя из геологических, гидрогеологических и санитарных условий района.

96. При проектировании новых и расширении существующих водозаборов должны учитываться условия взаимодействия их с существующими и проектируемыми водозаборами на соседних участках, а также их влияние на окружающую природную среду (поверхностный сток, растительность и др.).

97. В водозаборах подземных вод применяются следующие водоприемные сооружения: глубинные скважины, шахтные колодцы, горизонтальные водозаборы, комбинированные водозаборы, лучевые водозаборы, каптажи родников.

VIII.2 Глубинные скважины

98. В проектах глубинных скважин должен быть указан способ бурения и определены конструкции скважины, ее глубина, диаметры колонн труб, тип водоприемной части, водоподъемника и оголовка скважины, а также порядок их опробования, которые приведены в [1,2].

99. В конструкции скважины необходимо предусматривать возможность проведения замеров дебита, уровня и отбора проб воды, а также производства ремонтно-восстановительных работ при применении импульсных, реагентных и комбинированных методов регенерации при эксплуатации скважин.

100. Диаметр эксплуатационной колонны труб в скважинах следует принимать

1) при установке электродвигателя над скважиной – на 50мм больше номинального диаметра насоса;

2) с погружным электродвигателем - равным номинальному диаметру насоса.

101. В зависимости от местных условий и оборудования устье глубынной скважины следует располагать в наземном павильоне или подземной камере.

102. Габариты павильона и подземной камеры в плане следует принимать из условия размещения в нем электродвигателя, электрооборудования и контрольно-измерительных приборов.

103. Высоту наземного павильона и подземной камеры надлежит принимать в зависимости от габаритов оборудования, но не менее 2,4м.

104. Верхняя часть эксплуатационной колонны труб должна выступать над полом не менее чем на 0,5м.

105. Конструкция оголовка скважины должна обеспечивать полную герметизацию, исключающую проникание в межтрубное и затрубное пространства глубынной скважины поверхностной воды и загрязнений.

106. Количество резервных скважин следует принимать по табл.9.

107. Существующие на участке водозабора скважины, дальнейшее использование которых невозможно, подлежат ликвидации путем тампонажа.

108. Фильтры в скважинах надлежит устанавливать в рыхлых, неустойчивых скальных и полускальных породах.

109. Конструкцию и размеры фильтра следует принимать в зависимости от гидрогеологических условий, дебита и режима эксплуатации в соответствии с техническими условиями приведенными в прил. [1,2].

110. Конечный диаметр обсадной трубы при ударном бурении должен быть больше наружного диаметра фильтра не менее чем на 50 мм, а при обсыпке фильтра гравием - не менее чем на 100мм.

111. При роторном способе бурения без крепления стенок трубами конечный диаметр скважин должен быть больше наружного диаметра фильтра не менее чем на 100мм.

112. Длину рабочей части фильтра в напорных водоносных пластах мощностью до 10м следует принимать равной мощности пласта; в безнапорных - мощности пласта за вычетом эксплуатационного понижения уровня воды в скважине (фильтр должен быть затоплен) с учетом п.114.

113. В водоносных пластах мощностью более 10м длину рабочей части фильтра надлежит определять с учетом водопроницаемости пород, производительности скважин и конструкции фильтра.

Таблица 9

| Количество рабочих скважин | Количество резервных скважин на водозаборе при категории |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| От 1 до 4 | 1 | 1 | 1 |
| « 5 « 12 | 2 | 1 | - |
| 13 и более | 20% | 10% | - |
| 1. В зависимости от гидрогеологических условий и при соответствующем обосновании количество резервных скважин может быть увеличено. 2. Для водозаборов всех категорий следует предусматривать наличие на складе резервных насосов: при количестве рабочих скважин до 12 - один; при большем количестве - 10% числа рабочих скважин. 3. Категории водозаборов по степени обеспеченности подачи воды следует принимать согласно п.78. |  |  |  |

114. Рабочую часть фильтра следует устанавливать на расстоянии от кровли и подошвы водоносного пласта не менее 0,5-1.0м.

115. При использовании нескольких водоносных пластов рабочие части фильтров надлежит устанавливать в каждом водоносном пласте и соединять между собой глухими трубами (перекрывающими слабоводопроницаемые слои).

116. Верхняя часть надфильтровой трубы должна быть выше башмака обсадной колонны не менее чем на 3м при глубине скважины до 50м и не менее чем на 5м при глубине скважины более 50м; при этом между обсадной колонной и надфильтровой трубой при необходимости должен быть установлен сальник.

117. Высоту части отстойника фильтра следует принимать не более 2м.

118. Бесфильтровые конструкции скважин для забора подземных вод из рыхлых песчаных отложений надлежит принимать при условии, когда над ними залегают устойчивые породы.

119. После окончания бурения скважин и оборудования их фильтрами необходимо предусматривать прокачку, а при роторном бурении с глинистым раствором – разглинизацию до полного осветления воды.

120. Для установления соответствия фактического дебита водозаборных скважин принятому в проекте необходимо предусматривать их опробование откачками воды приведенными в [1,2] методами.

VIII.3 Шахтные колодцы

121. Шахтные колодцы следует применять в первых от поверхности земли безнапорных водоносных пластах, сложенных рыхлыми породами и залегающих на глубине до 30 м.

122. При мощности водоносного пласта до 3м следует предусматривать шахтные колодцы совершенного типа с вскрытием всей мощности пласта; при большей мощности допускаются совершенные и несовершенные колодцы с вскрытием части пласта.

123. При расположении водоприемной части в песчаных грунтах на дне колодца необходимо предусматривать обратный песчано-гравийный фильтр, а в стенках водоприемной части колодцев - фильтры из пористого бетона или гравийные.

124. Обратный фильтр надлежит принимать из нескольких слоев песка и гравия толщиной по 0,1-0,15м каждый, общей толщиной 0,4-0,6м с укладкой в нижнюю часть фильтра мелких, а в верхнюю - крупных фракций.

125. Механический состав отдельных слоев фильтра и соотношения между средними диаметрами зерен смежных слоев фильтра следует принимать в соответствии с указаниями, приведенными в справочнике [1,2].

126. Верх шахтных колодцев должен быть выше поверхности земли не менее чем на 0,8м.  Вокруг колодца должна предусматриваться отмостка шириной 1-2м с уклоном 0,1 от колодца. Вокруг колодцев, подающих воду для хозяйственно-питьевых нужд, кроме отмостки следует предусматривать устройство замка из глины или жирного суглинка глубиной 1,5-2м и шириной 0,5м.

127. В колодцах необходимо предусматривать вентиляционную трубу, выведенную выше поверхности земли не менее чем на 2м. Отверстие вентиляционной трубы должно защищаться колпаком с сеткой.

VIII.4 Горизонтальные водозаборы

128. Горизонтальные водозаборы следует предусматривать на глубине до 8м в безнапорных водоносных пластах, преимущественно вблизи поверхностных водотоков. Они могут проектироваться в виде каменно-щебеночной дрены, трубчатой дрены, водосборной галереи или водосборной штольни.

129. Водозаборы в виде каменно-щебеночной дрены рекомендуется предусматривать для систем временного водоснабжения.

130. Трубчатые дрены для водозаборов II-III категорий надлежит проектировать на глубине до 5-8м.

131. Для водозаборов I и II категорий должны приниматься водосборные галереи.

132. Водозаборы в виде штольни следует принимать в благоприятных условиях.

133. Для исключения выноса  породы из водоносного пласта при проектировании водоприемной части горизонтальных водозаборов должен предусматриваться обратный фильтр из двух-трех слоев.

134. Гранулометрический состав отдельных слоев обратного фильтра следует определять расчетом. Толщина отдельных слоев фильтра должна быть не менее 15см.

135. Для водозабора в виде каменно-щебеночной дрены прием воды следует предусматривать через щебеночную призму размером 30х30см или 50х50см, уложенную на дно траншеи, с устройством обратного фильтра. Каменно-щебеночную дрену надлежит предусмотреть с уклоном 0,01-0,05 в сторону водосборного колодца.

136. Водоприемную часть водозаборов из трубчатых дрен следует изготовлять из керамических, железобетонных и синтетических материалов труб с круглыми или щелевыми отверстиями с боков и в верхней части труб нижняя часть которых (не более 1/3 по высоте) должна быть без отверстий. Минимальный диаметр труб надлежит принимать 150мм.

137. Применение металлических перфорированных труб допускается при обосновании.

138. Определение диаметров трубопроводов горизонтальных водозаборов следует производить для периода низкого стояния уровня грунтовых вод, расчетное наполнение принимать 0,5 диаметра трубы.

139. Уклоны труб в сторону водосборного колодца должны быть не менее

1) при диаметре 150мм - 0,007,

2) 200мм - 0,005,

3) 250мм  - 0,004,

4) 300мм -  0,003,

5) 400мм -  0,002,

6) 500мм  - 0,001.

140. Скорость течения воды в трубах должна приниматься не менее 0,7м/с.

141. Водоприемные галереи надлежит принимать из сборного железобетона с щелевыми отверстиями или окнами с козырьками.

142. Под железобетонными звеньями галереи должно предусматриваться основание, исключающее осадку их относительно друг друга. С боков галереи в пределах ее водоприемной части следует предусматривать устройство обратного фильтра.

143. Горизонтальные водозаборы должны быть защищены от попадания в них поверхностных вод – путьем заложения в траншее слоя из 0.5м мощностью глины или суглинки на глубине 1-2м.

144. Для наблюдения за работой трубчатых и галерейных водозаборов, их вентиляции и ремонта надлежит принимать смотровые колодцы, расстояние между которыми должно быть не более 50м для трубчатых водозаборов диаметром от 150 до 500мм и 75м - при диаметре более 500мм; для галерейных водозаборов - 100 -150м. Смотровые колодцы следует предусматривать также в плане и в местах изменения направления водоприемной части и вертикальной плоскости.

145. Смотровые колодцы следует принимать диаметром 1 м; верх колодцев должен возвышаться не менее чем на 0,2м над поверхностью земли; вокруг колодцев должна быть сделана водонепроницаемая отмостка шириной не менее 1м и глиняный замок; колодцы должны быть оборудованы вентиляционными трубами согласно п.127.

146. Насосные станции горизонтальных водозаборов следует совмещать с водосборным колодцем.

147. Комбинированные горизонтальные водозаборы необходимо принимать в двухпластовых системах с верхним безнапорным и нижним напорным водоносными пластами. Водозабор следует предусматривать в виде горизонтальной трубчатой дрены, каптирующей верхний безнапорный пласт, к которой снизу или сбоку подключены патрубки фильтровых колонн вертикальных скважин-усилителей, заложенных в нижнем пласте.

VIII.5 Лучевые водозаборы

148. Лучевые водозаборы надлежит предусматривать в водоносных пластах, горизонт которых расположена от поверхности земли на глубине не более 5-10м и мощность водоносного пласта не превышает 3-10м.

149. Лучевые водозаборы в галечниковых грунтах при крупности фракций мм, при наличии в водоносных породах включений валунов в количестве более 10% и в илистых мелкозернистых породах применять не рекомендуется.

150. Лучи длиной 60м и более следует принимать телескопической конструкции с уменьшением диаметра труб.

151. При длине лучей меньше 30м в однородных водоносных пластах угол между лучами должен быть не менее 300.

152. Водоприемные лучи должны приниматься из стальных перфорированных или щелевых труб со скважностью не более 20%; на водоприемных лучах в водосборных колодцах следует предусматривать установку задвижек.

VIII.6 Каптажные устройства

153. Каптажные устройства и водосборные камеры или неглубокие колодцы) следует применять для захвата подземных вод из родников.

154. Захват воды из восходящих родников следует осуществлять через дно каптажного устройства, из нисходящего - через отверстия, предусмотренных, .в стене устройства. Гидравлический расчет отверстий следует производить с учетом, что при работе в водоносном слое исключилось образование подпорки.

155. При каптаже родников из трещиноватых пород прием воды в каптажное устройстве допускается осуществлять без обратных фильтров, а из рыхлых пород - через обратные фильтры.

156. Каптажные устройства должны быть защищены от проникновения поверхностных загрязнений, промерзания и затопления поверхностными водами.

157. Водоприемное отделение каптажа следует разделять переливной стеной на два отделения: сухое и мокрое. В мокром отделении следует предусматривать переливную трубу, рассчитанную на наибольший дебит родника, с установкой на конце клапана-захлопки, вентиляционную трубу согласно п.127 и спускную трубу диаметром не менее 100мм.

158. В сухом отделении каптажа (камера управления) размещается необходимая арматура управления: вентили труб водоводов и слива.

159. Около нисходящего родника, при наличии нескольких выходов и распространенного истечения, каптажное устройство следует предусмотреть водозаборными открылкамы или направляющими стенами.

160. Перед началом строительства каптажного устройства необходимо организовать полное удаление источника от строительной площадки без образования подпорки в источнике.

161. В горных условиях для защиты каптажного устройства от размывания поверхностными водами необходимо предусмотреть обводящий канал (нагорная канава) для организованного удаления дождевых и талых вод.

162. Для осуществления каптажов весь объем требуемых земляных работ следует осуществлять вручную - без применения взрывов и техники.

VIII.7 Искусственное пополнение запасов подземных вод

163. Искусственное пополнение подземных вод следует принимать для:

1) увеличения производительности и обеспечения стабильной работы действующих и проектируемых водозаборов подземных вод;

2) улучшения качества инфильтруемых и отбираемых подземных вод;

3) создания сезонных запасов подземных вод;

4) охраны окружающей среды (предотвращение недопускаемого понижения уровня грунтовых вод, приводящего к гибели растительности).

164. Для пополнения запасов подземных вод эксплуатируемых водоносных пластов должны использоваться поверхностные воды.

165. Пополнение запасов подземных вод следует предусматривать через инфильтрационные сооружения открытого и закрытого типов.

166. В качестве инфильтрационных сооружений открытого типа следует применять: бассейны, естественные и искусственные понижения рельефа (овраги, балки, старицы, карьеры).

167. Открытые инфильтрационные сооружения надлежит принимать для пополнения запасов подземных вод первого от поверхности водоносного пласта при отсутствии или малой мощности (до 3м) покровных слабопроницаемых отложений.

168. При проектировании инфильтрационных бассейнов следует предусматривать:

1) врезку днища в хорошо фильтрующие породы на глубину не менее 0,5м;

2) укрепление дна в месте выпуска воды и предохранение откосов от размыва;

3) устройства для регулирования и измерения расхода воды, подаваемой на инфильтрационные сооружения;

4) подъездные пути и съезды для машин и механизмов.

169. Ширина по дну инфильтрационных бассейнов должна быть не более 30м, длина бассейнов - не более 200м, слой воды - 0,7-2,5м, количество - не менее двух.

170. Подачу воды в бассейны следует предусматривать через разбрызгивающие устройства или каскад со свободным изливом.

171. При устройстве бассейнов в гравийно-галечниковых отложениях с крупным заполнителем следует предусматривать загрузку дна крупнозернистым песком толщиной слоя 0,5-0,7м.

172. При использовании естественных понижений рельефа должна предусматриваться подготовка фильтрующей поверхности.

173. В качестве инфильтрационных сооружений закрытого типа следует применять скважины (поглощающие и дренажно-поглощающие) и шахтные колодцы.

174. При проектировании поглощающих и дренажно-поглощающих скважин и шахтных колодцев необходимо предусматривать устройства для измерения и регулирования расходов подаваемой воды, а также измерения динамического горизонта в водоносном пласте.

175. Конструкция инфильтрационных сооружений должна обеспечивать возможность восстановления их производительности на открытых инфильтрационных сооружениях путем механического или гидравлического съема закальматированного слоя с фильтрующей поверхности, на закрытых - методами, применяемыми для регенерации водозаборных скважин.

176. Опорожнение и регенерация открытых инфильтрационных сооружений в период отрицательных температур не допускаются.

177. Выбор схемы размещения инфильтрационных сооружений, определение их количества и производительности должны производиться на основе комплексных гидрогеологических и технико-экономических расчетов с учетом назначения искусственного пополнения запасов подземных вод, схемы размещения водозаборных сооружений, качества подаваемой воды и особенностей эксплуатации инфильтрационных и водозаборных сооружений.

178. Расстояния между инфильтрационными и водозаборными сооружениями должны приниматься на основе прогноза качества отбираемой воды с учетом доочистки подаваемой на инфильтрацию воды и смешения ее с подземными водами.

179. Качество воды, используемой для искусственного пополнения, должно отвечать требованиям стандарта СанПиН N2-III-A2-2.

180. Качество воды, подаваемой на инфильтрационные сооружения систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, должно с учетом ее доочистки при инфильтрации в водоносный пласт и смешения с подземными водами отвечать требованиям                СанПиН N2-III-02-1.

VIII.8 Водозаборные сооружения для поверхностных вод

181. Водозаборные сооружения (водозаборы) должны:

1) обеспечивать забор из водоисточника расчетного расхода воды и подачу его потребителю;

2) защищать систему водоснабжения от биологических обрастаний и от попадания в нее наносов, сора, планктона, шугольда и др.;

3) на водоемах рыбохозяйственного значения удовлетворять требованиям органов охраны рыбных запасов.

182. Водозаборы по степени обеспеченности подачи воды следует подразделять на три категории согласно п. 78.

183. Конструктивная схема водозабора должна приниматься в зависимости от требуемой категории, гидрологической характеристики водоисточника с учетом максимальных и минимальных уровней воды, указанных в табл. 10, а также требований санитарно-эпидемиологической службы и охраны рыбных запасов.

184. Класс основных сооружений водозабора устанавливается в соответствии их категории. Класс вторичных сооружений водозабора устанавливается меньше на одну единицу.

Таблица 10

| Категория водозабора | Обеспеченность расчетных уровней воды в поверхностных источниках, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | максимальный | минимальный |
| I | 1 | 97 |
| II | 3 | 95 |
| III | 5 | 90 |

185. К основным следует относить сооружения, при повреждении которых водозабор не обеспечит подачу расчетного расхода воды потребителям, к второстепенным - сооружения, повреждение которых не приведет к снижению подачи воды потребителям.

186. Класс водоподъемных и водохранилищных плотин, входящих в состав водозаборного гидроузла, следует принимать в соответствии с требованиям строительных норм СНРА 33-01, но не ниже:

1) II класса - для I категории водозаборов;

2) III класса - для  II категории водозаборов;

3) IV класса - для III категории водозаборов.

187. Выбор схемы и места расположения водозабора должен быть обоснован прогнозами:

1) качества воды в водоисточнике;

2) переформирования русла или побережья;

3) гидротермического режима.

188. Не допускается размещать водоприемники в зонах отложения и жильного движения донных наносов, в местах зимовья и нереста рыб, на участке возможного разрушения берега, скопления  водорослей, а также возникновения шугозасоров и заторов.

189. Не рекомендуется размещать водоприемные узлы на участках нижнего бьефа ГЭС, прилегающих к гидроузлу, в верховьях водохранилищ, а также на участках, расположенных ниже устьев притоков водотоков и в устьях подпертых водотоков.

190. Место расположения водоприемников для водозаборов хозяйственно-питьевого водоснабжения должно приниматься выше по течению водотока выпусков сточных вод, населенных пунктов, в местах где возможна организация зон санитарной охраны.

191. На крупных озерах и водохранилищах водоприемные узлы следует размещать с учетом ожидаемой переработки прилегающего берега и прибрежного склона:

1) за пределами прибойных зон при наинизшего горизонта воды;

2) в местах, защищенных от волнения.

192. Условия забора воды из поверхностных источников должны разделяться в зависимости от устойчивости берегов и ложа источника, русловых и шуголедовых режимов, засоренности по показателям, приведенным в табл.11.

193. Водоприемные устройства следует принимать по табл.12 в зависимости от требуемой категории и сложности природных условий забора воды (см. табл.11).

194. Повышение категории водозабора с затопленными водоприемниками на единицу допускается в случаях:

1) размещения водоприемников в затопляемом, самопромывающемся водоприемном ковше;

2) водозаборные отверстия защищены специальными напорозащитными устройствами;

3) обеспечения надежной системы обратной промывки сороудерживающих решеток, рыбозаградительных устройств водоприемников.

195. Выбор схемы и компоновки водозаборного сооружения в тяжелых и очень тяжелых местных условиях следует принимать на основе лабораторных исследований.

196. Водозаборные сооружения следует проектировать с учетом перспективного развития водопотребления.

197. При заборе воды из водохранилищ следует рассматривать целесообразность использования в качестве водоприемника башни донного водоспуска или головного сооружения водосброса.

198. При совмещении водозаборного сооружения с водоподъемной плотиной следует предусматривать возможность ремонта плотины без прекращения подачи воды.

199. Размеры основных узлов водозаборного сооружения (водоприемных отверстий, сеток, рыбозащитных устройств, труб, каналов), а также расчетный минимальный уровень воды в береговом водоприемном сеточном колодце и отметки оси насосов должны определяться гидравлическими расчетами при минимальных уровнях воды в источнике для нормального эксплуатационного и аварийного режимов работы.

200. В аварийном режиме (отключение одного самотечного или сифонного водовода или секции водоприемника на ремонт или ревизию) для водозаборных сооружений II и III категорий допускается снижение водоотбора на 30 %.

201. Размеры водоприемных отверстий следует определять по средней скорости втекания воды в отверстия (в свету) сороудерживающих решеток, сеток или в поры фильтров с учетом требований рыбозащиты.

202. Допустимые скорости втекания воды в водоприемные отверстия без учета требований рыбозащиты следует принимать для средних и тяжелых условий забора воды соответственно:

1) 0,6-0,2 м/с - в береговые незатопляемые водоприемники;

2) 0,3-0,1 м/с - в затопленные водоприемники.

203. С учетом требований рыбозащиты:

1) в водотоках со скоростями течения свыше 0,4 м/с допустимая скорость втекания - 0,25 м/с;

2) в водотоках со скоростями течения не свыше 0,4 м/с и в водоемах - 0,1 м/с;

3) при очень тяжелых шуголедовых условий скорость втекания воды в водоприемные окна следует снижать до 0,06 м/с.

204. Определение площади водоприемного отверстия (брутто) Абр одной секции следует производить при одновременной работе всех секций водозабора (кроме резервных) по формуле

где Vвт - скорость втекания в водоприемные отверстия, м/с,

1,25 - коэффициент, учитывающий засорение отверстий;

qр   -  расчетный расход одной секции, м3/с;

Кст- коэффициент, учитывающий стеснение отверстий стержнями решеток или сеток, принимаемый

для решетки и  для сеток,

где сст – толщина стержней, см,

аст  - расстояние между стержнями в свету, см.

205. В водоприемниках фильтрующего типа площадь водоприемного фильтра следует определять по формуле (5) при значении коэффициента

где Рф – пористость фильтра, принимаемая для гравийно-щебеночных фильтров 0,3-0,5м и пороэластичных – 0.25-0,3м.

206. Низ водоприемных отверстий должен быть расположен не менее 0,5 м выше дна водоема или водотока, верх водоприемных отверстий или затопленных сооружений - не менее 0,2 м от нижней кромки льда.

207. Для удаления шуги из береговых водоприемных колодцев и сеточных камер должны предусматриваться соответствующие приспособления.

208. В случае необходимости следует предусматривать меры борьбы с обрастанием отдельных частей водозаборного сооружения  путем обработки хлорной водой или раствором медного купороса, доза, периодичность и продолжительность которых надлежит определять на основании данных технологических исследований. При отсутствии этих данных дозу хлора следует принимать на 2мг/л больше хлоропоглащемости воды, но не менее 5мг/л.

209. Периодичность и продолжительность хлорирования рекомендуется принимать при хлорпоглощаемости воды:

1) до 3мг/л - весной и осенью в течение 7 - 10 дней;

2) свыше 3мг/л - с мая по октябрь в те дни, когда средняя суточная температура воздуха превышает +100С.

210. Дозу медного купороса (по меди) необходимо принимать 1.0 - 1,5мг/л.

Периодичность и продолжительность купоросования надлежит предусматривать через каждые двое суток в течение 1ч.

1) Допускается применение лакокрасочных и пластмассовых покрытий элементов водозаборных сооружений.

2) В период проведения обратной промывки водоприемников и самотечных водоводов подача реагентов в водоприемники не допускается.

211. Самотечные водоводы следует принимать из стальных труб. Допускается применение пластмассовых и железобетонных труб.

212. Стальные самотечные и сифонные водоводы должны проверяться на всплывание и устраиваться с противокоррозионной оклеечной изоляцией, а при необходимости - и с катодной защитой.

213. Самотечные водоводы в пределах русла водотока должны защищаться снаружи от истираний донными наносами путем заглубления водоводов под дно с учетом местных условий, но не менее чем на 0,5 м, или обсыпки грунтом с укреплением его от размыва.

214. Выбор типа сеток для предварительной очистки воды следует производить с учетом особенностей водоема и производительности водозабора.

215. Вращающиеся сетки следует применять в средних, тяжелых и очень тяжелых условиях загрязненности источника согласно табл. 11, а также при производительности водозабора более 1м3/с.

216. При наличии рыбозащитных устройств в месте водоотбора рабочую площадь плоских или вращающихся сеток следует определять при минимальном уровне воды в сеточном колодце и скорости в отверстиях сетки, принимаемой не более 1м/с.

Таблица 11

| Характеристика условий забора воды | Условия забора воды из поверхностных источников |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мутность, устойчивость берегов и дна | шуга и лед | другие факторы |
| Легкие | Мутность </= 500 мг/л, устойчивое ложе водоема и водотока | Отсутствие внутриводного ледообразования. Ледостав умеренной (</= 0,15м) мощности, устойчивый | Отсутствие в водоисточнике песка, дресвы, водорослей, малое количество загрязнений и сора |
| Средние | Мутность </= 1500мг/л (средняя за паводок). Русло и берега устойчивые с сезонными деформациями ±0,3м. Вдольбереговое перемещение наносов не влияет на устойчивость подводного склона постоянной крутизны | Наличие внутриводного ледообразования, прекращающегося с установлением ледостава обычно без шугозаполнения русла и образования шугозажоров. Ледостав устойчивый мощностью < 0,5м, формирующийся с полыньями | Наличие сора, водорослей, растительности и загрязнений в количествах, вызывающих помехи в работе водозабора. |
| Продолжение таблицы 11 |  |  |  |
| Тяжелые | Мутность </= 5000мг/л. Русло подвижное с переформированием берегов и дна, вызывающим изменение отметок дна до 1-2м. Наличие переработки берега с вдоль береговым перемещением наносов по склону переменной крутизны | Неоднократно формирующийся ледяной покров с шугоходами и шугозаполнением русла при ледоставе до 60-70% сечения водотока. В отдельные годы с образованием шугозажоров в предледоставный период и ледяных заторов весной. | То же, но в количествах, затрудняющих работу водозабора и сооружений водопровода |
| Очень тяжелые | Мутность </= 5000мг/л, русло неустойчивое, систематически и случайно изменяющее свою форму. Интенсивная и значительная переработка берега. Наличие или вероятность оползневых явлений | Формирование ледяного покрова только при шугозажорах, вызывающих подпор; транзит шуги под ледяным покровом в течение большей части зимы. Возможность наледей и перемерзания русла. Ледоход с заторами и с большими навалами льда на берега. |  |
| Общая характеристика условий забора воды определяется по наиболее тяжелому виду затруднений. |  |  |  |

217. При применении в качестве рыбозащитных мероприятий фильтрующих элементов или устройства водоприемников фильтрующего типа  следует рассматривать возможность отказа от установки водоочистных сеток.

218. Насосные станции водозаборных сооружений следует проектировать в соответствии с указаниями разд.X. При этом в насосных станциях водозаборов рекомендуется применять насосы с вертикальным валом.

219. При проектировании водоприемных сооружений с учетом местных условий следует предусматривать решения для удаления осадка из водоприемных камер. Для промывки сеток воду надо брать из напорного трубопровода. В случае недостаточности напора следует предусматривать дополнительные насосы для повышения напора.

220. В горных реках, при паводков, для защиты водоприемных сооружений от вредных воздействий больших колебаний расхода воды (до 100 и более раз) и большого количества наносов необходимо регулировать поступление воды в водоприемник и отделять наносы.

221. С целью регулирования и предварительной очистки наносов следует предусматривать регулирующий канал в котором регулирование расхода осуществляется через боковой слив и подпорную стену, а отделение донных наносов – донный косой или криволинейный откос.

222. Для защиты водоприемника от воздействий паводковых расходов, прием воды необходимо осуществлять на естественных разветвлений реки а при благоприятном рельефе – на обводном канале или ковшовым водоприемником.

Таблица 12

| Водоприемные сооружения | Категория водозаборных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Природные условия забора воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | легкие |  |  | средние |  |  | тяжелые |  |  |  |
|  | Схемы водозаборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а | б | в | а | б | в |  | а | б | в |
| Береговые, незатопляемые водоприемники с водоприемными отверстиями, всегда доступными для обслуживания, с необходимыми ограждающими и вспомогательными сооружениями и устройствами | I | - | - | I | - | - |  | II | I | I |
| Затопленные водоприемники всех типов, удаленные от берега, практически недоступные в отдельные периоды года | I | - | - | II | I | - |  | III | II | I |
| Нестационарные водоприемные устройства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плавучие | II | I | - | III | III | II |  | - | - | - |
| Продолжение таблицы 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фуникулерные | III | II | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 1. Таблица составлена для водозаборов, устраиваемых по трем схемам: схема "а" - в одном створе; схема "б" - то же, но при нескольких водоприемниках, снабженных средствами борьбы с шугой, наносами и другими затруднениями забора воды; схема "в" - в двух створах, удаленных на расстояние, исключающее возможность одновременного перерыва забора воды. 2. В водозаборных сооружениях I и II категорий надлежит предусматривать секционирование водоприемной части. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

223. В водоприемных сооружениях (водохранилище, песколовка, отстойник) головного узла горных рек образуются большого количества плотного отложения, которое трудно удаляются путьем гидравлической промывки образуя продолжительные сбои в водоснабжении. Во избежание эксплуатационных осложнений прием воды следует осуществлять через водоприемник - отстойник, работающий по принципу непрерывного удаления отложений. Для равномерного сбора отложений по всей длине и эффективного удаления из этих сооружений, следует предусматривать дырчатый промывной дренаж, работающий по принципу дренажа большого сопротивления.

224. В горных реках поток реки в маловодном сезоне может сокращаться и не обеспечить расчетный расход водоснабжения. При наличии русла, образованного из аллювиальных отложений, на основе инженерно-геологических изысканий прием воды следует осуществлять одновременным использованием поверхностных и подрусловых потоков.

IX. ВОДОПОДГОТОВКА

IX.1 Общие указания

225. Требования настоящего раздела не распространяются на установки водоподготовки теплоэнергетических объектов. Проектирование установок водоподготовки котельных с котлами, работающими под давлением до 4МПа (40кгс/см2), а также систем теплоснабжения и горячего водоснабжения должно производиться в соответствии с требованиями строительных норм СНиП II-35 и СНиП 2.04.07.

226. Методы обработки воды, состав и расчетные параметры сооружений,  расчетные дозы реагентов надлежит устанавливать в зависимости от качества воды в источнике водоснабжения, назначения водопровода, производительности станции и местных условий, на основании данных технологических изысканий и опыта эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных условиях.

227. Для подготовки воды питьевого качества могут быть приняты только те методы, по которым получены положительные гигиенические заключения.

228. Необходимо предусматривать  повторное использование промывных вод фильтров, обезвоживания и складирования осадков станций водоподготовки. При обосновании допускается сброс их в водотоки, водоемы или сооружения очистки сточных вод при соблюдении требований охраны поверхностных вод от загрязнений сточными водами.

229. При проектировании оборудования, арматуры и трубопроводов станций водоподготовки следует учитывать требования разд. XIV. Сооружения водоподготовки должны быть оборудованы приборами и устройствами для определения основных параметров их работы согласно требованиям разд. XV, а также устройствами для отбора проб до и после каждого сооружения.

230. Полный расход воды, поступающей на станцию, надлежит определять с учетом расхода воды на собственные нужды станции. Ориентировочно среднесуточные (за год) расходы исходной воды на собственные нужды станций осветления, обезжелезивания и др. следует принимать:

1)  при повторном использовании промывной воды в размере 3-4% количества воды, подаваемой потребителям,

2) без повторного использования - 10-14%,

3) для станций умягчения - 20-30%.

Расходы воды на собственные нужды станций надлежит уточнять расчетами.

231. Станции водоподготовки должны рассчитываться на равномерную работу в течение суток максимального водопотребления,  а также должна предусматриваться возможность отключения отдельных сооружений для профилактического осмотра, чистки, текущего и капитального ремонтов. Для станций производительностью до 5000м3/сут. допускается предусматривать работу в течение части суток.

232. Коммуникации станций водоподготовки надлежит рассчитывать на возможность пропуска расхода воды на 20-30% больше расчетного.

IX.2. ОСВЕТЛЕНИЕ И ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ ВОДЫ

IX.2.1. Общие указания

233. Воды источников водоснабжения подразделяются:

1) в зависимости от расчетной максимальной мутности (ориентировочно количество взвешенных веществ) на:

а) маломутные - до 50мг/л;

б) средней мутности - св. 50 до 250мг/л;

в) мутные - св. 250 до 1500мг/л;

г) высокомутные - св. 1500мг/л;

2) в зависимости от расчетного максимального содержания гумусовых веществ, обусловливающих цветность воды, на:

а) малоцветные  - до 35 град.;

б) средней цветности - св. 35 до 120град.;

в) высокой цветности - св. 120град.

234. Расчетные максимальные значения мутности и цветности для проектирования сооружений станций водоподготовки следует определять по данным анализов воды за период не менее чем за последние три года до выбора источника водоснабжения.

235. При выборе сооружений для осветления и обесцвечивания воды рекомендуется руководствоваться указаниями пп.226 и 227, а для предварительного выбора  - данными табл.13.

Таблица 13

| Основные сооружения | Условия применения |  |  |  | Производительность станции, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мутность, мг/л |  | Мутность, мг/л |  |  |
|  | исходная вода | очищенная вода | исходная вода | oчищенная вода |  |

| I. Обработка воды с применением коагулянтов и флокулнятов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Скорые фильтры (одноступенчатое фильтрование): а) напорные | До 30 | До 1,5 | До 50 |  | До 20 |  | До 5000 |
| б) открытые | « 20 | « 1,5 | « 50 |  | « 20 |  | « 50000 |
| 2. Вертикальные отстойники - скорые фильтры | « 1500 | « 1,5 | « 120 |  | « 20 |  | « 5000 |
| 3. Горизонтальные отстойники - скорые фильтры | « 1500 | « 1,5 | « 120 |  | « 20 |  | Св. 30000 |
| 4. Контактные префильтры - скорые фильтры (двухступенчатое фильтрование) | « 300 | « 1,5 | « 120 |  | « 20 |  | Любая |
| Продолжение таблицы 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Осветлители со взвешенным осадком - скорые фильтры | Не менее 50 до 1500 | « 1,5 | « 120 |  | « 20 |  | Св. 5000 |
| 6. Две ступени отстойников - скорые фильтры | Более 1500 | « 1,5 | « 120 |  | « 20 |  | Любая |
| 7. Контактные осветлители | До 120 | « 1,5 | « 120 |  | « 20 |  | « |
| 8.Горизонтальные отстойники и осветлители со взвешенным осадком для частичного осветления воды | « 1500 | 8 - 15 | « 120 |  | « 40 |  | « |
| 9. Крупнозернистые фильтры для частичного осветления воды | « 80 | До 10 | « 120 |  | « 30 |  | « |
| 10. Трубчатый тонкослойный отстойник и напорный фильтр заводского изготовления (типа «Струя») | До 1000 | « 1,5 | « 120 |  | « 20 |  | До 800 |
| - Обработка воды без применения коагулянтов и флокулянтов |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Крупнозернистые фильтры для частичного осветления воды | До 150 | 30 - 50% исходной |  | До 120 | Такая же, как исходная | Любая |  |
| 12. Отстойники для предварительного осветления вод высокой мутности при паводков | Более 1500 | 30 – 50% исходной |  | « 120 | То же | « |  |
| 13. Медленные фильтры с механической или гидравлической регенерацией песка | До 50 | 1,5 |  | До 50 | До 20 | « |  |
| 14. Предварительная очистка воды (непрерывным удалением отложения горизонтальный отстойник или многослойный фильтр щебня) – медленные фильтры | 250 | 1.5 |  | « 50 | « 30 | « 500 |  |
| Продолжение таблицы 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мутность указана суммарная, включая образующуюся от введения реагентов. 2. На водозаборных сооружениях или на станциях водоподготовки необходимо предусматривать установку сеток с ячейками 0,5-2мм. При среднемесячном содержании в воде планктона более 1000кл/мл и продолжительности "цветения" более 1 месяца в году в дополнение к сеткам следует предусматривать установку микрофильтров на водозаборе или на станции водоподготовки. 3. При обосновании для обработки воды допускается применять сооружения, не указанные в табл.14 (плавучие водозаборы-осветлители, гидроциклоны, флотационные установки и др.). 4. Осветлители со взвешенным осадком следует применять при равномерной подаче воды на сооружения или постепенном изменении расхода воды в пределах не более 15% в 1ч и колебании температуры воды не более ±1°С в 1ч. 5. При применении осветлителей следует учесть опасность замерзания воды. |  |  |  |  |  |  |  |

IX.2.2. Сетчатые барабанные фильтры

236. Сетчатые барабанные фильтры следует применять для удаления из воды крупных плавающих и взвешенных примесей (барабанные сетки) и для удаления указанных примесей и планктона (микрофильтры).

237. Сетчатые барабанные фильтры следует размещать на площадке станций водоподготовки, при обосновании допускается их размещение на комплексе водозаборных сооружениях. Сетчатые барабанные фильтры надлежит устанавливать до подачи в воду реагентов.

238. Количество резервных сетчатых барабанных фильтров надлежит принимать:

при рабочих фильтров (1 - 5) - один; при рабочих фильтров (6 - 10) - два.

239. Установку сетчатых барабанных фильтров следует предусматривать в камерах. Допускается размещение в одной камере двух агрегатов, если число рабочих агрегатов      свыше 5-ти. Камеры должны оборудоваться спускными трубами. В подводящем канале камер следует предусматривать переливной трубопровод.

240. Промывка сетчатых барабанных фильтров должна осуществляться водой, прошедшей через них.

241. Расходы воды на собственные нужды следует принимать: для барабанных сеток - 0,5% и микрофильтров - 1,5% расчетной производительности.

IX.2.3. Реагентное хозяйство

242. Расчетные дозы реагентов следует устанавливать для различных периодов года в зависимости от качества исходной воды и корректировать в период наладки и эксплуатации сооружений. Следует учесть допустимые их остаточные концентрации  в обработанной воде, предусмотренные санитарными нормамы и правиламы N2-III-A2-1.

243. Дозу коагулянта Dк мг/л, в расчете Al2(SO4)3, Fel3, Fe2(SO4)3 (по безводному веществу) допускается принимать:

1) при обработке мутных вод – по табл.14;

2) цветных вод – по формуле

Dк=4C                                      (6)

где C - цветность обрабатываемой воды, град.

244. При одновременном содержании в воде взвешенных веществ и цветности принимается большая из доз коагулянта, определенных по табл. 14 и формуле (6).

Таблица 14

| Мутность воды, мг/л | Доза безводного коагулянта для обработки мутных вод, мг/л |
| --- | --- |
| 1 До 100 | 25 - 35 |
| Св. 100 до 200 | 30 - 40 |
| « 200 - 400 | 35 - 45 |
| « 400 - 600 | 45 - 50 |
| « 600 - 800 | 50 - 60 |
| « 800 - 1000 | 60 - 70 |
| « 1000 - 1500 | 70 - 80 |
| 1. Меньшие значения доз относятся к воде, содержащей грубодисперсную взвесь. 2. При применении контактных осветлителей или, фильтры работающих по принципу коагуляции в зоне фильтрующей загрузки, дозу коагулянта следует принимать на 10-15% меньше, чем по табл.14 и формуле (6). |  |

245. Дозу флокулянтов (в дополнение к дозам коагулянтов) следует принимать:

1) полиакриламида (ПАА) по безводному продукту,

а) при вводе перед отстойниками или осветлителями со взвешенным осадком  - по табл. 15,

б) при вводе перед фильтрами при двухступенчатой очистке - 0,05-0,1мг/л;

в) при вводе перед контактными осветлителями или фильтрами при одноступенчатой очистке, а также перед префильтрами -  0,2-0,6мг/л;

2) активной кремнекислоты (по SiO2).

а) при вводе перед отстойниками или осветлителями со взвешенным осадком для воды с температурой более 5-7 °С - 2-3мг/л, с температурой менее 5-7 °С -  3-5мг/л;

б) при вводе перед фильтрами при двухступенчатой очистке - 0,2-0,5мг/л;

в) при вводе перед контактными осветлителями или фильтрами при одноступенчатой очистке, а также перед префильтрами - 1-3мг/л.

246. Флокулянты следует вводить в воду после коагулянта. При очистке высокомутных вод допускается ввод флокулянтов до коагулянтов. В зависимости от качества обрабатываемой воды следует предусматривать возможность ввода флокулянтов и коагулянтов с разрывом во времени до 2-3мин.

Таблица 15

| Мутность воды, мг/л | Цветность воды, град | Доза безводного ПАА, мг/л |
| --- | --- | --- |
| До 10 | Св. 50 | 1 - 1,5 |
| Св. 10 до 100 | 30-100 | 0,3 - 0,6 |
| « 100 « 500 | 20-60 | 0,2 - 0,5 |
| « 500 « 1500 | - | 0,2 - 1 |

247. Дозу хлорсодержащих реагентов (по активному хлору) при предварительном хлорировании и для улучшения хода коагуляции и обесцвечивания воды, а также для улучшения санитарного состояния сооружений следует принимать 3-10 мг/л. Реагенты рекомендуется вводить за 1- 3 мин до ввода коагулянтов.

248. Для улучшения процесса хлопьеобразования дозы подщелачивающих реагентов Dщ, мг/л, необходимых, надлежит определять по формуле

DЩ=KЩDкeк−S0+1 	                  (7)
где Dк - максимальная в период подщелачивания доза безводного коагулянта, мг/л;

ек - эквивалентная масса коагулянта (безводного), мг/мг-экв, принимаемая для

Кщ - коэффициент, равный для извести (по CaO) - 28, для соды (по Na2CO3) – 53;

SО - минимальная щелочность воды, мг-экв/л.

249. Реагент подщелачивания следует вводить в воду в случае, когда вода имеет недостаточный щелочный ресурс для коагулирования. Реагент  вводиться одновременно с коагулянтом.

250. Приготовление и дозирование реагентов надлежит предусматривать в виде растворов или суспензий. Количество дозаторов следует определять в зависимости от числа точек ввода и производительности дозатора, но не менее двух (один резервный).

251. Гранулированные и порошкообразные реагенты надлежит принимать в сухом виде.

252. Концентрацию раствора коагулянта в растворных баках, считая по чистому и безводному продукту, следует принимать: до 17% - для неочищенного, до 20% - для очищенного кускового, до 24% - для очищенного гранулированного; в расходных баках - до 12%. При приготовлении раствора коагулянта следует учитывать также инструкции изготовителя.

253. Время полного цикла приготовления раствора коагулянта (загрузка, растворение, отстаивание, перекачка, при необходимости чистка поддона) при температуре воды до 100С следует принимать 10-12ч.

254. Для достижения цикла приготовления коагулянта до 6-8ч рекомендуется использование воды температурой до 400С.

255. Количество растворных баков надлежит принимать с учетом объема разовой поставки, способов доставки и разгрузки коагулянта, его вида, а также времени его растворения и должно быть не менее трех. Количество расходных баков должно быть не менее двух.

256. Для растворения коагулянта и перемешивания его в баках надлежит предусматривать подачу сжатого воздуха с интенсивностью:

1) 8-10л/(с·м2)  для растворения;

2) 3-5л/(с·.м2)  для перемешивания при разбавлении до требуемой концентрации в расходных баках.

257. Распределение воздуха следует предусматривать дырчатыми трубами.

258. Для растворения коагулянта и перемешивания его раствора допускается применение механических мешалок или циркуляционных насосов.

259. Растворные баки в нижней части следует проектировать с наклонными стенками под углом 450 к горизонтали для неочищенного и 150 для очищенного коагулянта. Для опорожнения баков и сброса осадка следует предусматривать трубопроводы диаметром не менее 150мм.

260. При применении кускового коагулянта в баках должны быть предусмотрены съемные колосниковые решетки с прозорами 10-15мм.

261. При применении гранулированного и порошкообразного коагулянта необходимо предусматривать на колосниковой решетке сетку из кислотостойкого материала с отверстиями 2мм.

262. Допускается уменьшение угла наклона стенок баков для неочищенного коагулянта до 25° при оборудовании подколосниковой части баков системой гидросмыва осадка и одновременной подаче сжатого воздуха.

263. Днища расходных баков должны иметь уклон не менее 0,01 к сбросному трубопроводу диаметром не менее 100мм.

264. Забор раствора коагулянта из растворных и расходных баков следует предусматривать с верхнего уровня.

265. Внутренняя поверхность баков должна быть защищена кислотостойкими материалами.

266. При применении в качестве коагулянта сухого хлорного железа в верхней части растворного бака следует предусматривать колосниковую решетку. Баки должны размещаться в изолированном помещении с вытяжной вентиляцией.

267. Для транспортирования раствора коагулянта следует применять оборудование, изготовленные из кислотостойких материалов.

268. Конструкции реагентопроводов должны обеспечивать возможность их быстрой прочистки и промывки.

269. При применении очищенного, порошкообразного и гранулированного коагулянта приготовление и дозирование раствора следует производить через одно устройство.

270. Сухой коагулянт из бункера через шнек подается растворному баку. Раствор получается через непрерывно работающий механический смеситель, обеспечивающий постоянную концентрацию раствора. Изменением числа оборотов шнека регулируется количество подаваемого коагулянта.

271. Раствор приготовляется в баке, изготовленного из кислотостойкого (синтетического) материала, откуда через дозирующий насос подается в обрабатываемую воду.

272. Полиакриламид (ПАА) следует применять в виде раствора с концентрацией полимера 0,1-1%. Приготовление раствора из технического полиакриламида надлежит производить в баках с механическими лопастными мешалками. Продолжительность приготовления раствора ПАА из геля составляет 25-40мин, из сухого ПАА - 2ч. Для ускорения приготовления раствора ПАА следует использовать горячую воду с температурой не выше 500С.

273. Количество мешалок, а также объем расходных баков для растворов ПАА следует определять исходя из сроков хранения 0,7-1%-ного раствора не более 15 сут, 0,4-0,6%-ного - 7 сут и 0,1-0,3%-ного - 2 сут.

274. Приготовление растворов активной кремнекислоты (АК) производится путем обработки жидкого стекла раствором сернокислого алюминия или хлором. Активацию сернокислым алюминием или хлором следует производить на установке непрерывного или периодического действия.

275. Для подщелачивания и стабилизации воды следует применять известь. При обосновании допускается применение соды.

276. Выбор технологической схемы известкового хозяйства станции водоподготовки надлежит производить с учетом качества и вида заводского продукта, потребности в извести, места ее ввода и т.д. В случае применения комовой негашеной извести - она храниться в виде теста. При расходе извести до 50кг/сут по СаО допускается применение схемы с использованием насыщенного известкового раствора, получаемого в сатураторах двойного насыщения.

277. Количество баков для известкового молока или раствора надлежит предусматривать не менее двух. Концентрацию известкового молока в расходных баках следует принимать не более 5% по СаО.

278. При стабилизации воды для очистки известкового молока от нерастворимых примесей надлежит применять вертикальные отстойники или гидроциклоны.

279. Скорость восходящего потока в вертикальных отстойниках следует принимать 2мм/с.

280. Для очистки известкового молока на гидроциклонах необходимо обеспечивать двухкратный его пропуск через гидроциклоны.

281. Для непрерывного перемешивания известкового молока следует применять гидравлическое перемешивание (с помощью насосов) или механические мешалки.

282. При гидравлическом перемешивании восходящая скорость движения молока в баке должна приниматься не менее 5мм/с. Баки должны иметь конические днища с наклоном 45° и сбросные трубопроводы диаметром не менее 100мм.

283. Допускается для перемешивания известкового молока применять сжатый воздух при интенсивности подачи 8-10л/(с·м2).

284. Диаметры трубопроводов подачи известкового молока должны быть: напорных при подаче очищенного продукта не менее 25мм, неочищенного - не менее 50мм, самотечных - не менее 50мм.

285. Скорость движения в трубопроводах известкового молока должна приниматься не менее 0,8м/с. Повороты на трубопроводах известкового молока следует предусматривать с радиусом не менее 5d, где d - диаметр трубы. Напорные трубопроводы проектируются с уклоном к насосу не менее 0,02, самотечные трубопроводы должны иметь уклон к выпуску не менее 0,03. Необходимо предусматривать возможность промывки и прочистки трубопроводов.

286. Концентрацию раствора соды следует принимать 5-8%. Дозирование раствора соды следует предусматривать согласно п.250.

IX.3. Смесительные устройства

287. Смесительные устройства должны включать устройства ввода реагентов, обеспечивающие быстрое равномерное распределение реагентов в воде, трубопроводе или канале подачи воды на сооружения водоподготовки, а также устройства, обеспечивающие последующее интенсивное смешение.

288. Смесительные устройства должны обеспечивать последовательный с необходимым разрывом времени ввод реагентов согласно пп.245-249 с учетом длительности пребывания воды в трубопроводах или каналах между устройствами ввода реагентов.

289. Устройства ввода реагентов следует выполнять в виде перфорированных распределительных труб или вставок в них, создающих местные сопротивления. Устройства ввода реагентов должны быть доступны для прочистки и промывки без прекращения процесса обработки воды. Потерю напора в трубопроводе при установке трубчатого распределителя надлежит принимать 0,1-0,2 м, при установке вставки - 0,2-0,3 м.

290. Смешение реагентов с водой надлежит предусматривать в гидравлических  смесителях  (вихревых, перегородчатых). При обосновании допускается применение смесителей механического типа (мешалок).

291. Число смесителей (секций) надлежит принимать не менее двух с возможностью отключения их в периоды интенсивного хлопьеобразования.

292. Резервные смесители (секции) принимать не следует, но необходимо предусматривать обводной трубопровод в обход смесителей с размещением в нем резервных устройств ввода реагентов согласно п. 289.

293. Вихревые смесители надлежит применять при поступлении на станцию воды с крупнозернистыми взвешенными частицами и при использовании реагентов в виде суспензий или частично осветленных растворов.

294. Вихревые смесители следует принимать в виде конического или пирамидального вертикального диффузора с углом между наклонными стенками 30-45°, высотой верхней части с вертикальными стенками от 1 до 1,5 м, при скорости входа воды в смеситель от 1,2 до 1,5 м/с, скорости восходящего движения воды в вертикальном участке от 30 до 40 мм/с, скорости движения воды в конце водосборного лотка 0,6 м/с.

295. Перегородчатые смесители надлежит принимать в виде каналов с перегородками, обеспечивающими горизонтальное или вертикальное движение воды с поворотами на 180°. Число поворотов следует принимать равным 9-10.

296. Потерю напора h на одном повороте перегородчатого смесителя следует определять по форму

h=ξ v22g				(8)

где ξ - коэффициент гидравлического сопротивления, принимаемый равным 2,9;

v- скорость движения воды в смесителе, принимаемая уменьшающейся от 0,7 до 0,5м/с;

g - ускорение свободного падения, равное 9,8м/с2.

297. Смесители должны оборудоваться переливными и спускными трубами. Следует предусматривать возможность уменьшения числа перегородок для сокращения времени пребывания воды в смесителях в периоды интенсивного хлопьеобразования.

298. Скорость движения воды в трубопроводах или каналах от смесителей к камерам хлопьеобразования и осветлителям со взвешенным осадком следует принимать уменьшающейся от 1 до 0,6м/с. При этом время пребывания воды в них должно быть не более 1,5мин.

IX.4. Воздухоотделители

299. Воздухоотделители следует предусматривать при применении отстойников с камерами хлопьеобразования со слоем взвешенного осадка, осветлителей со взвешенным осадком, контактных осветлителей и контактных префильтров (устанавливаются перед сооружениями).

300. Площадь воздухоотделителя надлежит принимать из расчета скорости движения нисходящего потока воды не более 0,05м/с и времени пребывания воды в нем не менее 1мин.

301. Для сооружений всех видов допускается предусматривать один общий воздухоотделитель или  для каждого сооружения отдельно.

302. В тех случаях, когда конструкция смесителей сможет обеспечить выделение из воды пузырьков воздуха и на пути движения воды от смесителей к сооружениям обогащение воды воздухом исключается, воздухоотделители предусматривать не следует.

IX.5. Камеры хлопьеобразования

303. В отстойниках надлежит предусматривать встроенные камеры хлопьеобразования гидравлического типа. При обосновании допускается применение камер хлопьеобразования механического типа.

304. В горизонтальных отстойниках следует предусматривать гидравлические камеры хлопьеобразования перегородчатые, вихревые или со слоем взвешенного осадка.

305. Перегородчатые камеры хлопьеобразования следует принимать с горизонтальным или вертикальным движением воды. Скорость движения воды в коридорах следует принимать 0,2-0,3м/с в начале камеры и 0,05-0,1м/с в конце камеры за счет увеличения ширины коридора.

306. Время пребывания воды в камере хлопьеобразования следует принимать равным 20-30 мин (нижний предел - для мутных вод, верхний - для цветных с низкой температурой зимой).

307. Ширина коридора должна быть не менее 0,7м. Число поворотов потока в перегородчатой камере следует принимать равным 8-10. Потерю напора в камере следует определять согласно п.300.

308. Вихревые камеры хлопьеобразования следует проектировать с вертикальными или наклонными стенками (угол между стенками следует принимать в зависимости от высоты камеры в пределах 50-70град.). Время пребывания воды в камере следует принимать равным 6-12 мин (нижний предел - для мутных вод, верхний предел - для цветных вод).

309. Скорость входа воды в камеры следует принимать 0,7-1,2м/с, на выходе -        4-5мм/с.

310. Скорость движения воды в сборных лотках, трубах и отверстиях следует принимать не более 0,1м/с для мутных вод и 0,05м/с для цветных вод. Потерю напора в камере следует определять согласно п.296.

311. Камеры хлопьеобразования со слоем взвешенного осадка с вертикальными перегородками надлежит применять для вод средней мутности и мутных вод. Восходящую скорость движения воды следует принимать 0,65 - 1,6мм/с при осветлении вод средней мутности и 0,8-2,2 мм/с при осветлении мутных вод.

312. При применении встроенных камер хлопьеобразования со слоем взвешенного осадка расчетную скорость осаждения взвеси в отстойнике при обработке мутных вод надлежит принимать на 20%, при обработке вод средней мутности на 15% более, чем указано в табл.16.

313. Равномерное распределение воды по площади камеры хлопьеобразования со взвешенным осадком следует предусматривать с помощью напорных перфорированных труб с отверстиями, направленными вниз под углом 450. Расстояние между перфорированными трубами следует принимать 2м, от стенки камеры - 1м.

314. Потери напора в перфорированных распределительных трубах надлежит определять согласно п.296.

315. Скорость движения воды в начале распределительных труб следует принимать 0,5 - 0,6м/с, площадь отверстий 30-40% площади сечения распределительной трубы, диаметр отверстий - не менее 25мм.

316. Отвод воды из камер хлопьеобразования в отстойники надлежит предусматривать при скорости движения воды не более 0,1м/с для мутных вод и 0,05м/с для цветных вод. На расстояние 1-1.5м от входа отстойника следует устанавливать подвесную перегородку, погруженную на 1/4 высоты отстойника. Скорость движения воды между стенкой и перегородкой должна быть не более 0,03м/с.

Таблица 16

| Характеристика обрабатываемой воды и способ обработки | Скорость выпадения взвеси U0, задерживаемой отстойниками, мм/с |
| --- | --- |
| Маломутные цветные воды, обрабатываемые коагулянтом | 0,35 - 0,45 |
| Воды средней мутности, обрабатываемые коагулянтом | 0,45 - 0,5 |
| Мутные воды, обрабатываемые: коагулянтом | 0,5 - 0,6 |
| флокулянтом | 0,2 - 0,3 |
| Мутные воды, не обрабатываемые коагулянтом | 0,08 - 0,15 |
| 1. В случае применения флокулянтов при коагулировании воды скорости выпадения взвеси следует увеличивать на 15-20%. 2. Нижние пределы U0 указаны для хозяйственно-питьевых водопроводов. |  |

317. В вертикальных отстойниках следует предусматривать гидравлическую камеру хлопьеобразования водоворотного типа, располагаемую в центре отстойника. Воду надлежит подавать в камеру хлопьеобразования через сопла, направленные по касательной. В нижней части камеры должны предусматриваться решетки с ячейками размером 0,5х0,5м, высотой 0,8м.

318. Потерю напора в сопле следует определять по формуле (8) п. 300, принимая скорость движения воды при выходе из сопла 2-3м/с и коэффициент гидравлического сопротивления ξ=1.18

319. Сопло надлежит располагать на расстоянии 0,2dк от стенки камеры (d к - диаметр камеры хлопьеобразования) на глубине 0,5м от поверхности воды.

320. Площадь камеры хлопьеобразования водоворотного типа следует определять из расчета времени пребывания воды в ней в течение 15 - 20мин и высоты камеры, принимаемой 3,5-4м.

IX.6. Вертикальные отстойники

321. Площадь зоны осаждения Fзо, м2, вертикального отстойника без установки в нем тонкослойных блоков следует определять по формуле (9) для двух периодов:

1) минимальной мутности при минимальном зимнем расходе воды;

2) наибольшей мутности при наибольшем расходе воды, соответствующем этому периоду.

Расчетная площадь зоны осаждения должна соответствовать наибольшему значению

где q - расчетный расход для периодов максимального и минимального суточного водопотребления, м3/ч;

Vв- расчетная скорость восходящего потока, мм/с, принимается при отсутствии данных технологических изысканий не более указанных в табл.16 величин скоростей выпадения взвеси с учетом пп.311 и 312;

N - количество рабочих отстойников; bоб -  коэффициент, учитывающий объемное использование отстойника, величина которого принимается 1,3-1,5 (нижний предел - при отношении диаметра к высоте отстойника  1, верхний - при отношении диаметра к высоте - 1,5).

322. При количестве отстойников менее шести следует предусматривать один резервный.

323. При установке в зоне осаждения тонкослойных блоков площадь зоны осаждения определяется исходя из удельных нагрузок, отнесенных к площади зеркала воды, занятой тонкослойными блоками: для маломутных и цветных вод, обработанных коагулянтом,          3-3,5м3/(чм2), для средней мутности 3,6-4,5м3/(чм2), для мутных вод 4,6-5,5м3/(чм2).

324. Зона накопления и уплотнения осадка вертикальных отстойников должна предусматриваться с наклонными стенками. Угол между наклонными стенками следует принимать 70-80°.

325. Сброс осадка следует предусматривать без выключения отстойника. Период работы, Тр, ч, между сбросами осадка следует определять по формуле

Тр = Woc.чNpd/q(Ce – Mосв)			(10)

где Wос.ч. - объем зоны накопления и уплотнения осадка, м3; d - средняя по всей высоте осадочной части концентрация твердой фазы в осадке, г/м3, в зависимости от мутности воды и продолжительности интервалов между сбросами, принимаемая по данным табл.17; Мосв - мутность воды, выходящей из отстойника, г/м3, принимаемая от 8 до 15г/м3; Ск - концентрация взвешенных частиц в воде, г/куб.м, поступающих в отстойник, определяемая по формуле

Cк=M+KкDк+0,25C+Bк				(11)

где М - количество взвешенных веществ в исходной воде, г/м3 (принимается равным мутности воды); Dк - доза коагулянта по безводному продукту, г/м3; Кк - коэффициент, принимаемый для очищенного сернокислого алюминия - 0,5, для нефелинового коагулянта - 1,2, для хлорного железа - 0,7; C - цветность исходной воды, град;  Вк - количество нерастворимых веществ, вводимых с известью, г/м3, которое определяется по формуле

Bк=DкКк−Dк			(12)

где Ки - содержание СаО в извести, Dk - доза извести по СаО, г/м3.

326. Период работы отстойника между сбросами осадка должен быть не менее 6ч.

327. Сбор осветленной воды в вертикальных отстойниках следует предусматривать периферийными и радиальными желобами с отверстиями или с треугольными вырезами.

328. Сечения желобов следует рассчитывать на скорость движения воды 0,5-0,6м/с.

IX.7. Горизонтальные отстойники

329. Горизонтальные отстойники надлежит проектировать с рассредоточенным по площади сбором воды. Расчет отстойников следует производить для двух периодов согласно пп. 321 и 322.

330. Площадь горизонтальных отстойников в плане Fго, м2, следует определять по формуле

Fг.о. = αобq/3,6Uo				(13)

где q - расчетный расход воды, м3/ч, принимаемый согласно пп. 321и 322; U0 - скорость выпадения взвеси, мм/с, принимаемая по табл.17; αоб - коэффициент объемного использования отстойников, принимаемый равным 1,3.

331. Длину отстойников L, м, следует определять по формуле

L=HcpVcpuo					(14)

где Hср – средняя высота зоны осаждения, м, принимаемая 3-3,5м в зависимости от высотной схемы станции; Vср – расчетная скорость горизонтального движения воды в начале отстойника, принимаемая равной 6-8, 7-10 и 9-12мм/с соответственно для вод маломутных, средней мутности и мутных.

332. Отстойник должен быть разделен продольными перегородками на самостоятельно действующие секции шириной не более 6м. При количестве секций менее шести следует предусматривать одну резервную.

333. Горизонтальные отстойники следует проектировать с механическим или гидравлическим удалением осадка (без выключения подачи воды в отстойник) или предусматривать в них гидравлическую систему смыва осадка с периодическим отключением подачи воды в отстойник. Этот способ применим  в случае осветления мутных вод с образованием малоподвижных осадков. Для обмыва стен и днища отстойников следует предусматривать трубопровод с вентилями для присоединения шлангов.

334. Для отстойников с механизированным удалением осадка скребковыми механизмами объем зоны накопления и уплотнения осадка надлежит определять в зависимости от размеров скребков, сгребающих осадок в приямок.

335. При гидравлическом удалении или напорном смыве осадка объем зоны накопления и уплотнения осадка определяется из формулы (10) при условии продолжительности работы отстойника между чистками не менее 12ч. Среднюю концентрацию уплотненного осадка следует определять по табл.17.

336. Для гидравлического удаления осадка следует предусматривать сборную систему из перфорированных труб, обеспечивающую удаление его в течение 20-30мин.

337. Дно отстойника между трубами сборной системы осадка надлежит принимать плоским или призматическим с углом наклона граней 45°.

338. Расстояние между осями труб следует принимать не более 3м - при призматическом днище и 2м - при плоском.

339. Скорость движения осадка в конце труб надлежит принимать не менее 1м/с; в отверстиях - 1,52м/с; диаметр отверстий - не менее 25мм, расстояние между отверстиями - 300-500 мм. Отверстия следует располагать в шахматном порядке вниз под углом 45° к оси трубы. Отношение суммарной площади отверстий к площади сечения труб надлежит принимать равным 0,5-0,7.

340. В начале трубы следует предусматривать отверстие диаметром не менее 15мм для выпуска воздуха.

341. Гидравлический расчет сборной системы осадка следует выполнять согласно п.386.

342. Напорные гидравлические системы смыва осадка, включающие телескопические дырчатые трубы с насадками, уменьшающимися диаметров, насосную установку, резервуар промывной воды и емкости для сбора и уплотнения осадка перед подачей его на сооружения обезвоживания, следует проектировать для удаления из отстойников тяжелых, трудноудаляющихся осадков, образующихся при осветлении мутных и высокомутных вод.

343. Высоту отстойников надлежит определять как сумму высот зоны осаждения и зоны накопления осадка с учетом величины превышения строительной высоты над расчетным уровнем воды не менее 0,3м.

344. Количество воды, сбрасываемой из отстойника вместе с осадком, следует определять с учетом коэффициента разбавления, принимаемого:

1) 1,5 - при гидравлическом удалении осадка;

2) 1,2 - при механическом удалении осадка;

3) 2-3 - при напорном смыве осадка.

Таблица 17

| Мутность исходной воды, мг/л | Применяемые реагенты | Средняя по высоте осадочной части отстойника концентрация твердой фазы в осадке, г/м3, при интервалах между сбросами осадка, ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 12 | 24 и более |
| До 50 | Коагулянт | 9 000 | 12 000 | 15 000 |
| Св. 50 до 100 | « | 12 000 | 16 000 | 20 000 |
| « 100 « 400 | « | 20 000 | 32 000 | 40 000 |
| « 400 « 1000 | « | 35 000 | 50 000 | 60 000 |
| « 1000 « 1500 | « | 80 000 | 100 000 | 120 000 |
| « 1500 | Флокулянт | 90 000 | 140 000 | 160 000 |
| « 1500 | Без реагентов | 200 000 | 250 000 | 300 000 |
| 1. При обработке исходной воды коагулянтами совместно с флокулянтами среднюю концентрацию твердой фазы в осадке надлежит принимать на 25% больше для маломутных цветных вод и на 15% - для вод средней мутности. 2. При установке в зоне осаждения тонкослойных блоков площадь отстойника следует определять согласно п. 323. Блоки следует предусматривать на всей длине отстойника. |  |  |  |  |

345. При гидравлическом удалении осадка продольный уклон дна отстойника следует принимать не менее 0,005.

346. Сбор осветленной воды следует предусматривать системой горизонтально расположенных дырчатых труб или желобов с затопленными отверстиями или треугольными водосливами, расположенными на участке 2/3 длины отстойника, считая от задней торцевой стенки, или на всю длину отстойника при оснащении его тонкослойными блоками.

347. Скорость движения осветленной воды в конце желобов и труб следует принимать 0,6-0,8м/с, в отверстиях - 1м/с.

348. Верх желоба с затопленными отверстиями должен быть на 10см выше максимального уровня воды в отстойнике, заглубление трубы под уровень воды необходимо определять гидравлическим расчетом.

349. Отверстия в желобе следует располагать на 5-8см выше дна желоба, в трубах -  горизонтально по оси. Диаметр отверстий должен быть не менее 25мм. Излив воды из желобов и труб в сборный карман должен быть незатопленным. Расстояние между осями желобов или труб должно быть не менее 3м.

350. В перекрытии отстойников следует предусматривать люки для спуска в отстойники, отверстия для отбора проб на расстоянии не более 10м друг от друга и вентиляционные трубы.

IX.8. Осветлители со взвешенным осадком

351. Расчет осветлителей следует производить с учетом годовых колебаний качества обрабатываемой воды. При отсутствии данных технологических исследований скорость восходящего потока в зоне осветления Vосв и коэффициент распределения воды между зоной осветления и зоной отделения осадка Кр.в следует принимать по данным табл.18 с учетом примечания к табл.16.

352. Для зон осветления и отделения осадка надлежит принимать наибольшие значения площадей, полученные при расчете для двух периодов согласно пп.321 и 322.

353. Площадь зоны осветления Fос, м2,   следует определять по формуле

Foc=qKде3,6 Voc				(15)

где Крв - коэффициент распределения воды между зонами осветления и отделения осадка (осадкоуплотнителем), принимаемый по табл.18; Vос - скорость восходящего потока воды в зоне осветления, мм/с, по табл. 18.

354. Площадь зоны отделения осадка Fотд, кв.м, надлежит определять по формуле

Fотд. = q(1-Kр.в)/3,6vосв					(16)

355. При установке в зонах осаждения и отделения осадка тонкослойных блоков площадь зон, занятых блоками, должна определяться согласно п.321.

356. Высоту слоя взвешенного осадка следует принимать от 2м до 2,5м. Низ осадкоприемных окон или кромку осадкоотводящих труб следует располагать на 1-1,5м выше перехода наклонных стенок зоны взвешенного осадка осветлителя в вертикальные. Угол между наклонными стенками нижней части зоны взвешенного осадка следует принимать 60-70°. Высоту зоны осветления надлежит принимать 2-2,5м. Расстояние между сборными лотками или трубами в зоне осветления надлежит принимать не более 3м. Высота стенок осветлителей должна на 0,3м превышать расчетный уровень воды в них.

Таблица 18

| Мутность воды, поступающей в осветлитель, мг/л | Скорость восходящего потока воды в зоне осветления v(осв), мм/с |  | Коэффициент распределения воды |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в зимний период | в летний период |  |
| От 50 до 100 | 0,5 -0,6 | 0,7 -0,8 | 0,7 -0,8 |
| Св. 100 « 400 | 0,6 -0,8 | 0,8 -1 | 0,8 -0,7 |
| « 400 « 1000 | 0,8 -1 | 1 -1,1 | 0,7 -0,65 |
| « 1000 « 1500 | 1 -1,2 | 1,1 -1,2 | 0,64 -0,6 |
| Нижние пределы указаны для хозяйственно-питьевых водопроводов. |  |  |  |

357. Объем зоны накопления и уплотнения осадка следует определять по формуле (10), время уплотнения надлежит принимать не менее 6 ч при отсутствии на станции отдельных сгустителей осадка и 2-3 ч при наличии сгустителей и автоматизации выпуска осадка.

358. Удаление осадка из осадкоуплотнителя надлежит предусматривать периодически дырчатыми трубами. Количество сбрасываемой с осадком воды следует определять по табл.17 с учетом коэффициента разбавления осадка, принимаемого 1,5.

359. Равномерное распределение воды по площади осветления надлежит принимать дырчатыми трубами, укладываемыми на расстоянии не более 3м друг от друга.

360. Скорость движения воды при входе в распределительные трубы должна быть 0,5-0,6м/с, скорость выхода из отверстий дырчатых труб - 1,5-2м/с. Диаметр отверстий не менее 25мм, расстояние между отверстиями не более 0,5м, отверстия надлежит располагать вниз под углом 450 к вертикали по обе стороны трубы в шахматном порядке.

361. Скорость движения воды с осадком следует принимать в осадкоприемных окнах 10-15мм/с, в осадкоотводящих трубах 40-60мм/с (большие значения относятся к водам, содержащим преимущественно минеральную взвесь).

362. Сбор осветленной воды в зоне осветления надлежит предусматривать желобами, на стенах которых устраиваються треугольные водосливы высотой 40 – 60 мм при расстоянии между осями водосливов - 100-150мм (угле между кромками водослива 60°). Расчетная скорость движения воды в желобах 0,5-0,6м/с.

363. Сбор осветленной воды из осадкоуплотнителя следует предусматривать затопленными дырчатыми трубами.

364. В вертикальных осадкоуплотнителях верх сборных дырчатых труб должен быть расположен не менее чем на 0,3 м ниже уровня воды в осветлителях и не менее чем на 1,5 м выше верха осадкоприемных окон.

365. В поддонных осадкоуплотнителях сборные дырчатые трубы для отвода осветленной воды следует располагать под перекрытием. Диаметр труб для отвода осветленной воды следует определять исходя из скорости движения воды не более 0,5м/с, скорости входа воды в отверстия труб не менее 1,5м/с, диаметра отверстий 15-20мм.

366. На сборных трубах при выходе их в сборный канал следует предусматривать установку запорной арматуры. Перепад отметок между низом сборной трубы и уровнем воды в общем сборном канале осветлителя следует принимать не менее 0,4м.

367. Потери напора, м, в перфорированных распределительных и сборных трубах и желобах для воды и осадка следует определять по формуле (8) или (21) исходя из максимальной скорости движения воды в них.

368. Потери напора в коммуникациях до и после перфорированных участков труб и желобов, а также местные гидравлические сопротивления надлежит учитывать дополнительно.

369. Трубы для удаления осадка из осадкоуплотнителя надлежит рассчитывать из условия отведения накопившегося осадка не более чем за 15-20мин. Диаметр труб для удаления осадка должен быть не менее 150мм. Расстояние между стенками соседних труб или каналов следует принимать не более 3м.

370. Среднюю скорость движения осадка в отверстиях дырчатых труб следует принимать не более 3м/с, скорость в конце дырчатой трубы не менее 1м/с, диаметр отверстий не менее 20мм, расстояние между отверстиями не более 0,5м.

371. Угол между наклонными стенками осадкоуплотнителей следует принимать равным 700.  При применении осветлителей с поддонными осадкоуплотнителями люк, соединяющий зону взвешенного осадка с осадкоуплотнителем, должен быть оборудован устройством, автоматически открывающимся при понижении уровня воды в осветлителе ниже верха осадкоотводящих труб при выпуске осадка и опорожнении.

372. При количестве осветлителей менее шести следует предусматривать один резервный.

IX.9. Скорые фильтры

373. Фильтры и их устройства должны быть рассчитаны на работу при нормальном и форсированном (часть фильтров находится в ремонте) режимах. На станциях с количеством фильтров до 20 следует предусматривать возможность выключения на ремонт одного фильтра, при большем количестве - двух фильтров.

374. Для загрузки фильтров надлежит использовать кварцевый песок, дробленые антрацит и керамзит, местные вулканические шлаки а также другие материалы. Все фильтрующие материалы должны обеспечивать технологический процесс и обладать требуемой химической стойкостью и механической прочностью. При хозяйственно-питьевом водоснабжении должны учитываться требования пп. 9 и 10.

375. Скорости фильтрования при нормальном и форсированном режимах при отсутствии данных технологических изысканий надлежит принимать согласно табл.9 с учетом обеспечения 8-12ч продолжительности работы фильтров между промывками при нормальном режиме, при форсированном режиме или полной автоматизации промывки фильтров - 6ч и обеспечения для хозяйственно-питьевых водопроводов требований санитарных норм и правил N2-III-A2-1.

376. Общую площадь Fф, м2, следует определять по формуле

Fф=Q(Tст VH−nnp qnp−nnp τnp vn)			(17)

где Q - полезная производительность станции, м3/сут; Tст - продолжительность работы станции в течение суток, ч; Vн - расчетная скорость фильтрования при нормальном режиме, м/ч, принимаемая по табл. 19, с учетом расчетов по формуле (19); nпр - число промывок одного фильтра в сутки при нормальном режиме эксплуатации; qпр - удельный расход воды на одну промывку одной единицы площади  фильтра, м3/м2, следует рассчитывать с учетом п.393. tпр - время простоя фильтра в связи с промывкой, принимаемое для фильтров, промываемых водой, - 0,33ч, водой и воздухом - 0,5ч. При промывке водой и воздухом величина qпр  определяется как сумма соответствующих величин на отдельных этапах промывки.

377. Количество фильтров на станциях производительностью более 1600 м3/сут должно быть не менее четырех. При производительности станции более 8-10 тыс.м3/сут количество фильтров следует определять по формуле

Nф=Fф2					(18)

378. Полученное количество округлять до ближайшие целые числа (четное или нечетное) в зависимости от расположения фильтров, при том  должно обеспечиваться следующее соотношение

vф=vнNф(Nф−Nр)(19)

где N р - число фильтров, находящихся в ремонте (п. 373);

- скорость фильтрования при форсированном режиме, которая должна быть не более показателя, указанного в табл.19.

379. Площадь одного фильтра надлежит принимать не более 40-50м2. Предельные потери напора в фильтре в зависимости от типа фильтра следует принимать 3-3,5м для открытых фильтров, 6-8м - для напорных фильтров.

380. В открытых фильтрах высота слоя воды над поверхностью загрузки должна быть не менее 2м; высота стены фильтра над расчетным уровнем воды - не менее 0,5м.

381. При выключении части фильтров на промывку скорость фильтрования на остальных фильтрах надлежит принимать постоянной или повышающейся; при этом скорости фильтрования не должны превышать величину Vф, указанную в табл.19. Для сохранения количества фильтруемой воды постоянной следует предусматривать дополнительную, от нормального уровня воды,  высоту воды Н(доп), м, определяемую по формуле

Hдоп=W0/Fф					(20)

где W0- объем воды, м3, накапливающейся за время простоя одновременно промываемых фильтров; FФ-суммарная площадь фильтров, м2 в которых происходит накопление воды.

382. При форсированном режиме скорости движения воды в трубопроводах (подающем и отводящем фильтрат) должны быть не более 1м/с и 1,5 м/с, соответственно.

383. Трубчатые дренажные системы большого сопротивления следует предусматривать  в поддерживающем слое (гравий или другие аналогичные материалы) или непосредственно в толщу фильтрующего слоя с выходом воды. В фильтрах с площадью более 20-30м2 коллектор промывной воды следует установить вне загрузки – под боковой или центральный карман удаление промывной воды под боковой или центральный карман. Необходимо предусматривать возможность прочистки распределительной системы, а для коллекторов диаметром более 800мм их ревизию.

384. Крупность фракций и высоту поддерживающих слоев при распределительных системах большого сопротивления следует принимать по табл.20.

Таблица 19

|  | Характеристика фильтрующего слоя |  |  |  |  |  | Скорость фильтрования, м/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фильтры | Материал загрузки | Диаметр зерен, мм |  |  | Коэффициент неоднородности загрузки | Высота слоя, м |  |  |
|  |  | Наимень-ших | Наибольших | Эквивалентный |  |  | при нормальном режиме | при форсированном режиме, |
| Однослойные скорые фильтры с загрузкой различной крупности | Кварцевый песок | 0,5 | 1,2 | 0,7- 0,8 | 1,8-2 | 0,7-0,8 | 5-6 | 6-7,5 |
|  |  | 0,7 | 1,6 | 0,8-1 | 1,6-1,8 | 1,3-1,5 | 6-8 | 7-9,5 10-12 |
|  |  | 0,8 | 2 | 1-1,2 | 1,5-1,7 | 1,8-2 | 8-10 |  |
|  | Дробленый Керамзит или местный вулканический шлак | 0,5 | 1,2 | 0,7-0,8 | 1,8-2 | 0,7-0,8 | 6-7 | 7-9 |
|  |  | 0,7 | 1,6 | 0,8-1 | 1,6-1,8 | 1,3-1,5 | 7-9,5 | 8,5-11,5 |
|  |  | 0,8 | 2 | 1-1,2 | 1,5 -1,7 | 1,8-2 | 9,5-12 | 12-14 |
| Скорые фильтры с двух- слойной загруз-кой | Кварцевый песок | 0,5 | 1,2 | 0,7-0,8 | 1,8-2 | 0,7-0,8 | 7-10 | 8,5-12 |
|  | Дробленые керамзит или антрацит | 0,8 | 1,8 | 0,9-1,1 | 1,6-1,8 | 0,4-0,5 |  |  |
| 1. Расчетные скорости фильтрования в указанных пределах должны приниматься в зависимости от качества воды в источнике водоснабжения, технологии ее обработки перед фильтрованием и других местных условий. При очистке воды для хозяйственно-питьевых нужд надлежит принимать меньшие значения скоростей фильтрования. 2. Однослойные скорые фильтры с крупностью загрузки 0,8-2мм надлежит применять только для производственного водоснабжения. 3. Допускаются отклонения в крупности загрузки фильтров в пределах до 10 -15%. Продолжение таблицы 19 4. При применении фильтрующих материалов, не предусмотренных табл.21, рекомендуемые параметры необходимо уточнять на основании экспериментальных данных или имеющегося опыта применения. 5. При применении фильтров в схемах очистки воды двухступенчатой фильтрацией в них скорости фильтрации следует принимать больше на 10 -15%. 6. При применении загрузок дробленным керамзитом, антрацитом и вулканическим шлаком водовоздушная промывка не допускается. |  |  |  |  |  |  |  |  |

385.  На ответвлениях трубчатого дренажа следует предусматривать: при наличии поддерживающих слоев - отверстия диаметром 10-12мм, при их отсутствии - щели шириной на 0,1 мм меньше минимального размера зерен фильтрующей загрузки. Общая площадь отверстий должна составлять 0,25-0,5% рабочей площади фильтра; площадь щелей - 1,5-2% рабочей площади фильтра. Отверстия надлежит располагать в два ряда в шахматном порядке под углом 45° к низу от вертикали. Щели должны размещаться равномерно поперек оси и по периметру трубы не менее чем в два ряда. Расстояние между осями ответвлений следует принимать 250-350мм, между осями отверстий 150-200мм, между щелями не менее 20 мм, от низа ответвлений до дна фильтра 80-120мм.

386. Потери напора в распределительной системе следует определять по формуле

h = ξ[V2k/2g + Vc2/2g]				(21)

где Vk - скорость в начале коллектора, м/с;

Vс - средняя скорость на входе ответвления, м/с;

ξ - коэффициент гидравлического сопротивления.

Потеря напора в распределительной системе при промывке фильтра не должна превышать 7м вод.ст.

387. Площадь поперечного сечения коллектора трубчатой распределительной системы следует принимать постоянной по длине. Скорость движения воды при промывке следует принимать: в начале коллектора 0,8-1,2м/с, в начале ответвлений 1,6-2м/с. Конструкция коллектора должна обеспечивать возможность укладки ответвлений горизонтально и с одинаковым шагом.

388. Допускается применять распределительную систему без поддерживающих слоев в виде каналов, располагаемых перпендикулярно коллектору и перекрываемых сверху полимербетонными плитами толщиной не менее 40мм.

389. Распределительную систему с колпачками надлежит принимать при водяной и воздушной промывке; количество колпачков должно быть 35-50 на 1м2 рабочей площади фильтра.

390. Потерю напора в щелевых колпачках следует определять по формуле (8), принимая скорость движения воды или водовоздушной смеси в щелях колпачка не менее 1,5м/с и коэффициент гидравлического сопротивления ξ = 4.

391. Для удаления воздуха из трубопровода, подающего воду на промывку фильтров, следует предусматривать стояки-воздушники диаметром 75-150мм с установкой на них запорной арматуры или автоматических устройств для выпуска воздуха; в конце коллектора фильтра надлежит предусматривать стояки для удаления воздуха диаметром    50-75мм. Трубопровод, подающий воду на промывку фильтров, надлежит располагать ниже кромки желобов фильтров.

Таблица 20

| Крупность зерен, мм | Высота слоя, мм |
| --- | --- |
| 40 - 20 | Верхняя граница слоя должна быть на уровне верха распределительной трубы, но не менее чем на 100мм выше отверстий |
| 20 - 10 | 100 - 150 |
| 10 - 5 | 100 - 150 |
| 5 - 2 | 50 - 100 |
| При водовоздушной промывке с подачей воздуха по трубчатой системе высоту слоев крупностью 10-5мм и 5-2мм следует принимать по 150 - 200мм каждый. |  |

392. Опорожнение фильтра необходимо предусматривать через распределительную систему и отдельную спускную трубу диаметром 100-200мм (в зависимости от площади фильтра) с задвижкой.

393. Для промывки фильтрующей загрузки надлежит применять очищенную воду. Для разрыхления поверхностного слоя загрузки фильтра допускается над поверхностью загрузки предусматривать отдельную систему. Параметры промывки водой загрузки из кварцевого песка следует принимать по табл.21. При загрузке керамзитом интенсивность промывки следует принимать 12-15л/(с·м2) в зависимости от марки керамзита (большие интенсивности относятся к керамзитам большей плотности).

394. Для сбора и отведения промывной воды следует предусматривать желоба полукруглого или пятиугольного сечения. Расстояние между осями соседних желобов должно быть не более 2,2м. Ширину желоба Вжел надлежит определять по формуле

Bжел=Kжел5q2(1,57+aжел)2			(22)

где - расход воды по желобу, м3/с;  - отношение высоты прямоугольной части желоба к половине его ширины, принимаемое от 1 до 1,5; - коэффициент, принимаемый равным: для желобов с полукруглым лотком - 2, для пятиугольных желобов - 2,1.

395. Кромки всех желобов должны быть на одном уровне и строго горизонтальны.

Лотки желобов должны иметь уклон 0,01 к сборному каналу.

Таблица 21

| Фильтры и их загрузка | Интенсивность промывки, л/(с·м2) | Продолжительность промывки, мин | Величина относительного расширения загрузки, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Скорые с однослойной загрузкой диаметром D, мм: |  |  |  |
| 0,7 - 0,8 | 12 - 14 | 6 - 5 | 45 |
| 0,8 - 1 | 14 - 16 |  | 30 |
| 1 - 1,2 | 16 - 18 |  | 25 |
| Скорые с двухслойной загрузкой | 14 - 16 | 7 - 6 | 50 |
| Большим значениям интенсивности промывки соответствуют меньшие значения продолжительности. |  |  |  |

396. В фильтрах со сборным каналом расстояние от дна желоба до дна канала Нкан следует определять по формуле

(23)

где - расходы вод по каналу, м3/с;  - ширина канала, м, принимаемая не менее 0,7м.

397. Уровень воды в канале с учетом подпора, создаваемого трубопроводом, отводящим промывную воду, должен быть на 0,2м ниже дна желоба.

398. Расстояние от поверхности фильтрующей загрузки до кромок желобов Н(ж) надлежит определять по формуле

(24)

где - высота фильтрующего слоя, м; - относительное расширение фильтрующей загрузки в процентах принимаемое по табл.21.

399. Водовоздушную промывку надлежит применять для фильтров с загрузкой из кварцевого песка при следующем режиме: продувка воздухом с интенсивностью                15-20л/(с·м2) в течение 1-2мин, затем совместная водовоздушная промывка с интенсивностью подачи воздуха 15-20л/(с·м2) и воды 3-4л/(с·м2) в течение 4-5мин и последующая подача воды (без продувки) с интенсивностью 6-8л/(с·м2) в течение 4-5мин.

1) Более крупнозернистым загрузкам соответствуют большие интенсивности подачи воды и воздуха.

2) При обосновании допускается применять режимы промывки, отличающиеся от указанного.

400. При водовоздушной промывке воду и воздух следует подавать через распределительные системы со специальными колпачками или по раздельным трубчатым распределительным системам для воды и воздуха.

401. Вода на промывку должна подаваться насосами или из бака. В зависимости от числа фильтров на станции промывные системы должны быть рассчитаны на промывку одного или нескольких фильтров одновременно. Объем промывного бака должен обеспечивать одну дополнительную промывку сверх расчетного их числа. Напор воды для промывки фильтров следует принимать с учетом потерь напора в распределительной системе, подводящих коммуникациях промывной воды и в загрузке фильтров.

402. Насос для подачи воды в бак должен обеспечивать его наполнение за время не больше, чем интервалы между промывками фильтров при форсированном режиме. Забор воды насосом, подающим воду в бак, следует производить из резервуара фильтрованной воды. В этом случае следует предусматривать запас воды на одну дополнительную промывку сверх расчетного их числа. Допускается производить забор из коллектора фильтрованной воды, если он не превышает 50% расхода фильтрата. Скорости движения воды в трубопроводах  следует принимать 1,5-2м/с.

403. Должна быть исключена возможность подсоса воздуха в трубопроводы, подающие промывную воду на фильтры, а также возникновения подпора воды в трубопроводах, отводящих промывную воду.

IX.10.1. Контактные осветлители

404. На станциях контактного осветления воды надлежит предусматривать сетчатые барабанные фильтры и входную камеру, для выделения из воды воздуха, обеспечивая также требуемый напор воды, смешение и контакт воды с реагентами.

405. Объем входной камеры должен определяться из условия пребывания воды в ней не менее 5мин. Камера должна быть секционирована не менее чем на 2 отделения, в каждом из которых надлежит предусматривать переливные и спускные трубы.

406. Сетчатые барабанные фильтры надлежит располагать над входной камерой; установка их в отдельно стоящем здании допускается при обосновании. Проектирование их следует выполнять согласно пп.236 - 241.

407. Смесительные устройства, последовательность и продолжительность перерывов между вводами реагентов следует принимать согласно пп.245-248, 287, 288. При этом необходимо предусматривать дополнительную возможность подачи реагента после входной камеры.

408. Превышение уровня воды во входных камерах над уровнем в контактных осветлителях Ну, м, следует определять по формуле

(25)

где h3 - предельно допустимая потеря напора в песчаном слое загрузки, принимаемая равной высоте его слоя, м; hc- сумма всех потерь напора на пути движения воды от начала входной камеры до загрузки осветлителей, м.

409. Отвод воды из входных камер на контактные осветлители должен предусматриваться на отметке не менее чем на 2 м ниже уровня воды в осветлителях. В камерах и трубопроводах должна быть исключена возможность насыщения воды воздухом.

410. Контактные осветлители при промывке водой надлежит предусматривать без поддерживающих слоев, при промывке водой и воздухом - с поддерживающими слоями.

411. Загрузку контактных осветлителей надлежит принимать по табл.22.

412. Скорости фильтрования в контактных осветлителях следует принимать:

1) без поддерживающих слоев при нормальном режиме-4-5 м/ч, при форсированном-5-5,5 м/ч;

2) с поддерживающими слоями при нормальном режиме - 5-5,5м/ч, при форсированном - 5,5-6м/ч.

413. При очистке воды для хозяйственно-питьевых нужд надлежит принимать меньшие значения скоростей фильтрования. Допускается предусматривать работу контактных осветителей переменной скоростью, условием, что средняя скорость равнялась расчетной.

414. Общую площадь контактных осветлителей Fк.о, м2, надлежит определять с учетом сброса первого фильтрата по формуле

Fк.о= Q/[TстVн – nпр(qпр + tпрVн + tстVн/60]			(26)

где tст - продолжительность сброса первого фильтрата, мин, принимаемая согласно п.417, остальные обозначения - по формуле (17).

Количество осветлителей на станции следует определять согласно пп.377 и 378.

415. Для промывки следует использовать очищенную воду. Допускается использование неочищенной воды при условиях:

1) мутности ее не более 10мг/л, коли-индекса - 1000ед/л,

2) предварительной обработки воды на барабанных сетках (или микрофильтрах) и обеззараживания.

При использовании очищенной воды должен быть предусмотрен разрыв струи перед подачей воды в емкость для накопления промывной воды. Непосредственная подача воды на промывку из трубопроводов и резервуаров фильтрованной воды не допускается.

Таблица 22

| Показатель | Высота гравийных и песчаных слоев, м, для осветлителя |  |
| --- | --- | --- |
|  | без поддерживающих слоев | с поддерживающими слоями |
| Крупность зерен гравия и песка, мм: 40 - 20 | - | 0,2 - 0,25 |
| 20 - 10 | - | 0,1 - 0,15 |
| 10 - 5 | - | 0,15 - 0,2 |
| 5 - 2 | 0,5 - 0,6 | 0,3 - 0,4 |
| 2 - 1,2 | 1 - 1,2 | 1,2 - 1,3 |
| 1,2 - 0,7 | 0,8 - 1 | 0,8 - 1 |
| Эквивалентный диаметр зерен песка, мм | 1 - 1,3 | 1 - 1,3 |
| Эквивалентный диаметр зерен песка, мм | 1 - 1,3 | 1 - 1,3 |
| 1. Для контактных осветлителей с поддерживающими слоями верхняя граница гравия крупностью 40-20мм должна быть на уровне верха труб распределительной системы. Общая высота загрузки должна быть не св.3м. 2. Для загрузки контактных осветлителей следует применять гравий и кварцевый песок, а также другие материалы, отвечающие требованиям п.374 с плотностью 2,5 - 3,5г/см3. |  |  |

416. Режим промывки контактных осветлителей водой надлежит принимать по табл.23.

417. Водовоздушную промывку контактных осветлителей надлежит предусматривать со следующим режимом: взрыхление загрузки воздухом с интенсивностью 18-20л/с·м2 в течение 1-2 мин; совместная водовоздушная промывка при подаче воздуха 18-20л/с·м2 и воды 3-3,5л/с·м2  при продолжительности 6-7 мин; дополнительная промывка водой с интенсивностью 6-7л/с·м2 продолжительностью 5-7мин. Продолжительность сброса первого фильтрата при промывке водой, мин: очищенной - 5-10; неочищенной - 10-15.

418. В контактных осветлителях с поддерживающими слоями и водовоздушной промывкой надлежит применять трубчатые распределительные системы для подачи воды и воздуха и систему горизонтального отвода промывной воды.

419. В контактных осветлителях без поддерживающих слоев должна предусматриваться распределительная система с приваренными вдоль дырчатых труб боковыми шторками, между которыми привариваются поперечные перегородки, разделяющие подтрубное пространство на ячейки. Отверстия в дырчатых трубах следует располагать в два ряда в шахматном порядке, они должны быть направлены вниз под углом 30 град. к вертикальной оси трубы. Диаметр отверстий - 10-12мм, расстояние между осями в ряду - 150-200мм. Распределительную систему надлежит проектировать в соответствии с табл.24.

420. В контактных осветлителях без поддерживающих слоев сбор промывной воды надлежит принимать желобами согласно пп.394-398. Над кромками желобов следует предусматривать пластины с треугольными вырезами высотой и шириной по 50-60 мм, с расстояниями между их осями 100-150мм.

421. Каналы и коммуникации для подачи и отвода воды, баки и насосы для промывки контактных осветлителей надлежит проектировать согласно пп.388, 391, 401, при этом низ патрубка, отводящего осветленную воду из контактных осветлителей, должен быть на 100мм выше уровня воды в сборном канале при промывке.

422. Трубопроводы отвода осветленной и промывной воды должны предусматриваться на отметках, исключающих возможность подтопления осветлителей во время рабочего цикла и при промывках.

Таблица 23

| Показатель | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Продолжительность промывки Интенсивность подачи воды Продолжительность сброса первого фильтрата при промывке водой: очищенной неочищенной (см. п. 415) | мин л/см2 мин « | 7 - 8 15 - 18 10 - 12 12 - 15 |

Таблица 24

| Диаметр труб ответвлений, мм | Отношение суммарной | Расстояния, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площади отверстий к площади осветлителя, % | между осями труб ответвлений | от дна осветлителя до низа шторок | от низа шторок до оси труб ответвлений | между поперечными перегородками |
| 75 | 0,28 - 0,3 | 240 - 260 | 100 - 120 | 155 | 300 - 400 |
| 100 | 0,26 - 0,28 | 300 - 320 | 120 - 140 | 170 | 400 - 600 |
| 125 | 0,24 - 0,26 | 350 - 370 | 140 - 160 | 190 | 600 - 800 |
| 150 | 0, 22 - 0,24 | 440 - 470 | 160 - 180 | 220 | 800 - 1000 |
| 1. Скорость движения воды на входе в трубы ответвлений при промывке надлежит принимать 1,4-1,8м/с. 2. Большим расстояниям между осями труб соответствуют большие расстояния от дна осветлителя до низа шторок. |  |  |  |  |  |

423. Для опорожнения контактных осветлителей на нижней части коллектора распределительной системы должен предусматриваться трубопровод с запорным устройством диаметром, обеспечивающим скорость нисходящего потока воды в осветлителе не более 2м/ч при наличии поддерживающих слоев и не более 0,2м/ч - без поддерживающих слоев. При опорожнении осветлителей без поддерживающих слоев следует предусматривать устройства, исключающие вынос загрузки.

IX.10.2 Медленные фильтры

424. Медленные фильтры применяются для очистки вод поверхностных источников без использования реагентов. При нормальной работе (после созревания биологической пленки) обеспечивают полное осветление воды (<1.5мг/л), цветность уменьшается на         15-20%, мера окисления воды – 20-40% и микробы содержащиеся в воде улавливаются на        95-99%.

425. В медленных фильтрах скорость фильтрования воды  надлежит принимать в пределах .15-0.25м/ч, при этом скорость выше 0.2м/ч - только в рабочих фильтрах при ремонте (регенерации) одного из них.

426. Количество фильтров должно приниматься не менее четырех. Высоты фильтрующих слоев и крупность зерен следует принимать по табл.25.

427. Средство регенерации загрузки фильтров определяется в зависимости от качества обрабатываемой воды: при 50мг/л мутности следует производить механическое удаление загрязненного слоя, до 100мг/л мутности – взрыхление загрязненного слоя и гидравлический смыв загрязнений, при выше 100мг/л мутности следует предусматривать предварительная очистка воды – применением горизонтальных отстойников или многослойных фильтров из щебня, при этом сооружения предварительной очистки могут действовать только во время паводков.

Таблица 25

| № слоя сверху вниз | Загрузочный материал | Крупность зерен, мм | Высота слоя загрузки, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Песок | 0,3 - 1 | 800 - 1200 |
| 2 | « | 1 - 2 | 50 |
| 3 | « | 2 - 5 | 50 – 100 |
| 4 | Гравий или щебень | 5 - 10 | 50 - 100 |
| 5 | То же | 10 - 20 | 100 |
| 6 | « | 20 - 40 | 100 - 150 |

428 Необхпдимую площодь медленных фильтров следует определять следующей формулой

Aф = Q/24Vф				(27)

где Q – производительность станции, м3/сут, - расчетная скорость фильтрования при нормальном режиме, м/ч.

429. При механическом восстановления (регенерации) фильтров загрязненный слой загрузки толщиной 2-3см вместе с биологической пленкой удаляется вручную с помощью скребок или механизированных устройств и удаляется для последующей обработки (мойки). После порядка 20-и циклов фильтрования необходимо полностью вывести фильтрующий слой и промывать.

430. При механической регенерации площадь одного фильтра в зависимости от способа регенерации следует определять из условии, что регенерация длилась не более двух часов. При проектировании следует предусматривать коммуникации, обеспечивающие сбор чистой воды: при первой запуске фильтра заполнение водой снизу, слыв первого фильтрата, подача очищаемую воду в фильтре от уровня воды на 0.5м. глубину, отвод очищенной воды.

431. Конструкция медленных фильтров и высотная схема очистной станции зависят от местных условий и состава сооружений.

432. Из дренажной системы фильтра необходимо вывести трубу для удаления воздуха - диаметром не менее 25 мм и выше горизонта воды не менее 1.5м.

433. Фильтр должен быть оборудован регулятором скорости фильтрования и измерительным устройством потери напора в загрузке. Продолжительность работы фильтра между регенерациями, в зависимости от качества исходной воды, при нормальной эксплуатации составляет 1-2 месяца.

434. При промывке загрузки непосредственно в фильтре, его ширина должен быть не более 6 метров и длина – до 20 метров. Каждое отделение должен иметь трубы с пробковым краном для подачи и удаления промывной воды.

435. Объем промывной воды загрузки Wпр, м3, следует определять следующей  формулой

Wпр = qт bф lф			(28)

где qт– расход воды для промывки 1.0м2 фильтрующей площади (0.09-0.18м3/м2),  bф– ширина фильтра, м, lф– длина фильтра, м.

Вода на промывку  подается насосом или из бака.

436. Для сбора очищенной воды в поддерживающем слое следует установить дренаж: из дырчатых труб, кирпича или бетонных плит, укладываемых с прозорами, пористого бетона и т.д.

IX.11. Обеззараживание воды

437. Обеззараживание воды допускается производить следующими методами:

1) хлорированием – применением жидкого хлора,

2) использованием раствора гипохлорида натрия,

3) по таблеткам гипохлорида кальция,

4) прямым электролизом воды,

5) двуокисью хлора,

6) озонированием,

7) ультрафиолетовым облучением.

438. Выбор метода обеззараживания воды надлежит производить с учетом расхода и качества воды, эффективности ее очистки, климатических условий, условий поставки, транспорта, хранения реагентов, возможности автоматизации процессов и механизации трудоемких работ.

439. Введение хлорсодержащих реагентов для обеззараживания воды следует предусматривать в трубопроводы перед резервуарами чистой воды. При обосновании допускается предусматривать специальные контактные резервуары для ввода и обеспечения необходимой продолжительности и контакта хлорсодержащих реагентов с водой.

440. Дозу активного хлора для обеззараживания воды следует устанавливать на основании данных технологических изысканий. При их отсутствии для предварительных расчетов следует принимать для поверхностных вод после фильтрования 2-3мг/л, для вод подземных источников 0,7-1 мг/л. Концентрации остаточного свободного и связанного хлора надлежит принимать в соответствии с санитарными  нормами и правилами N2-III-A2-1.

441. При хранении в резервуарах воды на хозяйственно-питьевые нужды на время выключения одного из них на промывку и ремонт в случаях, когда не обеспечивается необходимое время контакта воды с хлором, следует предусматривать подачу дозы хлора в два раза больше. При этом увеличение подачи хлора при недостаточности мощности оборудования следует предусматривать включение резервных хлораторов.

442. В технологических и конструкторских решениях систем водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд необходимо предусматривать возможность обеззараживания плащадочных сооружений и трубопроводов.

443. Хлорное хозяйство должно обеспечить прием, хранение, испарение жидкого хлора, дозирование газообразного хлора с получением хлорной воды. Подача хлорной воды должна производиться раздельно на каждое место ввода. Хлорное хозяйство следует располагать в отдельно стоящих хлораторных, в которых сблокированы расходный склад хлора и устройства дозирования хлора. Расходный склад хлора допускается располагать в отдельном здании или в том же здании в отделенных глухими стенами помещениях.

444. Для обеспечения безопасную эксплуатацию хлорного хозяйства при их проектировании следует учесть положения постановлением правительства РА N529-Н.

445. Расходные склады хлора следует проектировать согласно пп.540-542. При обосновании в составе хлораторных склад хлора может не предусматриваться; в этом случае в хлордозаторной допускается установка одного баллона жидкого хлора массой нетто не более 70кг.

446. При поставке жидкого хлора баллонами или контейнерами испарение хлора, согласно проектным решениям, часто происходит в тарах и подается дозатору, который должен содержать устройство очистки газообразного хлора – для обеспечения безотказной работы.

447. Максимальный почасовой расход хлора из тары жидкого хлора должен составлять не более 1% объема тары. Кратковременно, в течение 20-30 минут допускается  2-3 раза увеличить расход.

448. Не допускается ввод жидкого хлора в приемный клапан. Это может произойти из-за низкой температуры в хлораторной.

449. Оборудование хлораторной станции, помещенные в отдельном здании или в тех же сооружениях других построений водопровода должны иметь два выхода открывающиеся в наружу, при этом один из них должен иметь преддверье. Установление дозатора хлора в углубленных зданиях не допускается.

450. Для дозирования хлора следует использовать вакуумные хлораторы, содержащие устройство автоматического отключения подачи хлора, а также устройства, при остановке эжектора исключаюшие подачу рабочей смеси в систему хлорирования. Расчетный расход и напор воды, подаваемой эжектору хлоратора и давление хлорной воды после него следует определять согласно характеристикам эжектора, а также давлению в трубопроводе в точке инжекции хлора. Допускается применение хлораторов ручного управления, при этом расход хлора контролируется методом взвешивания.

451. Количество резервных хлораторов для одной точки инжекции следует принимать при 1-2 работающих хлораторов -1, более двух – 2. Допускается предусматривать общее резервное устройство для двух точек инжекции.

452. Работа двумя и более хлораторами на одном трубопроводе хлорной воды не допускается.

453. Хлораторы и арматура на них следует предусматривать для 1.6МПа (16кгс/см2) рабочего давления и 2.3МПа (23кгс/см2) испытательного давления.

454. Диаметр хлоропровода следует определять по расходу газообразного хлора трехкратному эквиваленту  расчетного расхода жидкого хлора - принимая  скорость10-15м/с. Расход газообразного хлора определяется расходом жидкого хлора, с учетом объемной массы жидкого хлора 1,4т/м3, а газообразного хлора - 0,0032 т/м3 .

455. Необходимо предусматривать устройство, отводящее газообразного хлора из системы при замене контейнера или баллона, а также для периодического отвода треххлорного азота из трубопроводов, при этом рекомендуется использовать сухой сжатый азот, воздух и т.д. Продукты продувания должны быть обезврежеваны путьем их пропуска через нейтрализационный раствор.

456. Трубопроводы хлорной воды следует предусматривать/должны быть из коррозионно-стойких, относительно хлорной воды материалов: резина, полиэтилен высокой плотности, поливинилхлорид и т.д. Внутри зданий трубопроводы хлорной воды следует укладывать на кронштейнах и сплошных опорах.

457. Воздух, выбрасываемый в атмосферу постоянно действующими вентиляционными системами складов хлора и хлордозаторных, должен удаляться через трубу, высота которой должна быть на 2м выше пика крышы самого высокого здания находящегося в площади 15 метрового радиуса, Необходимость очистки выбрасываемого воздуха определяется расчетами.

458. При хранении в складе контейнеров для хлора очистка воздуха при аварии обязательна, при этом в выбрасываемом вентиляторами воздухе концентрацию хлора  следует определять по площади растекания хлора из одного контейнера и интенсивности испарения с поверхности пола 5-6кг/ч·м2 .

459. Для очистки воздуха следует применять орошаемые скрубберы высотой не менее 3м, скорость движения воздуха следует принимать не более 1,2м/с, интенсивность орошения не менее 20м3/(ч×м2). Насадка скрубберов должна быть из материалов, стойких к воздействию хлорной воды. Орошение скрубберов следует предусматривать нейтрализующим водным раствором (изготовленный из 3% соды и 2% гипосульфита натрия).

460. С целью безопасности комната тары хлора следует оборудовать душевую систему автоматического действия, анализаторами газообразного хлора, систему звуковой и световой сигнализации, трапом имеющим  гидравлический  затвор и отопительным оборудованием.

461. Узлы жидкого хлора с резьбовыми соединениями подвержены замене раз в 2 года.

462. Работники хлораторной должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (включая противогаз).

463. Периодически нужно производить инструктирование персонала.

464. Приготовление гипохлорида натрия путьем электролиза следует предусматривать в станциях обработки воды расходом хлора до 80кг/сут, из раствора пищевой соли или природной минерализованной воды, содержащей более 40г/л хлоридов.

465. Хранение соли следует производить согласно пп.532 и 543. Для получения насыщенного раствора столовой соли количество баков следует предусматривать не менее двух, при этом общая емкость баков должен обеспечить запас раствора соли для не менее 24-ой работы одного электролизера.

466. Электролизеры должны располагаться в сухом отапливаемом помещении. Допускается их установка в одном помещении с другим  оборудованием электролизных. Количество электролизеров не должно быть более трех, из которых один - резервный. При обосновании допускается располагать по числу много электролизеров. Помещения электролизеров следует оборудовать газоанализаторами, а также системой индивидуальной вентиляцией – исключая накопление взрывоопасных газов, умывальником самопомощи или аварийным душом. Электролизеры следует располагать с учетом самотечного отвода гипохлорита в бак-накопитель.

467. Вместимость бака-накопителя гипохлорида должна обеспечивать непрерывную работу одного электролизера не менее 12ч. Бак-накопитель должен размещаться  в вентилируемом помещении. Время хранения раствора ограничивается с учетом уменьшения в растворе концентрации активного хлора от воздействия света и тепла.

Для дозирования раствора гипохлорида натрия надо использовать устойчивый для среды насос: кроме рабочего надо предусматривать один запасной насос. Для предотвращения гидравлического удара, на напорной трубопроводе надо установить пульсационный гаситель. Необходимо обеспечить подачу воды и отвод сточных вод при промывке и опорожнения бака.

468. Для приготовления раствора порошкообразного и таблеточного гипохлорита кальция необходимо предусматривать расходные баки (не менее двух) общей вместимостью, определяемой исходя из концентрации раствора 1% и двух заготовок в сутки. Баки должны оборудоваться мешалками. Для дозирования гипохлорита следует применять отстоенный раствор.

469. Надлежит предусматривать периодическое удаление осадка из баков и дозаторов. Баки и трубопроводы для растворов соли и гипохлорита должны быть из коррозионно-стойких материалов или должны иметь антикоррозионное покрытие.

470. Обеззараживание воды прямым электролизом следует применять при содержании хлоридов не менее 20мг/л и жесткости не более 7мг-экв/л на станциях производительностью до 5тыс.м3/сут.

471. Установки для обеззараживания воды прямым электролизом в помещении должны располагаться рядом с трубопроводами, подающими воду в резервуары фильтрованной воды. Необходимо предусматривать одну резервную установку.

472. При обеззараживании воды хлорированием и необходимости предупреждения хлорфенольного запаха на станциях следует предусматривать устройства для подачи в воду газообразного аммиака (установка для аммонизации).

473. Аммиак следует хранить в расходном складе в баллонах или контейнерах. Оборудование аммиачного хозяйства необходимо предусматривать во взрывоопасном исполнении. Аммиачное хозяйство должно быть организовано аналогично хлорному и располагаться в отдельных помещениях. Допускается блокировка установки для аммонизации с зданиями хлорного хозяйства.

474. Установки для дозирования аммиака следует проектировать согласно пп.450-453. Ввод аммиака следует предусматривать в фильтрованную воду, при наличии фенолов - за 2-3мин до ввода хлорсодержащих реагентов.

475. Продолжительность контакта хлора или гипохлорита с водой от момента смешения до поступления воды к ближайшему потребителю следует принимать в соответствии с требованиями санитарных норм и правил N2-III-A2-1. Контакт хлорсодержащих реагентов с водой надлежит осуществлять в резервуарах чистой воды или специальных контактных резервуарах. При отсутствии попутного водоразбора допускается учитывать продолжительность контакта в водоводах.

476. Обеззараживание воды с помощью бактерицидного излучения следует применять для подземных вод по физико-химическим показателям, при условии постоянного обеспечения требований санитарных норм и правил N2-III-A2-1. Коли-индекс обрабатываемой воды должен быть не более 1000ед/л, содержание железа - не более 0,3мг/л.

477. Количество рабочих бактерицидных установок следует определять исходя из их паспортной производительности. При этом количество рабочих установок должно быть не более пяти, резервных - одна.

478. Бактерицидные установки следует располагать на водоводе - непосредственно перед  входом в сеть.

479. Применение озона для обеззараживания воды допускается при обосновании. При проектировании озонаторных установок следует предусматривать устройства для синтеза озона и смешения озоно-воздушной смеси с водой. Необходимую дозу озона для обеззараживания надлежит принимать: для вод подземных источников - 0,75-1мг/л, для фильтрованной воды - 1-3мг/л. Следует обеспечивать контакт озона с обрабатываемой водой не менее 12 минут.

480. Помещения озонирования и другие производственные помещения, где возможно истечение озона, следует оборудовать приборами обнаружения газа и вентиляционной системой согласно требованиям СНРА IV-12.02.01.

IX.12. УДАЛЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ,

ПРИВКУСОВ И ЗАПАХОВ

481. Для удаления органических веществ, а также снижения интенсивности привкусов и запахов надлежит применять окисление веществ и отделение возникших продуктов от воды - сорбирование веществ, осуществляемую путем фильтрования воды, через гранулированные активные угли с периодической их регенерацией или заменой. В случаях кратковременного использования активных углей и при обосновании допускается применять их в виде порошка, вводимого в воду перед ее коагуляционной обработкой или перед фильтрами:

1) При наличии в воде легкоокисляемых органических веществ в небольших концентрациях допускается по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы применять одно окисление без сорбционной очистки при условии, что в результате окисления не образуются неблагоприятные в органолептическом отношении и вредные в токсикологическом отношении продукты.

482. Для удаления органических веществ из воды, снижения интенсивности привкусов и запахов в качестве окислителей следует применять хлор, перманганат калия, озон или их комбинации. Тип и дозу следует устанавливать на основе технологических изысканий. Ориентировочную дозу окислителей допускается принимать по табл.26.

483. Места инжекции окислителей и последовательность следует принимать по табл.27.

484. При невозможности ввода реагентов в трубопроводы или основные технологические сооружения требуемыми временными перерывами следует предусматривать специальные контактные камеры.

485. Применение озона и перманганата калия в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения не исключает необходимость хлорирования.

486. Гранулированные активные угли следует применять как загрузка фильтров сорбирования, которые укладиваются после осветляющих фильтров или других сооружений и обеспечивают очистку воды из суспензии/взвеси до 1.5мг/л. При обосновании допускается применять совмещенные фильтры осветления и сорбирования. Условия их применения устанавливает производящая организация.

487. Вместимость баков с мешалкой для приготовления раствора перманганата калия следует определять исходя из условия получения раствора реагента 0.5-2% концентрации (по товарному продукту), продолжительность полного расворения реагента следует принимать 4-6 часа при температуре воды 200С и 2-3 часа – 400С.

Таблица 26

| Перманганатное окисление воды, мг О2/л | Доза окислителя, мг/л |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | хлора | перманганата калия | озона |
| 8-10 10-15 15-25 | 4-8 8-12 12-14 | 2-4 4-6 6-10 | 1-3 3-5 5-8 |

Таблица 27

| Место введения окислителей | Последовательность введения реагентов в воду |
| --- | --- |
| 1. Хлор, перед очисткой сорбированием | Хлорирование, гранулированными активными углями или ввода через порошкообразного активного угля до не менее раньше 2 минут. |
| 2. Озон, непосредственно перед очисткой сорбированием | Озонирование, после фильтрования гранулированными активными углями или после обработки через порошкообразные активные угли |
| 3. Хлор, перед коагулированием | Предварительное хлорирование, после 2-3 минут коагулирование |
| 4. Хлор и перманганат калия, перед коагулированием | Предварительное хлорирование, после 10 минут ввод перманганата калия. |
| 5. Озон, перед коагулированием | Озонированием, затем коагулированием. |
| 6. Хлор и озон, перед коагулированием | Предварительное хлорирование в пределах хлоропоглащения. |
| 7. Озон, перед осветлителей и фильтрами или в очищенной воде |  |
| 1. Должен быть предусмотрен возможность изменения места введения реагентов при эксплуатации сооружений. 2. Допускается часть доз окислителей вводить перед сооружениями различного типа. |  |

488. Количество растворных или растворно-расходных баков для перманганата калия должен быть не менее двух (один – резервный). Для дозирования перманганата калия следует предусматривать дозатори, предназначенные для работы на осажденных растворах.

IX.13. Обезжелезивание воды

489. Метод обезжелезивания воды, расчетные параметры и дозы реагентов надлежит принимать на основе результатов технологических изысканий, выполненных непосредственно у источника водоснабжения.

490. Обезжелезивание подземных вод следует предусматривать фильтрованием в сочетании с одним из способов предварительной обработки воды: упрощенной аэрацией, аэрацией на специальных устройствах, введением реагентов-окислителей. При обосновании допускается принимать другие методы.

491. Упрощенную аэрацию допускается применять при следующих показателях качества воды:

1) содержание железа (общего) до 10мг/л; в том числе двухвалентного  не менее 70%;

2) рН не менее 6,8;

3) щелочности более (1+ Fe2+/28)мг-экв/л;

4) содержание сероводорода не более 2мг/л.

492. Упрощенную аэрацию следует предусматривать изливом воды в карман или центральный канал открытых фильтров (высота излива над уровнем воды 0,5-0,6м). При применении напорных фильтров надлежит предусматривать ввод воздуха в подающий трубопровод (расход воздуха 2л на 1 г закисного железа).

493. При содержании в исходной воде свободной углекислоты более 40мг/л и сероводорода более 0,5мг/л следует перед напорными фильтрами предусматривать промежуточную емкость со свободным изливом в нее воды без ввода воздуха в трубопровод.

494. Аэрацию на специальных устройствах (аэраторах) или введение реагентов-окислителей следует принимать при необходимости увеличения количества удаляемого железа и повышения рН воды. Конструкцию и расчетные параметры аэраторов следует принимать аналогично дегазаторам.

495. Расчетные дозы реагентов-окислителей надлежит принимать:

Dх= 0,7(Fe2+)					(29)

1) для хлора – Dхл, мг,

2) для перманганата калия – Dп, мг/л, считая по КМПО4

Dп = (Fe2+)			(30)

Ввод реагентов-окислителей следует производить в подающий трубопровод перед фильтрами.

496. Конструкцию фильтров для обезжелезивания подземных вод следует принимать аналогично фильтрам для осветления воды; характеристику фильтрующего слоя и скорость фильтрования при упрощенной аэрации надлежит принимать по табл.28, при использовании аэраторов или введении реагентов-окислителей - по табл.19.

Таблица 28

| Характеристика фильтрующих слоев при обезжелезивании воды упрощенной аэрацией |  |  |  |  | Расчетная скорость фильтрования, м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный диаметр зерен, мм | Максимальный диаметр зерен, мм | Эквивалентный диаметр зерен, мм | Коэффициент неоднородности | Высота слоя, мм |  |
| 0,8 | 1,8 | 0,9 - 1,0 | 1,5 - 2 | 1000 | 5 - 7 |
| 1 | 2 | 1,2 - 1,3 | 1,5 - 2 | 1200 | 7 - 10 |
| 1. При наличии в воде сероводорода надлежит принимать меньшие значения скорости фильтрования. 2. Количество фильтров надлежит принимать не менее двух. |  |  |  |  |  |

497. Обезжелезивание воды поверхностных источников следует предусматривать одновременно с ее осветлением и обесцвечиванием (пп.225-403), при этом дозу извести, Dи,мг/л, считая по СаО, следует определять по формуле

Dи =28(CO2 /22+ Fe2+/28 + Dк/ ек)		(31)

где СО2 - содержание свободной двуокиси углерода в исходной воде, мг/л;

Fe2+ - содержание двухвалентного железа в исходной воде, мг/л;

Dк - доза коагулянта (по безводному веществу), мг/л;

ек - эквивалентная масса коагулянта (безводного), мг/мг-экв.

498. Система повторного использования промывных вод и устройства для обработки осадка станций обезжелезивания должны приниматься согласно пп.523-528.

IX.14. Фторирование воды

499.  Необходимость фторирования воды на хозяйственно-питьевые нужды в каждом отдельном случае определяется с учетом требований санитарных норм и правил   N2-III-A2-1, согласуя с органами санитарно-эпидемиологической службы.

500. Для фторирования воды в качестве реагента следует применять фтористый натрий, кремнефтористый натрий, кремне-фтористый аммоний, кремний фтороводородную кислоту. При обосновании и с согласия органами санитарно-эпидемиологической службы допускается применение других фторсодержащих реагентов.

501. Введение фторсодержащих реагентов следует предусматривать в очищенной воде – перед обеззараживанием. Допускается введение фторсодержащих реагентов перед фильтрами при двух ступенчатом очищении воды.

502. Фторсодержащие реагенты на складе следует содержать в таре заводского изготовления. Кремний фтороводородную кислоту следует содержать в баках, соблюдением мероприятий предотвращающих ее замерзание.

503. Строение устройства фторирования и склада фторсодержащих реагентов должен быть изолирован от других производственных строений.

504. Возможные места отделения пыли должны быть оборудованы устройствами местного выведения воздуха, а детаривание содержащих кремний фтористый натрий и фтористый натрий следует производить под защитой вытяжного шкафа.

505. При применении фторсодержащих реагентов следует учесть их ядовитость, необходимо предусматривать общие и индивидуальные мероприятия защиты персонала.

IX.15. Умягчение воды

506. Для умягчения воды следует применять следующие методы:

1) для устранения карбонатной жесткости - декарбонизацию известкованием или водород-катионитное умягчение с "голодной" регенерацией катионита;

2) для устранения карбонатной и некарбонатной жесткости - известково-содовое, натрий-катионитное или водород-натрий-катионитное умягчение.

507. При умягчении подземных вод следует применять катионитные методы; при умягчении поверхностных вод, когда одновременно требуется и осветление воды, известковый или известково-содовый метод, а при необходимости глубокого умягчения воды - последующее катионирование.

508. При умягчении воды на хозяйственно-питьевые нужды надлежит применять реагентные методы (известковый или известково-содовый) и метод частичного Na-катионирования. Реагентное умягчение подземных вод следует применять с учетом ликвидации сточных вод и осадков, образующихся на умягчительных установках.

509. Расход воды подверженный умягчению – q, выраженный процентами общего расхода воды, следует определять следующей формулой

q = 100(Wон – Wос)/(Wон – Wу)			              (32)

где Wон – общая жесткость необработанной воды. мг-экв/л,

Wос – общая жесткость воды, подаваемой сети, мг-экв/л,

Wу – жесткость умягченной воды, мг-экв/л.

510. В составе устройств реагентной декарбонизации и  известково-содового умягчения воды следует предусматривать: реагентное хозяйство, смесители, осветлители со взвешенным осадком, фильтри и устройства стабилизационной обработки воды. В отдельных случаях вместо осветлителей со взвешенным осадком могут применятся вихревые реакторы.

511. При декабонизации остаточная жесткость умягченной воды может быть получена  на 0.4-0.8 мг-экв/л больше некарбонатной жесткости, а щелочность – 0.8-1.2мг-экв/л, при  известково-содовом умягчении – остаточная жесткость 0.5-1.0мг-экв/л и щелочность – 0.8-1.2 мг-экв/л. Нижние пределы могут быть получены при подогреве воды до 35-400С.

512. При декарбонизации и известково-содовом умягчении воды известь надлежит применять в виде известкового молока. При суточном расхода извести  менее 0.25т (в расчете на СаО) известь допускается вводить в умягчаемую воду в виде насыщенного извескового раствора, получаемого в сатураторах.

513. Доза извести Dизв, мг/л, для декарбонизации воды, считая по СаО следует определять по формулам

1) при соотношении между концентрацией в воде кальция и карбонатной жесткостью  (Са2+)/20>Wкр

Dизв= 28[(CO2)/22 + Wкр +Dк/ек+0,3]				(33)

2) при соотношении между концентрацией в воде кальция и карбонатной жесткостью (Са2+)/20<Wкр

Dизв= 28[(CO2)/22 + 2Wкр – (Са2+)/20 + Dк/ее+0,5]			(34)

где (CO2) – концентрация в воде свободной двуокиси углерода, мг/л,

(Са2+) – содержание в воде кальция, мг/л, Dк – доза коагулянта FeCl3 или FeSO4 (в расчете на безводные продукты), мг/л, ее – эквивалентная масса активного вещества коагулянта, мг/мг-экв, (для FeCl3 – 54, для FeSO4 – 76).

514. Дозы извести и соды при известково-содовом умягчении воды следует определять по следующим формулам:

1) доза извести Dизв, мг/л, в расчете на СаО

Dизв= 28[(CO2)/22+Wкр + (Mg2+)/12+Dк/ее+0,5]          (35)

2) доза соды Dс, мг/л, в расчете на Na2CO3

Dс = 53(Wнкр+ Dк/ее + 1)				(36)

где (Mg2+) – содержание в воде магния, мг/л,

Wнкр – не карбонатная жесткость воды, мг-экв/л.

515. В качестве коагулянта при умягчении воды известью или известью и содой следует применять хлорное железо или железный купорос. Доза коагулянта в расчете на безводные продукты FeCl3 или FeSO4 надлежит принимать 25-35мг/л с последующим уточнением в процессе эксплуатации водоумягчительной установки.

516. При обосновании допускается производить декарбонизацию или известково-содовое умягчение воды в вихревых реакторах с получением крупки карбоната кальция и ее обжигом в целях утилизации в качестве извести – реагента.

517. Умягчение воды в вихревых реакторах следует принимать при соотношении (Са2+)/20 мг/л > Жкр, содержание магния в исходной воде не более 15мг/л и перманганатной окисляемости не более 10мг О2. Окончательное осветление воды после вихревых реакторов следует производить на фильтрах.

518. Для расчета вихревых реакторов следует принимать

1) скорость входа в реактор – 0.8 – 1.0м/с,

2) угол конусности – 15-20о,

3) скорость восходящего движения воды на уровне водоотводящих устройств –       4-6мм/с.

519. В качестве контактной массы для загрузки вихревых реакторов следует применять молотый известняк, размолотую крупку карбоната кальция, образовавшуюся в вихревых реакторах, или мраморную крошку.

520. Крупность зерен контактной массы должна быть 0,2 - 0,3 мм, количество ее - 10 кг на 1 м3 объема вихревого реактора. Контактную массу надлежит догружать при каждом выпуске крупки из вихревого реактора.

521. Известь следует вводить в нижнюю часть реактора в виде известкового раствора или молока. При обработке воды в вихревых реакторах коагулянт добавлять не следует.

При соотношении  (Са2+)/20<Wк декарбонизацию воды следует производить в осветлителях с доосветлением воды на фильтрах. Для выделения взвеси, образующейся при умягчении воды известью, а также известью и содой, следует применять осветлители со взвешенным осадком (специальной конструкции). Скорость движения воды в слое взвешенного осадка следует принимать 1,3 - 1,6мм/с, вода после осветлителя должна содержать взвешенных веществ не более 15мг/л.

522. Фильтры для осветления воды, прошедшей через вихревые реакторы или осветлители, следует загружать песком или дробленым антрацитом с крупностью зерен    0,5 - 1,2мм и коэффициентом неоднородности 2 - 2,2. Высота слоя загрузки 0 ,8 - 1м, скорость фильтрования - до 6м/ч. Допускается применение двухслойных фильтров. Фильтры надлежит оборудовать устройствами для верхней промывки

IX.16. ОБРАБОТКА ПРОМЫВНЫХ ВОД И ОСАДКА СТАНЦИЙ ВОДОПОДГОТОВКИ

523. Требования настоящего раздела распространяются на станции осветления, обезжелезивания и реагентного умягчения природных вод.

524. На станциях осветления и обезжелезивания воды фильтрованием промывные воды фильтровальных сооружений следует отстаивать. Осветленную воду надлежит равномерно перекачивать в трубопроводы перед смесителями или в смесители. Допускается использование осветленной воды для промывки контактных осветлителей с учетом требований п.415, а также их использовать аналогичным образом без отстаиванием - в зависимости от качества воды.

525. Для улавливания песка, выносимого при промывке фильтров или контактных осветлителей  надлежит предусматривать песколовки.

526. Осадок от всех отстойных сооружений и реагентного хозяйства надлежит направлять на обезвоживание и складирование с предварительным сгущением или без него.

527. В технологических схемах обработки промывных вод и осадка надлежит предусматривать следующие основные сооружения: резервуары, отстойники, сгустители, накопители или площадки замораживания и подсушивания осадка. При обосновании допускается применение методов механического обезвоживания и регенерации коагулянта из осадка.

528. Условия применения и расчетные параметры сооружений для обработки промывных вод и осадка следует обосновывать технико-экономическими расчетами.

IX.17. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ СТАНЦИЙ ВОДОПОДГОТОВКИ

529. В зданиях станций водоподготовки необходимо предусматривать лаборатории, мастерские, бытовые и другие вспомогательные помещения. Состав и площади помещений надлежит принять в зависимости от назначения и производительности станции.

530. Для станций подготовки воды на хозяйственно-питьевые нужды из поверхностных источников водоснабжения состав и площади помещений следует принимать по табл.29.

Таблица 29

| Помещения | Площади, м2, лабораторий и вспомогательных помещений при производительности станций, м3/сут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | менее 3000 | 3000 -10 000 | 10 000 - 50 000 | 50 000 – 100 000 | 100000 -300 000 |
| 1. Химическая лаборатория | 30 | 30 | 40 | 40 | 2 комнаты 40 и 20 |
| 2. Весовая | - | - | 6 | 6 | 8 |
| 3.Бактериологическая лаборатория автоклавная | 20 | 20 | 20 | 30 | 2 комнаты 20 и 20 |
|  | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| 4.Средоварочная и моечная | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| 5. Комната для гидробиологических исследований (при водоисточниках, богатых микрофлорой) | - | - | 8 | 12 | 15 |
| 6. Помещение для хранения посуды и реактивов | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| 7. Кабинет заведующего лабораторией | - | - | 8 | 10 | 12 |
| 8.Местный пункт управления | Назначается по проекту диспетчеризации и автоматизации |  |  |  |  |
| 9. Комната для дежурного персонала | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 10. Контрольная лаборатория 11. Кабинет начальника станции | - 6 | 10 6 | 10 15 | 15 15 | 15 25 |
| Продолжение таблицы 29 |  |  |  |  |  |
| 12. Мастерская для текущего ремонта мелкого оборудования и приборов 13. Гардеробная, душ и санитарно-технический узел | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 |
|  | По СНиП 2.09.04 |  |  |  |  |
| 1. Допускается изменение площадей лаборатории и вспомогательных помещений до 15% указанных в таблице в зависимости от строительных решений зданий. 2. При централизованном контроле качества воды состав лабораторий и вспомогательных помещений может быть уменьшен по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы. 3. При подаче потребителям подземной воды без подготовки с обеззараживанием ее хлором надлежит предусматривать только помещение площадью 6м2 для проведения анализа на содержание остаточного хлора. |  |  |  |  |  |

IX.18. СКЛАДЫ РЕАГЕНТОВ И ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

531. Склады реагентов следует рассчитывать на хранение 30-суточного запаса, считая по периоду максимального потребления реагентов, но не менее объема их разовой поставки:

1) При обосновании объем складов допускается принимать на другой срок хранения, но не менее 15сут. При наличии центральных (базисных) складов объем складов на станциях подготовки воды допускается принимать на срок хранения не менее 7сут.

2) Условия приема разовой поставки не распространяются на склады хлора.

532. Склад в зависимости от вида реагента следует проектировать на сухое или мокрое хранение в виде концентрированного раствора. При объемах разовой поставки, превышающих 30-суточное потребление реагентов, хранящихся в мокром виде, допускается устройство дополнительного склада для сухого хранения части реагентов.

533. Сухое хранение реагентов надлежит предусматривать в закрытых складах. При определении площади склада для хранения коагулянта высоту слоя следует принимать 2м, извести - 1,5м; при механизированной выгрузке высота слоя может быть увеличена: коагулянта - до 3,5м; извести - до 2,5м. Хранение затаренных заводом-поставщиком реагентов следует предусматривать в таре. Разгерметизация тары с хлорным железом и силикатом натрия, замораживание и хранение полиакриламида более 6 месяцев не допускается.

534. При мокром хранении коагулянта в растворных баках с получением в них концентрированного раствора (15-20 %), в зависимости от конструкции баков и крепости раствора реагента объем баков следует определять из расчета 2,2-2,5м3 на 1т товарного неочищенного коагулянта и 1,9 - 2,2м3 на 1т очищенного коагулянта.

Общая емкость растворных баков должна быть увязана с объемом разовой поставки реагента. Количество растворных баков должно быть не менее трех.

535. При месячном потреблении коагулянта более объема его разовой поставки часть реагента должна храниться в баках-хранилищах концентрированного раствора реагента, объем которых следует определять из расчета 1,5-1,7куб.м на 1т товарного коагулянта. Допускается размещение растворных баков и баков-хранилищ вне здания. При этом должен быть обеспечен контроль за состоянием стен баков и предусмотрены мероприятия, исключающие проникновение раствора в грунт. Количество баков-хранилищ должно быть не менее трех.

536. При использовании комовой извести следует предусматривать ее гашение и хранение в емкостях в виде теста 35-40% концентрации. Объем емкостей следует определять из расчета 3,5-5м3 на 1т товарной извести. Емкости для гашения следует размещать в изолированном помещении. Допускается сухое хранение извести с последующим дроблением и гашением в известегасильных аппаратах. При возможности централизованных поставок известкового теста или молока надлежит предусматривать их мокрое хранение.

537. Склад активного угля следует размещать в отдельном помещении. Требования взрывобезопасности к помещению склада не предъявляются, по пожарной опасности его следует относить к категории В.

538. Помещения для хранения запаса катионита и анионита надлежит рассчитывать на объем загрузки двух катионитных фильтров, одного анионитного фильтра со слабоосновным и одного с сильноосновным анионитом в случае его применения.

539. Склады для хранения реагентов (кроме хлора и аммиака) надлежит располагать вблизи помещений для приготовления их растворов и суспензий.

540. Емкость расходного склада хлора не должна превышать 100т, одного полностью изолированного отсека - 50т. Склад или отсек должен иметь два выхода с противоположных сторон здания или помещения. Склад следует размещать в наземных или полузаглубленных (с устройством двух лестниц) зданиях. Хранение хлора должно предусматриваться в баллонах или контейнерах; при суточном расходе хлора более 1т допускается применять танки заводского изготовления вместимостью до 50т, при этом розлив хлора в баллоны или контейнеры на станции запрещается.

541. В складе следует предусматривать устройства для транспортирования реагентов в нестационарной таре (контейнеры, баллоны). Въезд в помещение склада автомобильного транспорта не допускается. Порожнюю тару надлежит хранить в помещении склада. Сосуды с хлором должны размещаться на подставках или рамках, иметь свободный доступ для строповки и захвата при транспортировании.

542. В помещении склада хлора надлежит предусматривать емкость с нейтрализационным раствором для быстрого погружения аварийных контейнеров или баллонов. Расстояние от стенок емкости до баллона должно быть не менее 200мм, до контейнера - не менее 500мм, глубина должна обеспечивать покрытие аварийного сосуда слоем раствора не менее 300мм. На дне емкости должны быть предусмотрены опоры, фиксирующие сосуд. Для установки на весах контейнера или баллонов должны предусматриваться опоры для их фиксации.

543. Для поваренной соли следует применять склады мокрого хранения. Объем баков надлежит определять из расчета 1,5куб.м на 1т соли. Допускается применение складов сухого хранения, при этом слой соли не должен превышать 2м.

544. В случаях когда не обеспечено снабжение станции кондиционными фильтрующими материалами и гравием, следует предусматривать специальное хозяйство для хранения, дробления, сортировки, промывки и транспортирования материалов, необходимых для догрузки фильтров.

545. Расчет емкостей для хранения фильтрующих материалов и подбор оборудования следует производить из расчета 10%-ного ежегодного пополнения и обмена фильтрующей загрузки и дополнительного аварийного запаса на перегрузку одного фильтра при количестве их на станции до 20 и двух -  при большем количестве.

546. Транспортирование фильтрующих материалов следует принимать гидротранспортом (водоструйными или песковыми насосами). Диаметр трубопровода для транспортирования пульпы надлежит определять из расчета скорости движения пульпы   1,5-2м/с, но должен приниматься не менее 50мм; повороты трубопровода следует предусматривать радиусом не менее 8-10 диаметров трубопровода.

547. Разгрузочные работы и транспортирование реагентов на складах и внутри станций должны быть механизированы.

IX.19. ВЫСОТНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СООРУЖЕНИЙ НА СТАНЦИЯХ ВОДОПОДГОТОВКИ

548. Сооружения надлежит располагать по естественному склону местности с учетом потерь напора в сооружениях, соединительных коммуникациях и измерительных устройствах.

549. Величины перепадов уровней воды в сооружениях и соединительных коммуникациях должны определяться расчетами; для предварительного высотного расположения сооружений потери напора допускается принимать, м:

- В сооружениях

на сетчатых барабанных фильтрах

(барабанных сетках и микрофильтрах)					0,4-0,6

во входных (контактных) камерах						0,3-0,5

в устройствах ввода реагентов						0,1-0,3

в гидравлических смесителях						0,5-0,6

в механических смесителях							0,1-0,2

в гидравлических камерах

хлопьеобразования								0,4-0,5

в механических камерах

хлопьеобразования								0,1-0,2

в отстойниках									0,7-0,8

в осветлителях со взвешенным осадком					0,7-0,8

на скорых фильтрах								3-3,5

в контактных осветлителях и

префильтрах									2-2,5

в медленных фильтрах							1,5-2

- В соединительных коммуникациях

от сетчатых барабанных фильтров

или входных камер к смесителям						0,2

от смесителей к отстойникам,

осветлителям со взвешенным осадком

и контактным осветлителям							0,3-0,4

от отстойников, осветлителей со

взвешенным осадком или префильтров

к фильтрам									0,5-0,6

от фильтров или контактных

осветлителей к резервуарам

фильтрованной воды								0,5-1

3) В приведенных значениях учтены потери напора в сборных, подающих и распределительных устройствах сооружений.

4) Потери напора в измерительной аппаратуре должны учитываться дополнительно из расчета: на выходе и входе со станции - по 0,5м; в индикаторах расхода на отстойниках, осветлителях со взвешенным осадком, фильтрах и контактных осветлителях - по 0,2-0,3м.

5) При определении расчетами перепадов уровней воды между сооружениями и потерь напора в соединительных коммуникациях следует принимать расчетные расходы воды с учетом указаний п.233.

550. На станциях водоподготовки должна предусматриваться система обводных коммуникаций, обеспечивающая возможность отключения отдельных сооружений, а также подачу воды при аварии, минуя сооружения. При производительности станций более 100тыс.м3/сут обводные коммуникации допускается не предусматривать. Запорная арматура на обводных коммуникациях должна быть опломбирована.

X. 7. НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

551. Насосные станции по степени обеспеченности подачи воды следует подразделять на три категории, принимаемые в соответствии с п.78. Категорию насосных станций необходимо устанавливать в зависимости от их функционального назначения в общей системе водоснабжения.

1) Насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного противопожарного водопровода, надлежит относить к I категории.

2) Насосные станции противопожарного и объединенного противопожарного водопровода объектов, указанных в п.27, допускается относить к II категории.

3) Насосные станции, подающие воду по одному трубопроводу, а также на поливку или орошение, следует относить к III категории.

4) Для установленной категории насосной станции следует принимать такую же категорию надежности электроснабжения по «Правилам устройств электроустановок».

552. Выбор типа насосов и количества рабочих агрегатов надлежит производить на основании расчетов совместной работы насосов, водоводов, сетей, регулирующих емкостей, суточного и часового графиков водопотребления, условий пожаротушения, очередности ввода в действие объекта.

553. При выборе типа насосных агрегатов надлежит обеспечивать минимальную величину избыточных напоров, развиваемых насосами при всех режимах работы, за счет использования регулирующих емкостей, регулирования числа оборотов, изменения числа и типов насосов, обрезки или замены рабочих колес в соответствии с изменением условий их работы в течение расчетного срока.

1) В машинных залах допускается установка групп насосов различного назначения.

2) В насосных станциях, подающих воду на хозяйственно-питьевые нужды, установка насосов, перекачивающих пахучие и ядовитые жидкости, запрещается, за исключением насосов, подающих раствор пенообразователя в систему пожаротушения.

554.  В насосных станциях для группы насосов одного назначения, подающих воду в одну и ту же сеть или водоводы, количество резервных агрегатов следует принимать согласно табл. 30.

555. Отметку оси насосов следует определять из условия установки корпуса насосов под заливом:

1) в емкости - от верхнего уровня воды (определяемого от дна) пожарного объема при одном пожаре, среднего - при двух и более пожарах; от уровня воды аварийного объема при отсутствии пожарного объема; от среднего уровня воды при отсутствии пожарного и аварийного объемов;

2) в водозаборной скважине - от динамического уровня подземных вод при максимальном водоотборе;

3) в водотоке или водоеме - от минимального уровня воды в них по табл.10 в зависимости от категории водозабора.

556. При определении отметки оси насосов следует учитывать допустимую вакуумметрическую высоту всасывания (от расчетного минимального уровня воды) или требуемый заводом-изготовителем необходимый подпор со стороны всасывания, а также потери напора во всасывающем трубопроводе, температурные условия и барометрическое давление.

1) В насосных станциях II и III категорий допускается установка насосов не под заливом, в таком случае следует устанавливать  вакуум-насосы,

2) Отметку пола машинных залов заглубленных насосных станций следует определять исходя из установки насосов большей производительности или габаритов с учетом табл. 30,

3) В насосных станциях III категории допускается установка на всасывающем трубопроводе водоприемных клапанов диаметром до 200мм.

557. Количество всасывающих линий к насосной станции независимо от числа и групп установленных насосов, включая пожарные, должно быть не менее двух. При выключении одной линии остальные должны быть рассчитаны на пропуск полного расчетного расхода для насосных станций I и II категорий и 70% расчетного расхода для III категории. Устройство одной всасывающей линии допускается для насосных станций III категории.

558. Количество напорных линий от насосных станций I и II категорий должно быть не менее двух. Для насосных станций III категории допускается устройство одной напорной линии.

559. Размещение запорной арматуры на всасывающих и напорных трубопроводах должно обеспечивать возможность замены или ремонта любого из насосов, обратных клапанов и основной запорной арматуры, а также проверки характеристики насосов без нарушения требований п. 78 по обеспеченности подачи воды.

560. Напорная линия каждого насоса должна быть оборудована запорной арматурой и обратным клапаном, устанавливаемым между насосом и запорной арматурой. При установке монтажных вставок их следует размещать между запорной арматурой и обратным клапаном. На всасывающих линиях каждого насоса запорную арматуру следует устанавливать для насосов, расположенных под заливом или присоединенных к общему всасывающему коллектору.

561. Диаметр труб, фасонных частей и арматуры следует принимать на основании технико-экономического расчета исходя из допустимых значений скоростей движения воды, указанных в табл.31.

562. Размеры машинного зала насосной станции надлежит определять с учетом требований разд. XIV.

563. Для уменьшения габаритов станции в плане допускается устанавливать насосы с правым и левым вращением вала, при этом рабочее колесо должно вращаться только в одном направлении.

564. Всасывающие и напорные коллекторы с запорной арматурой следует располагать в здании насосной станции, если это не вызывает увеличения пролета машинного зала.

565. Трубопроводы в насосных станциях, а также всасывающие линии за пределами машинного зала следует выполнять из стальных труб на сварке с применением фланцев для присоединения к арматуре и насосам.

566. Всасывающий трубопровод должен иметь непрерывный подъем к насосу не менее 0,005. В местах изменения диаметров трубопроводов следует применять эксцентрические переходы.

567. В заглубленных и полузаглубленных насосных станциях должны быть предусмотрены мероприятия против возможного затопления агрегатов при аварии в пределах машинного зала на самом крупном по производительности насосе, а также запорной арматуре или трубопроводе путем: расположения электродвигателей насосов на высоте не менее 0,5м от пола машинного зала; самотечного выпуска аварийного количества воды в канализацию или на поверхность земли с установкой клапана или задвижки; откачки воды из приямка основными насосами производственного назначения. При необходимости установки аварийных насосов производительность их надлежит определять из условия откачки воды из машинного зала при ее слое 0,5м не более 2ч и предусматривать один резервный агрегат.

Таблица 30

| Количество рабочих агрегатов одной группы | Количество резервных агрегатов в насосных станциях для категории |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| До 6 | 2 | 1 | 1 |
| Св. 6 до 9 | 2 | 1 | - |
| « 9 | 2 | 2 | - |
| 1. В количество рабочих агрегатов включаются пожарные насосы. 2. Количество рабочих агрегатов одной группы, кроме пожарных, должно быть не менее двух. В насосных станциях II и III категорий при обосновании допускается установка одного рабочего агрегата. 3. При установке в одной группе насосов с разными характеристиками количество резервных агрегатов следует принимать для насосов большей производительности по табл.30, а резервный насос меньшей производительности хранить на складе. 4. В насосных станциях объединенных противопожарных водопроводов высокого давления или при установке только пожарных насосов следует предусматривать один резервный пожарный агрегат, независимо от количества рабочих агрегатов. 5. В насосных станциях водопроводов населенных пунктов с числом жителей до 5тыс.чел. при одном источнике электроснабжения следует устанавливать резервный пожарный насос с двигателем внутреннего сгорания и автоматическим запуском (от аккумуляторов). 6. В насосных станциях II категории при количестве рабочих агрегатов десять и более один резервный агрегат допускается хранить на складе. 7. Для увеличения производительности заглубленных насосных станций до 20-30% следует предусматривать возможность замены насосов на большую производительность или устройство резервных фундаментов для установки дополнительных насосов. |  |  |  |

Таблица 31

| Диаметр труб, мм | Скорости движения воды в трубопроводах насосных станций, м/с |  |
| --- | --- | --- |
|  | всасывающие | напорные |
| До 250 | 0,6 – 1.0 | 0,8 – 2.0 |
| Св. 250 до 800 | 0,8 - 1,5 | 1.0 -3.0 |
| Св. 800 | 1,2 – 2.0 | 1,5 - 4.0 |

568. Для направления стока воды к сборному приямку полы и каналы машинного зала надлежит проектировать с уклоном. Для отвода воды на фундаментах под насосы следует предусматривать бортики, желобки и трубки. При невозможности самотечного отвода воды из приямка следует предусматривать дренажные насосы.

569. В заглубленных насосных станциях, работающих в автоматическом режиме, при заглублении машинного зала 20м и более, а также в насосных станциях с постоянным обслуживающим персоналом при заглублении 15м и более следует предусматривать устройство пассажирского лифта.

570. Насосные станции размером машинного зала 6х9м и более должны оборудоваться внутренним противопожарным водопроводом с расходом воды 2,5л/с. Кроме того, следует предусматривать: при установке электродвигателей напряжением до 1000В - два ручных пенных огнетушителя, а при двигателях внутреннего сгорания до 300л.с. (220квт) - четыре огнетушителя; при установке электродвигателей напряжением свыше 1000В или двигателя внутреннего сгорания мощностью более 300л.с. (220Квт) следует предусматривать дополнительно два углекислотных огнетушителя, бочку с водой вместимостью 250л, огнестойкий войлок размером 2х2м.

1) Пожарные краны следует присоединять к напорному коллектору насосов.

2) В насосных станциях на водозаборных скважинах противопожарный водопровод предусматривать не требуется.

571. В насосной станции независимо от степени ее автоматизации следует предусматривать санитарный узел (унитаз и раковину), помещение и шкафчик для хранения одежды эксплуатационного персонала (дежурной ремонтной бригады). При расположении насосной станции на расстоянии не более 30 м от производственного здания, имеющего санитарно-бытовые помещение, санитарный узел допускается не предусматривать. Для насосных станций, расположенных вне населенного пункта или предприятий, допускается устройство выгребную яму.

572. В отдельно расположенной насосной станции для производства мелкого ремонта следует предусматривать установку верстака.

573. В насосных станциях с двигателями внутреннего сгорания допускается размещать расходные емкости с жидким топливом (бензина до 250л, дизельного топлива до 500л) в помещениях, отделенных от машинного зала несгораемыми конструкциями с пределом огнестойкости не менее 2ч.

574. В насосных станциях должна быть предусмотрена установка контрольно-измерительной аппаратуры в соответствии с требованиями разд. XV.

575.  Насосные станции противопожарного водоснабжения допускается размещать в производственных зданиях, отделенных противопожарными перегородками.

XI. ВОДОВОДЫ, ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

576. Количество линий водоводов надлежит принимать с учетом категории системы водоснабжения и очередности строительства.

577. При прокладке водоводов в две или более линии необходимость устройства переключений между водоводами определяется в зависимости от количества независимых водозаборных сооружений или линий водоводов, подающих воду потребителю, при этом в случае отключения одного водовода или его участка общую подачу воды объекту на хозяйственно-питьевые нужды допускается снижать не более чем на 30% расчетного расхода, на производственные нужды - по аварийному графику.

578. При прокладке водовода в одну линию и подаче воды от одного источника должен быть предусмотрен объем воды на время ликвидации аварии на водоводе в соответствии с пп.685 и 686. При подаче воды от нескольких источников аварийный объем воды может быть уменьшен при условии выполнения требований п.577.

579. Расчетное время ликвидации аварии на трубопроводах систем водоснабжения     I категории следует принимать согласно табл.32. Для систем водоснабжения II и III категорий указанное в таблице время следует увеличивать соответственно в 1,25 и в 1,5 раза.

580. Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:

1) для подачи воды на производственные нужды - при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;

2) для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - при диаметре труб не свыше 100мм;

3) для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200м.

581. В населенных пунктах с числом жителей до 5тыс.чел. и расходом воды на наружное пожаротушение до 10л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в здании до 12 допускаются тупиковую линию длиной более 200м при условии устройства противопожарного резервуара или водоемов, водонапорной башни.

582. Кольцевание наружных сетей водопровода с использованием внутренних сетей водопровода зданий и сооружений не допускается.

583. При выключении одного участка (между расчетными узлами) суммарная подача воды на хозяйственно-питьевые нужды по остальным линиям должна быть не менее 70% расчетного расхода, а подача воды к наиболее неблагоприятно расположенным местам водоотбора - не менее 25% расчетного расхода воды, при этом свободный напор должен быть не менее 10м.

584. Устройство сопроводительных линий для присоединения попутных потребителей допускается при диаметре магистральных линий и водоводов 800мм и более и транзитном расходе не менее 80% суммарного расхода; для меньших диаметров - при обосновании.

585. При ширине проездов более 20м допускается прокладка дублирующих линий, исключающих пересечение проездов вводами. В этих случаях пожарные гидранты следует устанавливать на сопроводительных или дублирующих линиях.

Таблица 32

| Диаметр труб, мм | Расчетное время ликвидации аварий на трубопроводах, ч, при глубине заложения труб, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | до 2 | более 2 |
| До 400 | 8 | 12 |
| Св. 400 до 1000 | 12 | 18 |
| Св. 1000 | 18 | 24 |
| 1. В зависимости от материала и диаметра труб, особенностей трассы водоводов, условий прокладки труб, наличия дорог, транспортных средств и средств ликвидации аварии указанное время может быть изменено, но должно приниматься не менее 6ч 2. Допускается увеличивать время ликвидации аварии при условии, что длительность перерывов подачи воды и снижения ее подачи не будет превосходить пределов, указанных в п.78. 3. При необходимости дезинфекции трубопроводов после ликвидации аварии указанное в таблице время следует увеличивать на 12ч. 4. Указанное в таблице время ликвидации аварии включают также время локализации аварии (изоляция поврежденной части от сети) – в системах I, II и III категорий указанное время, после обнаружения аварии не должно превзойти 1ч, 1,25ч и 1,5ч, соответственно. |  |  |

586. При ширине улиц в пределах красных линий 60м и более следует рассматривать также вариант прокладки сетей водопровода по обеим сторонам улиц.

587. Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества, не допускается.

588. На водоводах и линиях водопроводной сети в необходимых случаях надлежит предусматривать установку:

1) поворотных затворов (задвижек) для отделения ремонтных участков;

2) клапанов для впуска и выпуска воздуха при опорожнении и заполнении трубопроводов;

3) клапанов для впуска и защемления воздуха;

4) вантузов для выпуска воздуха в процессе работы трубопроводов;

5) выпусков для сброса воды при опорожнении трубопроводов;

6) компенсаторов;

7) монтажных вставок;

8) обратных клапанов или других типов клапанов автоматического действия для выключения ремонтных участков;

9) регуляторов давления;

10) аппаратов для предупреждения повышения давления при гидравлических ударах или при неисправности регуляторов давления.

589. На трубопроводах диаметром 800мм и более допускается устройство лазов (для осмотра и чистки труб, ремонта запорно-регулирующей арматуры и др.).

590. На самотечно-напорных водоводах следует предусматривать устройство разгрузочных камер или установку аппаратуры, предохраняющих водоводы при всех возможных режимах работы от повышения давления выше предела, допустимого для принятого типа труб.

591. Применение задвижек взамен поворотных затворов допускается в случае необходимости очистки внутренней поверхности трубопроводов специальными агрегатами.

592. Длину ремонтных участков водоводов следует принимать: при прокладке водоводов в две и более линии и при отсутствии переключений - не более 5км; при наличии переключений - равной длине участков между переключениями, но не более 5км; при прокладке водоводов в одну линию - не более 3км. Разделение водопроводной сети на ремонтные участки должно обеспечивать при выключении одного из участков отключение не более пяти пожарных гидрантов и подачу воды потребителям, не допускающим перерыва в водоснабжении. При обосновании длина ремонтных участков водоводов может быть увеличена.

593. Клапаны автоматического действия для впуска и выпуска воздуха должны предусматриваться в повышенных переломных точках профиля и в верхних граничных точках ремонтных участков водоводов и сети для предотвращения образования в трубопроводе вакуума, величина которого превосходит допустимую для принятого вида труб, а также для удаления воздуха из трубопровода при его заполнении. При величине вакуума, не превосходящей допустимую, могут применяться клапаны с ручным приводом.

594. Взамен клапанов автоматического действия для впуска и выпуска воздуха допускается предусматривать клапаны автоматического действия для впуска и защемления воздуха с клапанами (затворами, задвижками) с ручным приводом или вантузами - в зависимости от расхода удаляемого воздуха.

595. Вантузы надлежит предусматривать в повышенных переломных точках профиля на воздухосборниках. Диаметр воздухосборника следует принимать равным диаметру трубопровода, высоту - 200-500мм в зависимости от диаметра трубопровода. При обосновании допускается применять воздухосборники других размеров. Диаметр запорной арматуры, отключающей вантуз от воздухосборника, следует принимать равным диаметру присоединительного патрубка вантуза. Требуемая пропускная способность вантузов должна определяться расчетом или приниматься равной 4% максимального расчетного расхода воды, подаваемого по трубопроводу, считая по объему воздуха при нормальном атмосферном давлении.

596. Если на водоводе имеется несколько повышенных переломных точек профиля, то во второй и последующих точках (считая по ходу движения воды) требуемую пропускную способность вантузов допускается принимать равной 1% максимального расчетного расхода воды при условии расположения данной переломной точки ниже первой или выше ее не более чем на 20 м и на расстоянии от предшествующей не более 1км.

1) При уклоне нисходящего участка трубопровода (после переломной точки профиля) 0,005 и менее вантузы не предусматриваются; при уклоне в пределах 0,005-0,01 в переломной точке профиля взамен вантуза допускается предусматривать на воздухосборнике кран (вентиль).

597. Водоводы и водопроводные сети надлежит проектировать с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать до 0,0005.

598. Выпуски следует предусматривать в пониженных точках каждого ремонтного участка, а также в местах выпуска воды от промывки трубопроводов. Диаметры выпусков и устройств для впуска воздуха должны обеспечивать опорожнение участков водоводов или сети не более чем за 2 ч.

599. Конструкция выпусков для промывки трубопроводов должна обеспечивать возможность создания в трубопроводе скорости движения воды не менее 1,1 максимальной расчетной. В качестве запорной арматуры на выпусках надлежит использовать поворотные затворы.

1) и гидропневматической промывке минимальная скорость движения смеси (в местах наибольших давлений) должна быть не менее 1,2 максимальной скорости движения воды, расход воды - 10 - 25% объемного расхода смеси.

600. Отвод воды от выпусков следует предусматривать в ближайший водосток, канаву, овраг и т.п. При невозможности отвода всей выпускаемой воды или части ее самотеком допускается сбрасывать воду в колодец с последующей откачкой.

601. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5м от края проезжей части, но не ближе 5м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. При этом установка гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается. Допускается установка гидрантов также в непроезжей части – в пределах тротуара или газона.

602. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15л/с и более и одного - при расходе воды менее 15л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в пп.713-715 по дорогам с твердым покрытием. Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ 8220.

603. Потери напора h, м, на 1м длины рукавных линий следует определять по формуле

h = 0,00385qп2 				(37)

где qп – расход  пожарной струи, л/с.

604. На сети водопровода населенных пунктов с числом жителей до 500чел. вместо гидрантов допускается устанавливать стояки диаметром 80мм с пожарными кранами.

605. Компенсаторы надлежит предусматривать:

1) на трубопроводах, стыковые соединения которых не компенсируют осевые перемещения, вызываемые изменением температуры воды, воздуха, грунта;

2) на стальных трубопроводах, прокладываемых в тоннелях, каналах или на эстакадах (опорах);

3) на трубопроводах в условиях возможной просадки грунта.

4) при соединении раструбной резиновыми кольцами установка компенсаторов не требуется.

606. Расстояния между компенсаторами и неподвижными опорами следует определять расчетом, учитывающим их конструкцию. При подземной прокладке водоводов, магистралей и линии сети из стальных труб со сварными стыками компенсаторы следует предусматривать в местах установки чугунной фланцевой арматуры. В тех случаях, когда чугунная фланцевая арматура защищена от воздействия осевых растягивающих усилий путем жесткой заделки стальных труб в стенки колодца, устройством специальных упоров или обжатием труб уплотненным грунтом, компенсаторы допускается не предусматривать.

607. При обжатии труб грунтом перед фланцевой чугунной арматурой следует применять подвижные стыковые соединения (удлиненный раструб, муфту и др.). Компенсаторы и подвижные стыковые соединения при подземной прокладке трубопроводов надлежит располагать в колодцах.

608. Монтажные вставки надлежит принимать для демонтажа, профилактического осмотра и ремонта фланцевой запорной, предохранительной и регулирующей арматуры.

609. Запорная арматура на водоводах и линиях водопроводной сети должна быть с ручным или механическим приводом (от передвижных средств). Применение на водоводах запорной арматуры с электрическим или гидравлическим приводом допускается при дистанционном или автоматическом управлении.

610. Радиус действия водозаборной колонки следует принимать не более 100м. Вокруг водозаборной колонки надлежит предусматривать отмостку шириной 1м с уклоном 0,1 от колонки.

611. Выбор материала и класса прочности труб для водоводов и водопроводных сетей надлежит принимать на основании статического расчета, агрессивности грунта и транспортируемой воды, а также условий работы трубопроводов и требований к качеству воды.

612. Для напорных водоводов и сетей следует применять неметаллические трубы (железобетонные напорные, пластмассовые и др.). Отказ от применения неметаллических труб должен быть обоснован.

613. Применение чугунных напорных труб допускается для сетей в пределах населенных пунктов, территорий промышленных, сельскохозяйственных предприятий.

614. Применение стальных труб допускается:

1) на участках с расчетным внутренним давлением более 1,5МПа (15кгс/см2);

2) для переходов под железными и автомобильными дорогами, через водные преграды и овраги;

3) в местах пересечения хозяйственно-питьевого водопровода с сетями канализации;

4) при прокладке трубопроводов по автодорожным и городским мостам, по опорам эстакад и в туннелях.

615. Толщина стенки стальных труб должна определяться расчетом (но не менее 2мм) с учетом условий работы трубопроводов.

616. Для железобетонных трубопроводов допускается применение металлических фасонных частей.

617. Материал труб в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения должен отвечать требованиям п.11.

618. Величину расчетного внутреннего давления надлежит принимать равной наибольшему возможному по условиям эксплуатации давлению в трубопроводе на различных участках по длине (при наиболее невыгодном режиме работы) без учета повышения давления при гидравлическом ударе или с повышением давления при гидравлическом ударе с учетом действия противоударной арматуры, если это давление в сочетании с другими нагрузками (п.630) окажет на трубопровод большее воздействие.

619. Статический расчет надлежит производить на воздействие расчетного внутреннего давления, давления грунта, временных нагрузок, собственной массы труб и массы транспортируемой жидкости, атмосферного давления при образовании вакуума и внешнего гидростатического давления грунтовых вод в тех комбинациях, которые оказываются наиболее опасными для труб данного материала.

620. Трубопроводы или их участки должны подразделяться по степени ответственности на следующие классы:

1) класс 1 - трубопроводы для объектов I категории обеспеченности подачи воды, а также участки трубопроводов в зонах перехода через водные преграды и овраги, железные и автомобильные дороги I и II категорий и в местах, труднодоступных для устранения возможных повреждений, для объектов II и III категорий обеспеченности подачи воды;

2) класс 2 - трубопроводы для объектов II категории обеспеченности подачи воды (за исключением участков 1 класса), а также участки трубопроводов, прокладываемые под усовершенствованными покрытиями автомобильных дорог, для объектов III категории обеспеченности подачи воды;

3) класс 3 - все остальные участки трубопроводов для объектов III категории обеспеченности подачи воды.

621. Величину испытательного давления на различных испытательных участках, которому должны подвергаться трубопроводы перед сдачей в эксплуатацию, надлежит указывать в проектах организации строительства, исходя из прочностных показателей материала и класса труб, принятых для каждого участка трубопровода, расчетного внутреннего давления воды и величин внешних нагрузок, воздействующих на трубопровод в период испытания.

622. Расчетная величина испытательного давления не должна превышать следующих величин для трубопроводов из труб:

1) чугунных - заводского испытательного давления с коэффициентом 0,5;

2) железобетонных и асбестоцементных - гидростатического давления, предусмотренного ГОСТ 6482 или техническими условиями для соответствующих классов труб при отсутствии внешней нагрузки;

3) стальных и пластмассовых - внутреннего расчетного давления с коэффициентом 1,25.

623. Чугунные, асбестоцементные, бетонные, железобетонные и керамические трубопроводы должны быть рассчитаны на внешнюю нагрузку и совместное воздействие расчетного внутреннего давления.

624. Стальные и пластмассовые трубопроводы должны быть рассчитаны на воздействие внутреннего давления в соответствии с п.622 и на совместное действие внешней приведенной нагрузки, атмосферного давления, а также на устойчивость круглой формы поперечного сечения труб.

625. Укорочение вертикального диаметра стальных труб без внутренних защитных покрытий не должно превышать 3%, а для стальных труб с внутренними защитными покрытиями и пластмассовых труб должно приниматься по стандартам или техническим условиям на эти трубы.

626. При определении величины вакуума следует учитывать действие предусмотренных на трубопроводе противовакуумных устройств.

627. В качестве временных нагрузок надлежит принимать:

1) для трубопроводов, укладываемых под железнодорожными путями, - нагрузку, соответствующую классу данной железнодорожной линии;

2) для трубопроводов, укладываемых под автомобильными дорогами, - от колонны автомобилей или колесного транспорта (по большему силовому воздействию на трубопровод);

3) для трубопроводов, укладываемых в местах, где возможно движение автомобильного транспорта, - от колонны автомобилей или гусеничного транспорта (по большему силовому воздействию на трубопровод);

4) для трубопроводов, укладываемых в местах, где движение автомобильного транспорта невозможно, - равномерно распределенную нагрузку 5 кПа (500 кгс/м2).

628. При расчете трубопроводов на повышение давления при гидравлическом ударе (определенное с учетом противоударной арматуры или образования вакуума) внешнюю нагрузку следует принимать не более нагрузки

от колонны автомобилей .

629. Повышение давления при гидравлическом ударе надлежит определять расчетом и на его основании  принимать меры защиты. Меры защиты систем водоснабжения от гидравлических ударов надлежит  предусматривать для случаев:

1) внезапного выключения всех или группы совместно работающих насосов вследствие нарушения электропитания;

2) выключения одного из совместно работающих насосов до закрытия поворотного затвора (задвижки) на его напорной линии;

3) пуска насоса при открытом поворотном затворе (задвижке) на напорной линии, оборудованной обратным клапаном;

4) механизированного закрытия поворотного затвора (задвижки) при выключении водовода в целом или его отдельных участков;

5) открытия или закрытия быстродействующей водоразборной арматуры.

630. В качестве мер защиты от гидравлических ударов, вызываемых внезапным выключением или включением насосов, следует принимать:

1) установку на водоводе клапанов для впуска и защемления воздуха;

2) установку на напорных линиях насосов обратных клапанов с регулируемым открытием и закрытием;

3) установку на водоводе обратных клапанов, расчленяющих водовод на отдельные участки с небольшим статическим напором на каждом из них;

4) сброс воды через насосы в обратном направлении при их свободном вращении или полном торможении;

5) установку в начале водовода (на напорной линии насоса) воздушно-водяных камер (колпаков), смягчающих процесс гидравлического удара.

631. Для защиты от гидравлического удара, допускается применять установку предохранительных клапанов и клапанов-гасителей, сброс воды из напорной линии во всасывающую, впуск воды в местах возможного образования разрывов сплошностьи потока в водоводе, установку глухих диафрагм, разрушающихся при повышении давления сверх допустимого предела, устройство водонапорных колонн, использование насосных агрегатов с большей инерцией вращающихся масс.

632. Защита трубопроводов от повышения  давления, вызываемого быстрого закрытием затвора (задвижки), должна обеспечиваться увеличением времени этого закрытия. При недостаточном времени закрытия затвора с принятым типом привода следует принимать дополнительные меры защиты (установка предохранительных клапанов, воздушных колпаков, водонапорных колонн и др.).

633. Водопроводные линии надлежит принимать подземной прокладки. При теплотехническом и технико-экономическом обосновании допускаются наземная и надземная прокладки, прокладка в туннелях, а также прокладка водопроводных линий в туннелях совместно с другими подземными коммуникациями, за исключением трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и горючие газы. При прокладке линий противопожарных и объединенных с противопожарными водопроводов в туннелях, наземно или надземно пожарные гидранты должны устанавливаться в колодцах.

634. При подземной прокладке запорная, регулирующая и предохранительная трубопроводная арматура должна устанавливаться в колодцах (камерах). Бесколодезная установка запорной арматуры допускается при обосновании.

635. Тип основания под трубы необходимо принимать в зависимости от несущей способности грунтов и величины нагрузок. Во всех грунтах, за исключением скальных, заторфованных и илов, трубы следует уклады структуры, обеспечивая при этом выравнивание, а в необходимых случаях профилирование основания. Для скальных грунтов следует предусматривать выравнивание основания слоем песчаного грунта толщиной 10см над выступами. Допускается использование для этих целей местного грунта (супесей и суглинков) при условии уплотнения его до объемного веса скелета грунта 1,5т/м3. При прокладке трубопроводов в мокрых связных грунтах (суглинок, глины) необходимость устройства песчаной подготовки устанавливается проектом производства работ в зависимости от предусматриваемых мер по водопонижению, а также от типа и конструкции труб. В илах, заторфованных и других слабых водонасыщенных грунтах трубы необходимо укладывать на искусственное основание.

636. В случаях применения стальных труб должна предусматриваться защита их внешней и внутренней поверхности от коррозии. При этом надлежит применять материалы, указанные в п.11.

637. Выбор методов защиты внешней поверхности стальных труб от коррозии должен быть обоснован данными о коррозионных свойствах грунта, а также данными о возможности коррозии, вызываемой блуждающими токами.

638.  В целях исключения коррозии и зарастания стальных водоводов и водопроводной сети диаметром 300мм и более должна предусматриваться защита внутренней поверхности таких трубопроводов покрытиями' песчано-цементным, лакокрасочным, цинковым и др.

1)  Вместо покрытий допускается применение стабилизационной обработки воды или обработки ее ингибиторами согласно рекомендуемому приложению 5 в тех случаях, когда технико-экономическими расчетами с учетом  качества, расхода и назначения воды подтверждается целесообразность такой зашиты трубопроводов от коррозии

639. Защиту от коррозии бетона цементно-песчаных покрытий труб со стальным сердечником от воздействия сульфат-ионов следует предусматривать изоляционными покрытиями согласно СНиП 2.03.11.

640. Защиту труб со стальным сердечником от коррозии, вызываемой блуждающими токами, следует осуществлять в соответствии с требованиями, предявляемым к защите железобетонных конструкции от корозии, вызываемой блуждающими токами.

641. Для труб со стальным сердечником, имеющих наружный слой бетона плотностью ниже нормальной с допустимой шириной раскрытия трещин при расчетных нагрузках 0,2мм, необходимо предусматривать электрохимическую защиту трубопроводов катодной поляризацией при концентрации хлор-ионов в грунте более 150мг/л; при нормальной плотности бетона и допустимой ширине раскрытия трещин 0,1мм - более 300мг/л.

642. При проектировании трубопроводов из стальных и железобетонных труб всех видов необходимо  предусматривать мероприятия, обеспечивающие непрерывную электрическую проводимость этих труб для возможности устройства электрохимической защиты от коррозии.

643.  Катодную поляризацию труб со стальным сердечником надлежит проектировать так, чтобы создаваемые на поверхности металла защитные поляризационные потенциалы, измеренные в специально устраиваемых контрольно-измерительных пунктах, были не ниже 0,85В и не выше 1,2В по медно-сульфатному электроду сравнения.

644. При электрохимической защите труб со стальным сердечником с помощью протекторов величину поляризационного потенциала следует определять по отношению к медно-сульфатному электроду сравнения, установленному на поверхности трубы, а при защите с помощью катодных станций - по отношению к медно-сульфатному электроду сравнения, расположенному в грунте.

645. Глубина заложения труб, считая до низа, должна быть на 0,5м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры. При прокладке трубопроводов в зоне отрицательных температур материал труб и элементов стыковых соединений должен удовлетворять требованиям морозоустойчивости.

1) Меньшую глубину заложения труб допускается принимать при условии принятия мер, исключающих:

a) замерзание арматуры, устанавливаемой на трубопроводе,

б) недопустимое снижение пропускной способности трубопровода в результате образования льда на внутренней поверхности труб,

в) повреждение труб и их стыковых соединений в результате замерзания воды,

г) деформации грунта и температурных напряжений в материале стенок труб,

д) образование в трубопроводе ледяных пробок при перерывах подачи воды, связанных с повреждением трубопроводов.

646. Расчетную глубину проникания в грунт нулевой температуры следует устанавливать на основании наблюдений за фактической глубиной промерзания в расчетную холодную и малоснежную зиму и опыта эксплуатации трубопроводов в данном районе с учетом возможного изменения ранее наблюдавшейся глубины промерзания в результате намечаемых изменений в состоянии территории (уменьшение снежного покрова, устройство усовершенствованных дорожных покрытий и т.п ). При отсутствии данных наблюдений глубину проникания в грунт нулевой температуры и возможное ее изменение в связи с предполагаемыми изменениями в благоустройстве территории следует определять теплотехническими расчетами.

647. Для предупреждения нагревания воды в летнее время глубину заложения трубопроводов хозяйственно-питьевых водопроводов надлежит принимать не менее 0,5м, считая до верха труб. Допускается принимать меньшую глубину заложения водоводов или участков водопроводной сети при условии обоснования теплотехническими расчетами.

648. При определении глубины заложения водоводов и водопроводных сетей при подземной прокладке следует учитывать внешние нагрузки от транспорта и условия пересечения с другими подземными сооружениями и коммуникациями.

649. Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей надлежит производить на основании технико-экономических расчетов, учитывая при этом условия их работы при аварийном выключении отдельных участков. Диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным, в населенных пунктах и на промышленных предприятиях должен быть не менее 100 мм, в сельских населенных пунктах - не менее 75мм.

650. При транспортировании воды, не имеющей резко выраженных коррозионных свойств и не содержащей взвешенных примесей, отложение которых может приводить к интенсивному зарастанию труб, то потери напора следует принимать согласно [3,4].

651. Для существующих сетей и водоводов при необходимости следует предусматривать мероприятия по восстановлению и сохранению пропускной способности путем очистки внутренней поверхности металлических труб и нанесения антикоррозионного защитного покрытия.

652. При проектировании новых и реконструкции существующих систем водоснабжения следует предусматривать приспособления и устройства для систематического определения гидравлического сопротивления трубопроводов на контрольных участках водоводов и сетей.

653. Расположение линий водопровода на генеральных планах, а также минимальные расстояния в плане и при пересечениях от наружной поверхности труб до сооружений и инженерных сетей должны приниматься согласно требований строительных норм СНРА III-9.02.02.

654. При параллельной прокладке нескольких линий водоводов расстояние в плане между наружными поверхностями труб следует устанавливать с учетом производства и организации работ и необходимости защиты от повреждений смежных водоводов при аварии на одном из них:

1) при допускаемом снижении подачи воды потребителям, предусмотренном п.577, - по табл.33 в зависимости от материала труб, внутреннего давления и геологических условий;

2) при наличии в конце водоводов запасной емкости, допускающей перерывы в подаче воды, объем которой отвечает требованиям пп685 и 686, — по табл.33 как для труб, укладываемых в скальных грунтах.

655. На отдельных участках трассы водоводов, в том числе на участках прокладки водоводов по застроенной территории и на территории промышленных предприятий, приведенные в табл.33 расстояния допускается уменьшать при условии укладки труб на искусственное основание, в туннеле, футляре при применении других способов прокладки, исключающих возможность повреждения соседних водоводов при аварии на одном из них. В таких условиях расстояния между водоводами должны обеспечивать возможность производства работ как при прокладке, так и при последующих ремонтах.

656. При прокладке водопроводных линий в туннелях расстояния от стенки трубы до ограждающих конструкций и стенок других трубопроводов надлежит принимать не менее 0,2м; при установке на трубопроводе арматуры расстояния до ограждающих конструкций следует принимать согласно п.674.

657. Переходы трубопроводов под железными дорогами I, II и III категорий, общей сети, а также под автомобильными дорогами I и II категорий надлежит осуществлять в футлярах, при этом следует предусматривать закрытый способ производства работ. При обосновании допускается предусматривать прокладку трубопроводов в тоннелях.

658. Под остальными железнодорожными путями и автодорогами допускается устройство переходов трубопроводов без футляров, при этом должны применяться стальные трубы и открытый способ производства работ.

659. Футляры и тоннели под железными дорогами при открытом способе производства работ следует проектировать согласно требованиям строительных норм   СНиП 2.05.03.

660. Расстояние по вертикали от подошвы рельса железнодорожного пути или от покрытия автомобильной дороги до верха трубы, футляра или тоннеля должно приниматься согласно требованиям строительных норм СНРА III-9.02.02.

661. Заглубление трубопроводов в местах переходов при наличии пучинистых грунтов должно определяться теплотехническим расчетом с целью исключения морозного пучения грунта.

662. Расстояние в плане от обреза футляра, а в случае устройства в конце футляра колодца - от наружной поверхности стены колодца должно приниматься:

1) при пересечении железных дорог - 8м от оси крайнего пути, 5м от подошвы насыпи, 3м от бровки выемки и от крайних водоотводных сооружений (кюветов, нагорных канав, лотков и дренажей);

2) при пересечении автомобильных дорог - 3м от бровки земляного полотна или подошвы насыпи, бровки выемки, наружной бровки нагорной канавы или другого водоотводного сооружения.

663. Расстояние в плане от наружной поверхности футляра или тоннеля следует принимать не менее:

1) 3м - до опор контактной сети;

2) 10м - до стрелок, крестовин и мест присоединения отсасывающего кабеля к рельсам электрифицированных дорог;

3) 30м - до мостов, водопропускных труб, туннелей и других искусственных сооружений.

664. Расстояние от обреза футляра (туннеля) следует уточнять в зависимости от наличия кабелей междугородной связи, сигнализации и др , уложенных вдоль дорог.

665. Внутренний диаметр футляра надлежит принимать при производстве работ.

1) открытым способом - на 200мм больше наружного диаметра трубопровода;

2) закрытым способом - в зависимости от длины перехода и диаметра трубопровода согласно требованиям СНиП III-4 строительных норм.

666. В одном футляре или туннеле допускаются укладка нескольких трубопроводов, а также совместная прокладка трубопроводов и коммуникаций (электрокабели, связь и т.д)

667. Переходы трубопроводов над железными дорогами должны предусматриваться в футлярах на специальных эстакадах с учетом требований пп.662-664 и 669.

668. При пересечении электрифицированной железной дороги должны быть предусмотрены мероприятия по защите труб от коррозии, вызываемой  блуждающими токами.

669. При проектировании переходов через железные дороги I, II и III категорий общей сети, а также автомобильные дороги I и II категорий должны предусматриваться мероприятия по предотвращению подмыва или подтопления дорог при повреждении трубопроводов. При этом на трубопроводе с обеих сторон перехода под железными дорогами следует предусматривать колодцы с установкой в них запорной арматуры.

670. Проект перехода через железные и автомобильные дороги должен согласовываться с ответственными органами, эксплуатирующими пути сообщения.

671. При переходе трубопроводов через водотоки количество линий дюкера должно быть не менее двух; при выключении одной линии по остальным должна обеспечиваться подача 100%-го расчетного расхода воды. Линии дюкера должны укладываться из стальных труб с усиленной антикоррозионной изоляцией, защищенной от механических повреждений.

672. Глубина укладки подводной части трубопровода до верха трубы должна быть не менее 0,5м ниже дна водотока. При этом надлежит учитывать возможность размыва и переформирования русла водотока.  Расстояние между линиями дюкера в свету должно быть не менее 1,5м. По обе стороны дюкера необходимо предусматривать устройство колодцев и переключений с установкой запорной арматуры. Отметка планировки у колодцев дюкера должна приниматься на 0,5м выше максимального уровня воды в водотоке обеспеченностью 5%.

Таблица 33

| Материал труб | Диаметр, мм | Вид грунта (по СНРА IV-10.01.01 строительным нормам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | скальные |  | крупнообломочные породы, песок гравелистый, песок крупный, глины |  |  | песок средней крупности, песок мелкий, песок пылеватый, супеси, суглинки, грунты с примесью растительных остатков, заторфованные грунты |  |  |  |  |
|  |  | Давление, МПа (кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ≤ 1 (10) | > 1 (10) |  | ≤ 1 (10) | > 1 (10) |  | ≤ 1 (10) |  | > 1 (10) |  |
|  |  | Расстояния в плане между наружными поверхностями труб, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стальные | До 400 | 0,7 | 0,7 |  | 0,9 | 0,9 |  |  | 1,2 |  | 1,2 |
| Стальные | Св. 400 до 1000 | 1 | 1 |  | 1,2 | 1,5 |  |  | 1,5 |  | 2 |
| Продолжение таблицы 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стальные | Св. 1000 | 1,5 | 1,5 |  | 1,7 | 2 |  |  | 2 |  | 2,5 |
| Чугунные | До 400 | 1,5 | 2 |  | 2 | 2,5 |  |  | 3 |  | 4 |
| Чугунные | Св. 400 | 2 | 2,5 |  | 2,5 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| Железобетонные | До 600 | 1 | 1 |  | 1,5 | 2 |  |  | 2 |  | 2,5 |
| Железобетонные | Св. 600 | 1,5 | 1,5 |  | 2 | 2,5 |  |  | 2,5 |  | 3 |
| Пластмассовые | До 600 | 1,2 | 1,2 |  | 1.4 | 1,7 |  |  | 1,7 |  | 2,2 |
| Пластмассовые | Св. 600 | 1,6 | - |  | 1,8 | - |  |  | 2,2 |  | - |
| 1. При параллельной прокладке водоводов на разных уровнях указанные в таблице расстояния надлежит соблюдать исходя из разности отметок заложения труб; 2. Для водоводов, различающихся по диаметру и материалу труб, расстояния следует принимать по тому виду труб, для которого они оказываются большими. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

673. На поворотах в горизонтальной или вертикальной плоскости трубопроводов из раструбных труб или соединяемых муфтами, когда возникающие усилия не могут быть восприняты стыками труб, должны предусматриваться упоры. На сварных трубопроводах упоры следует предусматривать при расположении поворотов в колодцах или угле поворота в вертикальной плоскости выпуклости вверх 30° и более:

1) на трубопроводах из раструбных труб или соединяемых муфтами с рабочим давлением до 1 МПа (10 кгс/см2) при углах поворота до 10° упоры допускается не предусматривать.

674. При определении размеров колодцев  минимальные расстояния до внутренних поверхностей колодца надлежит принимать:

1) от стенок труб при диаметре труб до 400мм - 0,3м, от 500 до 600мм - 0,5м,

более 600мм - 0,7м; от плоскости фланца при диаметре труб до 400мм - 0,3м, более 400мм - 0,5м;

2) от края раструба, обращенного к стене, при диаметре труб до 300мм - 0,4м, более 300мм - 0,5м;

3) от низа трубы до дна при диаметре труб до 400мм - 0,25м, от 500 до 600мм - 0,3м, более 600мм - 0,35 м;

4) от верха штока задвижки с выдвижным шпинделем - 0,3м, от маховика задвижки с невыдвижным шпинделем - 0,5м.

5) высота рабочей части колодцев должна быть не менее 1,5 м.

675. В случаях установки на водоводах клапанов для впуска воздуха, размещаемых в колодцах, необходимо предусматривать устройство вентиляционной трубы, которая в случае подачи по водоводам воды питьевого качества должна оборудоваться фильтром.

676. Для спуска в колодец на горловине и стенках колодца надлежит предусматривать скобы. Допускается применение  металлических лестниц. Для обслуживания арматуры в колодцах при необходимости следует предусматривать площадки согласно п. 770.

677. В колодцах (при обосновании) необходимо предусматривать установку вторых утепляющих крышек; в случае необходимости надлежит предусматривать люки с запорными устройствами.

XII. ЕМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВОДЫ

XII.1. Общие указания

678. Емкости в системах водоснабжения в зависимости от назначения должны включать регулирующий, пожарный, аварийный и контактный объемы воды.

679. Регулирующий объем воды в емкостях (резервуарах, баках водонапорных башен, контррезервуарах и др.) должен определяться на основании сопоставления графиков поступления  (водоисточник, очистная станция, насосная станция, водовод и т.д.) и отбора воды (водопользование потребителя, через насосную станцию и т.д.),(см. таб.34).

680. Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда получение необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно.

681. Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия обеспечения:

1) пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов согласно пп.28-34, 43-45;

2) специальных средств пожаротушения (спринклеров, дренчеров и др), не имеющих собственных резервуаров - согласно пп.37 и 39;

3) максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения с учетом требований п.42;

4) при определении пожарного объема воды в резервуарах допускается учитывать пополнение его во время тушения пожара, если подача воды в них осуществляется системами водоснабжения 1 и II категорий.

682. В  резервуарах обычно хранится 3-х часовой продолжительности пожарный объем воды. В этом случае в резервуарах объем воды требуемый для пожаротушения Woп определяется по следующей формуле

Woп = 3Qpp + SQmax – 3Qe				(38)

где Qpp – расчетный противопожарный расход, м3/ч, SQmax – сумма тех трех следующих друг друга часовых расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, м3/ч, когда имеем максимальный расход воды Qe – средный расход воды поступающий в резервуар.

Таблица 34

| Часы дни | Часовой график поступления воды в резервуар | Часовой график.отбора воды из резервуара | Накопление в емкости | Расход от емкости | Остаток в емкости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Графики представляют часовые расходы выраженного в процентах относительно суточного расхода. 2. Объем регулирования определяется по наибольшему остатку. |  |  |  |  |  |

683. При наличии очистной станции при определении полного объема резервуаров следует учесть объемы регулирования, противопожарного, собственных нужд станции и при необходимости также аварийные.

684. Пожарный объем воды в баках водонапорных башен должен рассчитываться на десятиминутную продолжительность тушения одного наружного и одного внутреннего пожаров при одновременном наибольшем расходе воды на другие нужды.

1) При обосновании допускается в баках водонапорных башен не предусмотреть противопожарный объема воды.

685. При подаче воды по одному водоводу в емкостях следует предусматривать:

1) аварийный объем воды, обеспечивающий в течение времени ликвидации аварии на водоводе (п.579) расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% расчетного среднечасового водопотребления и для обеспечения производственных нужд по аварийному режиму;

2) дополнительный объем воды на пожаротушение в размере, определенном согласно п.682.

686. Время, необходимое для восстановления аварийного объема воды, надлежит принимать 36-48ч. Восстановление аварийного объема воды следует предусматривать за счет снижения водопотребления или использования резервных насосных агрегатов. Дополнительный объем воды на пожаротушение допускается не предусматривать при длине одной линии водовода не более 500м до населенных пунктов с числом жителей до 5000чел., а также до промышленных и сельскохозяйственных предприятий при расходе воды на наружное пожаротушение не более 40л/с.

687. Объем воды в емкостях перед насосными станциями подкачки или оборотного водоснабжения, работающими равномерно, следует принимать из расчета 5-10-минутной производительности насоса большей производительности.

688. Контактный объем воды для обеспечения требуемого времени контакта воды с реагентами надлежит определять согласно п.475. Контактный объем допускается уменьшать на величину пожарного и аварийного объемов в случае их наличия.

689. Емкости и их оборудование должны быть защищены от замерзания воды.

690. В емкостях для питьевой воды должен быть обеспечен обмен пожарного и аварийного объемов воды в срок не более 48 ч.

1) При обосновании срок обмена воды в емкостях допускается увеличивать до           3-4сут. при этом следует предусматривать установку циркуляционных насосов, производительность которых должна определяться из условия замены воды в емкостях в срок не более 48ч с учетом поступления воды из источника водоснабжения.

XII.2 Оборудование емкостей

691. Резервуары для воды и баки водонапорных башен должны быть оборудованы: подводящими и отводящими трубопроводами или объединенным трубопроводом, переливным устройством, спускным трубопроводом, вентиляционным устройством, лестницами, люками-лазами для прохода людей и транспортирования оборудования. В зависимости от назначения емкости дополнительно следует предусматривать:

1) устройства для измерения уровня воды, контроля вакуума и давления согласно п.814;

2) световые люки диаметром 300мм (в резервуарах для воды непитьевого качества);

3) промывочный водопровод (переносной или стационарный);

4) устройство для предотвращения перелива воды из емкостей (средства автоматики или установка на подающем трубопроводе поплавкового запорного клапана);

5) устройство для очистки поступающего в емкость воздуха (в резервуарах для воды питьевого качества),

6) конструкции резервуаров и водонапорных башен следует принимать по пп.848 и 849.

692. На конце подводящего трубопровода в резервуарах и баках водонапорных башен следует предусматривать диффузор с горизонтальной кромкой или камеру, верх которых должен располагаться на 50-100мм выше максимального уровня воды в емкости.

693. На отводящем трубопроводе в резервуаре надлежит предусматривать конфузор. При диаметре трубопровода до 200 мм допускается применять приемный клапан, размещаемый в приямке (см. пп.555, 556). Расстояние от кромки конфузора до дна и стен емкости или приямка следует определять из расчета скорости подхода воды к конфузору не более скорости движения воды во входном сечении. На отводящем трубопроводе или приямке необходимо предусматривать решетку.

694. Вне резервуара или водонапорной башни на отводящем (подводяще-отводящем) трубопроводе следует предусматривать устройство для отбора воды автоцистернами и пожарными машинами.

695. Переливное устройство должно быть рассчитано на расход, равный разности максимальной подачи и минимального отбора воды. Слой воды на кромке переливного устройства должен быть не более 100мм. В резервуарах и водонапорных башнях, предназначенных для питьевой воды, на переливном устройстве должен быть предусмотрен гидравлический затвор.

696. Спускной трубопровод надлежит проектировать диаметром 100-150мм в зависимости от объема емкости. Днище емкости должно иметь уклон не менее 0,005 в сторону спускного трубопровода.

697. Спускные и переливные трубопроводы следует присоединять (без подтопления их концов):

1) от емкостей для воды непитьевого качества - к канализации любого назначения с разрывом струи или к открытой канаве;

2) от емкостей для питьевой воды - к дождевой канализации или к открытой канаве с разрывом струи.

698. При присоединении переливного трубопровода к открытой канаве необходимо предусматривать установку на конце трубопровода решетки с прозорами 10мм. При невозможности или нецелесообразности сброса воды по спускному трубопроводу самотеком следует предусматривать колодец для откачки воды передвижными насосами.

699. Впуск и выпуск воздуха при изменении положения уровня воды в емкости, а также обмен воздуха в резервуарах для хранения пожарного и аварийного объемов надлежит предусматривать через вентиляционные устройства, исключающие возможность образования вакуума, превышающего 80мм вод.ст.

700. В резервуарах воздушное пространство над максимальным уровнем до нижнего ребра плиты или плоскости перекрытия следует принимать от 200 до 300мм. Ригели и опоры плит могут быть подтоплены или частично затоплены, при этом необходимо обеспечить воздухообмен между всеми отсеками покрытия.

701. Люки-лазы должны располагаться вблизи от концов подводящего, отводящего и переливного трубопроводов. Крышки люков в резервуарах для питьевой воды должны иметь устройства для запирания и пломбирования Люки резервуаров должны возвышаться над утеплением перекрытия на высоту не менее 0,2м. В резервуарах для питьевой воды должна быть обеспечена полная герметизация всех люков.

702. Напорные резервуары и водонапорные башни при системе пожаротушения высокого давления должны быть оборудованы автоматическими устройствами, обеспечивающими их отключение при пуске пожарных насосов.

XII.3. Резервуары

703. Общее количество резервуаров одного назначения в одном узле должно быть не менее двух. Во всех резервуарах в узле наинизшие и наивысшие уровни пожарных, аварийных и регулирующих объемов должны быть соответственно на одинаковых отметках. При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% пожарного и аварийного объемов воды.

704. Оборудование резервуаров должно обеспечивать возможность независимого включения и опорожнения каждого резервуара. Устройство одного резервуара допускается в случае отсутствия в нем пожарного и аварийного объемов.

705. Конструкции камер задвижек при резервуарах не должны быть жестко связаны с конструкцией резервуаров.

XII.4. Водонапорные башни

706. Водонапорные башни допускается проектировать с шатром вокруг бака или безшатра в зависимости от режима работы башни, объема бака, климатических условий и температуры воды в источнике водоснабжения.

707. Ствол водонапорной башни допускается использовать для размещения производственных помещений системы водоснабжения, исключающих образование пыли, дыма и газовыделений.

708. При жесткой заделке труб в днище бака водонапорной башни на стояках трубопроводов надлежит предусматривать компенсаторы.

709. Водонапорная башня, не входящая в зону молниезащиты других сооружений, должна быть оборудована собственной молниезащитой.

XII.5. Пожарные резервуары и водоемы

710. Хранение пожарного объема воды в специальных резервуарах или открытых водоемах допускается для предприятий и населенных пунктов, указанных в примеч.1 к п.27.

711. Объем пожарных резервуаров и водоемов надлежит определять исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров согласно пп.29-36 и 45.

1) Объем открытых водоемов необходимо рассчитывать с учетом возможного испарения воды и образования льда. Превышение кромки открытого водоема над наивысшим уровнем воды в нем должно быть не менее 0,5м;

2) Противопожарным резервуарам, водоемам и приемным колодцам должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных машин с покрытием дорог согласно п.835;

3) У мест расположения пожарных резервуаров и водоемов должны быть предусмотрены указатели по ГОСТ 12.4.009.

712. Количество пожарных резервуаров или водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.

Расстояние между пожарными резервуарами или водоемами следует принимать согласно пп.713 и 714, при этом подача воды в любую точку пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов.

713. Пожарные резервуары или водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:

1) при наличии автонасосов - 200м;

2) при наличии мотопомп – 100 -150м в зависимости от типа мотопомп.

714. Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200м с учетом требований п.716. Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов должно быть не менее 30м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10м.

715. Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам длиной до 250м, а по согласованию с органами Государственного пожарного надзора - длиной до 500м.

716. Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосом или мотопомпом затруднен, надлежит предусматривать колодец объемом 3-5м3. Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но не менее 200мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка. На соединительном трубопроводе со стороны водоема следует предусматривать решетку.

717. Пожарные резервуары и водоемы оборудовать переливными и спускными трубопроводами не требуется.

XIII. ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ

XIII.1 Общие указания

718. Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех проектируемых и реконструируемых водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

719. Санитарные зоны должны включать зону источника водоснабжения в месте забора воды (включая водозаборные сооружения), зону и санитарно-защитную полосу водопроводных сооружений (насосных станций, станций подготовки воды, емкостей) и санитарнозащитную полосу водоводов.

720. Зона санитарной защиты источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого - строгого режима, второго и третьего - режимов ограничения. Зоны остальных сооружений водопровода должна состоять из зоны строгого режима и полос санитарной защиты (зоны отчуждения, при расположении водопроводных сооружений за пределами второго пояса зоны источника водоснабжения).

721. Проект зон санитарной охраны водопровода должен разрабатываться с использованием данных санитарно-топографического обследования территорий, намеченных к включению в зоны и полосы, а также соответствующих гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

722. Проектом зон санитарной охраны водопровода должны быть определены: границы поясов зон источников водоснабжения, зоны и полосы водопроводных сооружений и полосы водоводов, перечень инженерных мероприятий по организации зон (объекты строительства, снос строений, благоустройство и т.п.) и описание санитарного режима в зонах.

723. Проект зон санитарной охраны водопровода должен согласовываться с органами санитарно-эпидемиологической службы, геологии (при использовании подземных вод), а также с другими заинтересованными органами и утверждаться в установленном порядке.

724. Инженерные мероприятия по ликвидации загрязнений территорий, водотоков, водоемов и водоносных горизонтов во втором и третьем поясах зон, а также в пределах полос отчуждения должны выполняться за счет средств предприятий, являющихся источниками этих загрязнений.

725. Проект зон водопровода должен разрабатываться с учетом развития системы водоснабжения на перспективу.

XIII.2. Границы зон санитарной охраны

XIII.2.1. Поверхностные источники водоснабжения

726. Границы первого пояса зоны поверхностного источника водоснабжения  должны устанавливаться на следующих расстояниях от водозабора:

1) для водотоков (реки, каналы):

а) вверх по течению - не менее 200м;

б) вниз по течению - не менее 100м;

в) от прилегающего к водозабору берега -не менее 100м от уреза воды при летнем маловодье;

г) в направлении к противоположному берегу: вся акватория и противоположный берег шириной 50м;

д) на водозаборах ковшевого типа в границы первого пояса включается вся акватория ковша и территория вокруг него полосой не менее 100м;

2) для водоемов (водохранилище, озеро):

а) по акватории во всех направлениях - не менее 100м;

б) по прилегающему к водозабору берегу -не менее 100м при нормальном подпорном уровне в водохранилище и летне-осенней межени в озере.

727. Границы второго пояса зоны водотока надлежит устанавливать:

1) вверх по течению, включая притоки, - не менее 5км;

2) вниз по течению - не менее 250м.

728. Боковые границы - на расстоянии от уреза воды при летне-осенней межени - при равнинном рельефе - 200м, при гористом рельефе местности - до вершины первого склона, обращенного в сторону водотока, но не более 250м при пологом склоне и 300м при крутом склоне.

729. Границы второго пояса зоны водоема, включая притоки, надлежит устанавливать от водозабора:

1) по акватории во всех направлениях — 1км при количестве ветров до 10% в сторону водозабора и 1,2км при количестве ветров более 10%;

2) боковые границы — от уреза воды при нормальном подпорном уровне в водохранилище и летне-осенней межени в озере на расстоянии согласно п.727.

730. Границы третьего пояса зоны поверхностного источника водоснабжения должны быть вверх и вниз по течению водотока или во все стороны по акватории водоема такими же, как для второго пояса; боковые границы - по водоразделу, но не более 500м от водотока или водоема.

XIII.3. Подземные источники водоснабжения

731. Границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:

1) 30м при использовании защищенных подземных вод;

2) 50м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

732. В границы первого пояса зоны инфильтрационных водозаборов следует включать прибрежную территорию между водозабором и поверхностным источником водоснабжения, если расстояние между ними менее 150м.

733. Для подрусловых водозаборов и участка поверхностного источника, питающего инфильтрационный водозабор или используемого для искусственного пополнения запасов подземных вод, границы первого пояса зоны следует предусматривать как для поверхностных источников водоснабжения согласно п.726.

1) Для водозаборов, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, а также для водозаборов, расположенных в благоприятных санитарных, топографических и гидрогеологических условиях, размеры первого пояса зоны допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы, но должны быть не менее 15 и 25м соответственно.

2) К защищенным подземным водам относятся воды напорных и безнапорных водоносных пластов, имеющих в пределах всех поясов зоны сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов.

734. К недостаточно защищенным подземным водам относятся:

1) воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного пласта, получающего питание на площади его распространения;

2) воды напорных и безнапорных водоносных пластов, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади зоны из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов через гидрогеологические окна или проницаемые породы, кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.

735. При искусственном пополнении запасов подземных вод границы первого пояса зоны должны устанавливаться от инфильтрационных сооружений закрытого типа (скважин, шахтных колодцев) - 50м, открытого типа (бассейнов и др.) - 100м.

736. Границы второго пояса зоны подземного источника водоснабжения устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400сут.

737. Граница третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

738. При инфильтрационном питании  водоносного пласта, а также при искусственном пополнении запасов подземных вод из поверхностного источника второй и третий пояса зоны поверхностного источника водоснабжения следует принимать согласно пп.726 -730.

XIII.4 Площадки водопроводных сооружений

739. Граница первого п о я са зоны водопроводных сооружений должна совпадать с ограждением площадки сооружений и предусматриваться на расстоянии:

1) от стен резервуаров фильтрованной (питьевой) воды, фильтров (кроме напорных), контактных осветлителей с открытой поверхностью воды — не менее 30м;

2) от стен остальных сооружений - не менее 15м.

740. По согласованию органами санитарно-эпидемиологической службы первый пояс зоны отдельно стоящих водонапорных башен, а также насосных станций, работающих без разрыва струи, допускается не предусматривать. При расположении водопроводных сооружений на территории организаций  указанные расстояния допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы, но должны быть не менее 10м.

741. Санитарно-защитная полоса вокруг первого пояса зоны водопроводных сооружений, расположенных за пределами второго пояса зоны источника  водоснабжения, должна иметь ширину не менее 100м. При расположении площадок водопроводных сооружений на территории объекта ширину полосы допускается уменьшать по согласованию с органами санитарно-эпидемиологическом службы, но должна быть не менее 30м.

XIII.5 Водоводы

742. Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной

территории, надлежит принимать от крайних водоводов: при прокладке в сухих грунтах - не менее 10м при диаметре до 1000мм и не менее 20м при больших диаметрах; в мокрых грунтах - не менее 50м независимо от диаметра.

743. При прокладке водоводов по застроенной территории ширину санитарной полосы по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать исходя из местных условий.

XIII.6 Санитарные мероприятия на территории зон

XIII.6.1 Поверхностные источники водоснабжения

744. Территория первого пояса зоны поверхностного источника водоснабжения должна быть благоустроена, озеленена и огорожена  согласно пп.834 и 835.

745. Границы акватории первого пояса зоны обозначаются предупредительными наземными знаками и буями. Водоприемники, расположенные в водотоках и водоемах должны быть обозначены буями с освещением.

746. Для территории первого пояса зоны должна предусматриваться сторожевая (тревожная) сигнализация.

747. На территории первого пояса зоны:

1) запрещаются:

а) все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений (подсобные здания, непосредственно не связанные с подачей и обработкой воды, должны быть размещены за пределами первого пояса зоны);

б) размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

в) прокладка трубопроводов различного н а значения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

г) выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений;

2) здания должны быть  канализованы с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны с учетом санитарного режима во втором поясе. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при вывозе нечистот;

3) должно быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса;

4) допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

748. На территории второго пояса зоны поверхностного источника водоснабжения надлежит:

1) осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

2) благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие организации, населенные пункты и отдельные здания, предусматривать централизованное водоснабжение, канализование, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод и др ;

3) применять очистку  бытовых, производственных и поверхностных сточных вод, сбрасываемых в водотоки и водоемы;

4) производить уход лесистости и санитарные рубки леса.

749. Во втором поясе зоны поверхностного источника водоснабжения запрещается:

1) загрязнение территорий бытовыми, сельскохозяйственными и промышленными отходами и мусором других происхождений.;

2) размещение складов горюче-смазочных, материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

4) применение удобрений и ядохимикатов.

750. В пределах второго пояса зоны поверхностного источника водоснабжения в дополнение к требованиям пп.748 и 749.

1) допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в специально установленных местах при обеспечении специального режима, согласованного с органами санитарно-эпидемиологической службы;

2) следует предусматривать речные переправы, мосты;

3) запрещаются добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы;

4) запрещается в прибрежной полосе шириной не менее 300м расположение пастбищ.

751. На территории третьего пояса зоны поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться санитарные мероприятия, указанные в п.748.

752.  В лесах, расположенных на территории третьего пояса зоны, разрешаются проведение рубок леса и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на определенной площади.

753. При использовании каналов и водохранилищ в качестве источников водоснабжения должны предусматриваться периодическая очистка их от отложений на дне и удаление водной растительности. Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии применения препаратов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы.

XIII.6.2 Подземные источники водоснабжения

754. На территории первого пояса зоны подземных источников водоснабжения должны предусматриваться санитарные мероприятия, указанные в пп.744 - 747.

1) На водозаборах подземных вод объектов сельского хозяйства сторожевую сигнализацию допускается не предусматривать.

755. На территории второго пояса зоны подземных источников водоснабжения должны предусматриваться санитарные мероприятия, указанные в пп.748 1), 2), 3) и 749.

756. В санитарные мероприятия, проводимые во втором поясе зоны, кроме указанных в п.755, следует включать:

1) выявление,  восстановление или тампонаж всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

2) регламентирование  бурение новых скважин;

3) запрещение закачки отработавших вод в подземные пласты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнить водоносные пласты.

757. На территории третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения следует предусматривать санитарные мероприятия, указанные в пп.748 1); 749 2) и 756.

1) При использовании защищенных подземных вод и по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается в пределах третьего пояса зоны размещение объектов, указанных в п 749 2).

758. Санитарные мероприятия во всех поясах зоны подрусловых водозаборов и участков поверхностного источника, питающего инфильтрационный водозабор или используемого для искусственного пополнения запасов подземных вод, должны приниматься такими же, как для поверхностных источников водоснабжения.

XIII.7 Площадки водопроводных сооружений

759. На территории первого пояса зоны площадки водопроводных сооружений должны предусматриваться санитарные мероприятия, указанные в пп.744-747, сторожевая охрана и технические средства охраны согласно п.834.

760. В пределах санитарно-защитной полосы площадок водопроводных сооружений должны предусматриваться санитарные мероприятия, предусмотренные п. 755.

XIII.8 Водоводы

761. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, навозохранилища, мусорные свалки и др.). На участках водоводов, где полоса граничит с указанными загрязнителями, следует применять пластмассовые или стальные трубы.

762. Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

XIV. ОБОРУДОВАНИЕ, АРМАТУРА И ТРУБОПРОВОДЫ

763.  Указания раздела следует учитывать при определении габаритов помещений, установке технологического и подъемно-транспортного оборудования, арматуры, а также укладке трубопроводов в сооружениях водоснабжения.

764. При определении площади производственных помещений ширину проходов следует принимать, не менее:

1) между насосами или электродвигателями - 1м;

2) между насосами или электродвигателями и стеной в заглубленных помещениях - 0,7м, в прочих - 1м; при  этом ширина прохода со стороны электродвигателя должна быть достаточной для демонтажа ротора;

3) между компрессорами или воздуходувками - 1,5м, между ними и стеной - 1м;

4) между неподвижными выступающими частями оборудования - 0,7м;

5) перед распределительным электрическим щитом - 2м;

6) проходы вокруг оборудования, регламентируемые заводом-изготовителем. следует принимать по паспортным данным;

7) для агрегатов с диаметром нагнетательного патрубка до 100мм включительно допускаются их установка у стены или на кронштейнах;

8) установка двух агрегатов на одном фундаменте при расстоянии между выступающими частями агрегатов не менее 0,25м с обеспечением вокруг сдвоенной установки проходов шириной не менее 0,7м.

765. Для эксплуатации технологического оборудования, арматуры и трубопроводов в помещениях должно предусматриваться подъемно-транспортное оборудование, при этом следует принимать:

1) при массе груза до 5т - таль ручную или кран-балку подвесную ручную;

2) при массе груза более 5т — кран мостовой ручной;

3) при подъеме груза на высоту более 6м или при длине подкранового пути более

18м - электрическое крановое оборудование;

4) предусматривать грузоподъемные краны, необходимые только при монтаже технологического оборудования (напорных фильтров, гидромешалок и др ), не требуется;

5) для перемещения оборудования и арматуры массой до 300кг допускается применение такелажных средств.

766. В помещениях с крановым оборудованием надлежит предусматривать монтажную площадку. Доставку оборудования и арматуры на монтажную площадку следует производить такелажными средствами или талью на монорельсе, выходящем из здания или автотранспортными средствами.

767. Вокруг оборудования или транспортного средства, устанавливаемого на монтажной площадке в зоне обслуживания кранового оборудования, должен быть обеспечен проход шириной не менее 0,7м. Размеры ворот или дверей следует определять исходя из габаритов оборудования или транспортного средства с грузом.

768. Грузоподъемность кранового оборудования надлежит определять исходя из максимальной массы перемещаемого груза или оборудования с учетом требований заводов - изготовителей оборудования к условиям его транспортирования. При отсутствии требований заводов-изготовителей к транспортированию оборудования только в собранном виде грузоподъемность крана допускается определять исходя из узла, имеющеего максимальную массу. Следует учитывать увеличение массы и габаритов оборудования в случаях предусматриваемой замены его на более мощное.

769. Определение высоты помещений (от уровня монтажной площадки до низа балок перекрытия), имеющих подъемно-транспортное оборудование, и установку кранов надлежит производить в соответствии с правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. При отсутствии подъемно-транспортного оборудования высоту помещений следует принимать согласно СНРА IV-11.03.01.

770. При высоте до мест обслуживания и управления оборудования, электроприводов и маховиков задвижек (затворов) более 1,4м от пола следует предусматривать площадки или мостики, высота которых  до мест обслуживания не должна превышать 1,0м. Допускается предусматривать уширение фундаментов оборудования.

771. Установка оборудования и арматуры под монтажной площадкой или площадками обслуживания допускается при высоте от пола (или мостика) до низа выступающих конструкций не менее 1,8м. При этом над оборудованием и арматурой следует предусматривать съемное покрытие площадок или проемы.

772. Задвижки (затворы) на трубопроводах любого диаметра при дистанционном или автоматическом управлении должны быть с электроприводом. Допускается применение пневматического, гидравлического или электромагнитного приводов.

773. При отсутствии дистанционного или автоматического управления запорную арматуру диаметром 400мм и менее следует предусматривать с ручным приводом, диаметром более 400мм - с электрическим или гидравлическим приводом. В отдельных случаях при обосновании допускается установка арматуры диаметром более 400мм с ручным приводом.

774. Трубопроводы в зданиях и сооружениях следует укладывать над поверхностью пола (на опорах или кронштейнах) с устройством мостиков над трубопроводами и обеспечением подхода и обслуживания оборудования и арматуры. Допускается укладка трубопроводов в каналах, перекрываемых съемными плитами, или в подвалах.

775. Габариты каналов трубопроводов следует принимать:

1) при диаметре труб до 400мм - ширину на 600мм, глубину на 400мм больше диаметра;

2)  диаметре труб 500мм и выше -ширину на 800мм, глубину на 600мм больше диаметра;

3) в местах установки фланцевой арматуры следует предусматривать уширение канала согласно п.674;

4) уклон дна каналов к приямку следует принимать не менее 0,005.

776. Напорные и самотечно-напорные трубопроводы в зданиях и на территориях водопроводных сооружений в пределах ограждения должны приниматься из стальных труб. Материал труб для транспортирования агрессивных жидкостей следует принимать согласно разд.IX.

XV. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ, АВТОМАТИЗАЦИЯ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

XV.1 Общие указания

777. Категории надежности электроснабжения сооружений систем водоснабжения следует принимать в соответствии с действующими в РА нормативными документами. Категория надежности электроснабжения насосной станции должна быть такой же, как категория насосной станции, принятая по п.551.

778. Выбор напряжения электродвигателей следует производить в зависимости от их мощности, принятой схемы электропитания и с учетом перспективы развития проектируемого объекта; выбор исполнения электродвигателей - в зависимости от окружающей среды и характеристики помещения, в котором устанавливается электрооборудование.

779. Компенсация реактивной мощности должна осуществляться за счет перевозбуждения синхронных электродвигателей, а при их отсутствии с помощью статических компенсирующих устройств (конденсаторов) и с учетом действующих правил в данной отрасли.

780. Распределительные устройства, трансформаторные подстанции и щиты управления следует размещать во встраиваемых или пристраиваемых помещениях с учетом возможного их расширения и увеличения мощности. Допускается предусматривать отдельно стоящие закрытые распределительные устройства и трансформаторные подстанции. При установке закрытых щитов в производственных помещениях на балконах следует принимать меры, исключающие попадание на них воды.

781. В системах технологического контроля необходимо предусматривать:

1) средства и приборы постоянного контроля;

2) средства периодического контроля (для наладки и проверки работы сооружений и др.).

782. Технологический контроль качественных параметров воды следует осуществлять непрерывным контролем приборами и анализаторами или лабораторными методами.

783. В конструкциях сооружений следует предусматривать закладные детали, проемы, камеры и пр., для установки средств электрооборудования и автоматизации.

784. Системы управления технологическими процессами и объем автоматизации сооружений должны приниматься в зависимости от условий эксплуатации, обосновываться технико-экономическими расчетами с учетом  уровня квалификации персонала.

XV.2  Водозаборные сооружения поверхностных и подземных вод

785. В водозаборных сооружениях поверхностных вод необходимо предусматривать контроль перепада уровня воды на решетках и сетках, а также измерение уровня воды в камерах, в водоеме, водохранилище или водотоке.

786. В водозаборных сооружениях скважин и шахтных колодцев следует предусматривать учет расхода или количества воды каждого из них, измерения уровня воды в сборном резервуаре, а также давлений на насосах.

787. В скважинах необходимо предусматривать автоматическое отключение насосов при падении уровня воды ниже допустимого.

788. В водозаборах сооружениях  подземных вод в зависимости от уровня воды в водонапорной башне (сборном резервуаре) следует предусматривать насосы автоматического или дистанционного (телемеханического) управления.

XV.3 Насосные станции

789. В насосных станциях следует предусматривать:

1) измерение давления в водоводах и у каждого насосного агрегата;

2) измерение расхода в водоводах, а также контроль уровня воды в дренажных приямках и вакуум-котле;

3) измерение температуры подшипников агрегатов (при необходимости), а также контроль аварийного уровня затопления (появление воды в машинном зале на уровне фундамента электроприводов).

790. Для насосных агрегатов мощностью 100кВт и более следует предусматривать периодическое определение их коэффициент полезного действия с погрешностью не более 3%.

791. Насосные станции всех назначений должны проектироваться с управлением без постоянного обслуживающего персонала:

1) автоматическим - в зависимости от технологических параметров (уровня воды

в емкостях, давления или расхода воды в сети);

2) дистанционным (телемеханическим) - из пункта управления;

3) местным - периодически приходящим персоналом с передачей необходимых сигналов на пункт управления или пункт с постоянным присутствием обслуживающего персонала. При автоматическом или дистанционном управлении должно предусматриваться также местное управление.

792. Для насосных станций с переменным режимом работы должна быть предусмотрена возможность регулирования давления и расхода воды, обеспечивающих минимальный расход электроэнергии. Регулирование может осуществляться ступенчато - изменением числа работающих насосных агрегатов или плавно - изменением частоты вращения насосов, степени открытия регулирующей арматуры и другими способами, а также сочетанием этих способов

793. Регулируемым электроприводом следует оборудовать один насосный агрегат в группе из 2-3 рабочих агрегатов. Управление регулируемым электроприводом следует осуществлять автоматически в зависимости от давления в диктующих точках сети, расхода воды, подаваемой в сеть, уровня воды в резервуарах.

794. В автоматизируемых насосных станциях при аварийном отключении рабочих насосных агрегатов следует осуществлять автоматическое включение резервного агрегата. В телемеханизируемых насосных станциях автоматическое включение резервного агрегата следует осуществлять для насосных станций I категории.

795. В насосных станциях I категории следует предусматривать самозапуск насосных агрегатов или автоматическое включение их с интервалом по времени при невозможности одновременного самозапуска по условиям электроснабжения.

796. При установке в насосной станции вакуум-котла для залива насосов должна быть обеспечена автоматическая работа вакуум-насосов в зависимости от уровня воды в котле.

797. В насосных станциях должна предусматриваться блокировка, исключающая сработку пожарного, а также аварийного объема воды в резервуарах.

798. Управление пожарными насосами следует принимать дистанционным, при этом

одновременно с включением пожарного насоса должны автоматически сниматься блокировка, запрещающая сработку пожарного объема воды, а также выключаться промывные насосы.

799. Вакуум-насосы в насосных станциях с сифонным забором воды должны работать автоматически по уровню воды в воздушном колпаке, установленном на сифонной линии.

800. В насосных станциях должна предусматриваться автоматизация следующих вспомогательных процессов:

1) откачки дренажных вод по уровням воды в приямке,

2) электроотопления по температуре воздуха в помещении, а также вентиляции согласно СНРА IV-12.02.01.

XV.4 Станции водоподготовки

801. В станциях водоподготовки следует контролировать:

1) расход воды (исходной, обработанной и промывной);

2) расход растворов реагентов и воздуха;

3) уровни воды в фильтрах, смесителях, баках реагентов и других емкостях;

4) уровни осадка в отстойниках и осветлителях;

5) расходы воды и потери напора в фильтрах (при необходимости);

6) величину остаточного хлора;

7) величину  pH исходной и обработанной воды;

8) концентрации растворов реагентов (допускается измерение переносными приборами и лабораторным методом);

9) другие технологические параметры, которые требуют оперативного контроля и обеспечены соответствующими техническими средствами.

802. Следует предусматривать автоматизацию:

1) дозирования коагулянтов и других реагентов;

2) процесса обеззараживания хлором, озоном и хлор-реагентами;

3) процесса фторирования и обесфторивания реагентным методом;

4)  при переменных расходах воды автоматизацию дозирования растворов реагентов надлежит предусматривать по соотношению расходов обрабатываемой воды и реагента постоянной концентрации с местной или дистанционной коррекцией этого соотношения, при обосновании - по качественным показателям исходной воды и реагентов.

803. На фильтрах и контактных осветлителях необходимо предусматривать регулирование скорости фильтрования по расходу воды или по уровню воды на фильтрах с обеспечением равномерного распределения воды между ними.

804. Промывку фильтров и контактных осветлителей (при количестве более 10) следует автоматизировать. Вывод фильтров на промывку следует предусматривать

по уровню воды, величине потери напора в загрузке фильтра или качеству фильтрата. Вывод на промывку контактных осветлителей - по величине потери напора или уменьшению расхода при полностью открытой регулирующей арматуре.

805. Надлежит предусматривать автоматическое удаление воздуха из системы промывки фильтров.

806. Промывку барабанных сеток и микрофильтров следует принимать автоматической по заданной программе или по величине перепада уровней воды.

807. Насосы, перекачивающие растворы реагентов, должны иметь местное управление с автоматическим отключением их при заданных уровнях растворов в баках.

808. На установках для реагентного умягчения воды следует автоматизировать дозирование реагентов по величине pH и электропроводности. воды

809. На установках для удаления карбонатной жесткости и рекарбонизации воды следует автоматизировать дозирование реагентов (извести, соды, дымовых газов) по величине pH, удельной электропроводности и т. п.

810. Регенерацию ионообменных фильтров следует автоматизировать: катионитных - по остаточной жесткости воды, анионитных - по электропроводности обработанной воды.

XV.5 Водоводы и водопроводные сети

811. На водоводах следует предусматривать устройства для сигнализации аварий.

812. На линиях водопроводных сетей в контролируемых точках следует предусматривать установку приборов для измерения давления и при необходимости расхода воды и сигнализацию заданных параметров.

813. При необходимости регулирования расходов воды следует предусматривать установку на сети поворотных затворов с дистанционным управлением из пункта управления.

XV.6 Емкости для хранения воды

814. В резервуарах и баках всех назначений следует предусматривать измерение уровней воды и их контроль (при необходимости) для использования в системах автоматики или передачи сигналов в насосную станцию или пункт управления.

XV.7 Системы управления

815. В целях обеспечения подачи воды потребителям в необходимом количестве и требуемого качества следует предусматривать централизованную систему управления водопроводными сооружениями.

816. Системы управления технологическими процессами следует принимать:

1) диспетчерскую - обеспечивающую контроль и поддержание заданных режимов работы водопроводных сооружений на основе использования средств контроля, передачи, преобразования и отображения информации;

2) автоматизированную систему управления технологическими процессами (АСУ ТП) - включающую диспетчерскую систему управления с применением средств вычислительной техники для оценки экономичности, качества работы и расчета оптимальных режимов эксплуатации сооружений. АСУ ТП должны применяться при условии их окупаемости.

817. Структуру диспетчерского управления следует предусматривать одноступенчатой, с одним пунктом управления Для крупных систем водоснабжения с большим количеством сооружений, располагаемых на разных площадках, допускается двухступенчатая или многоступенчатая структура диспетчерского управления с центральным и местными пунктами управления. Необходимость такой структуры следует в каждом случае обосновывать.

818. Диспетчерское управление необходимо сочетать с частичной или полной автоматизацией контролируемых сооружений. Объемы диспетчерского управления должны быть минимальными, но достаточными для исчерпывающей информации о протекании технологического процесса и состоянии технологического оборудования, а также оперативного управления сооружениями.

819. На сооружениях, не оснащенных полностью средствами автоматизации и требующих присутствия постоянного дежурного персонала для местного управления и контроля, допускается устройство операторских пунктов с подчинением их службе диспетчерского управления.

820. Диспетчерское управление системой водоснабжения должно обеспечиваться прямой телефонной связью пункта управления с контролируемыми сооружениями, различными службами эксплуатации сооружений, энергодиспетчером, управлением водопроводного хозяйства и пожарной охраной.

1) Пункты управления и отдельные контролируемые сооружения должны также включаться в систему административно-хозяйственной телефонной связи и должны быть радиофицированы.

821. В пунктах управления следует предусматривать:

1) диспетчерскую - для размещения диспетчерского персонала, щита пульта, мнемосхемы, других средств отображения информации и средств связи;

2) аппаратную - для размещения устройств телемеханики, электропитания, коммутации линии связи, каналообразующей и релейной телефонной аппаратуры;

3) комнату отдыха персонала,

4) мастерскую текущего ремонта аппаратуры;

5) аккумуляторную и зарядную.

822. Для размещения специальных технических средств АСУ ТП необходимо дополнительно предусматривать:

1) помещение подготовки и хранения данных;

2) помещение для программистов и операторов

823. В зависимости от состава оборудования, предусмотренного для систем управления, отдельные помещения допускается объединять или исключать.

824. Пункты управления системы водоснабжения следует размещать на участках водопроводных сооружений в административно-бытовых зданиях, зданиях фильтров или насосных станций (при создании необходимых условий по уровню шума, вибрации и т п.), а также в здании управления водопроводного хозяйства.

825. При телемеханизации необходимо предусматривать диспетчерское управление:

1) неавтоматизированными насосными агрегатами, для которых необходимо оперативное вмешательство диспетчера;

2) автоматизированными насосными агрегатами на станциях, не допускающих перерыва в подаче воды и требующих дублированного управления;

3) пожарными насосными агрегатами;

4) задвижками на сетях и водоводах для оперативных переключений.

826. При телемеханизации диспетчерского управления необходимо предусматривать передачу на пункты управления данных измерений основных технологических параметров подачи. В отдельных случаях допускается предусматривать только сигнализацию параметров.

827. При телемеханизации диспетчерского управления необходимо предусматривать сигнализацию:

1) состояния всех телеуправляемых насосных агрегатов и задвижек, а также механизмов с местным или автоматическим управлением для информации диспетчера;

2) аварийного отключения оборудования;

3) затопления станции;

4)общего предупреждения и общего аварийного состояния по каждому сооружению или технологической линии;

5) характерных и предельно допустимых значений технологических параметров;

6) тревоги (открытия дверей и люков) на неохраняемых объектах;

7) пожарной опасности.

828. При создании АСУ ТП система управления должна выполнять информационно-вычислительные и управляющие функции.

XVI. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ И КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

XVI.1 Генеральный план

829. Выбор площадок для строительства водопроводных сооружений, а  также планировка и застройка их территорий должны выполняться в соответствии с технологическими требованиями, указаниями СНРА III-9.02.02 и требованиями разделa XIII.

830. Планировочные отметки площадок водопроводных сооружений, размещаемых на прибрежных участках водотоков и водоемов, должны приниматься не менее чем на 0,5м выше расчетного максимального уровня воды, обеспеченность которого принимается по табл.10, с учетом ветрового нагона волны и высоты наката ветровой волны на откос, определяемых согласно СНиП 2.06.04.

831. Расходные склады для хранения сильнодействующих ядовитых веществ на площадке водопроводных сооружений надлежит размещать:

1) от зданий и сооружений (не относящихся к складскому хозяйству) с постоянным пребыванием людей и от водоемов и водотоков на расстоянии не менее 30м;

2) от зданий без постоянного пребывания людей - согласно СНРА III-9.02.02;

3) от жилых, общественных и производственных зданий, размещенные вне площадки при хранении в контейнерах или баллонах - не менее 100м.

832. Водопроводные сооружения должны ограждаться. Территории  станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен, с зонами первая пояса санитарной охраны должны быть изолированы ограждением высотой 2,5м. Допускается предусматривать глухое ограждение на высоту 2м и ограждение из колючей проволоки или металлической сетки - на 0,5м, при этом во всех случаях должна предусматриваться колючая проволока в 4-5 нитей на кронштейнах с внутренней стороны ограждения. Примыкание к ограждению строений, кроме проходных и административно-бытовых зданий, не допускается.

833. Для площадок сооружений забора подземной и поверхностной воды, насосных станций первого подъема и подкачки необработанной воды, а также для площадок сооружений хозяйственно-питьевого водопровода, размещаемых на территории предприятий, имеющих ограждение и сторожевую охрану, тип ограждений принимается с учетом местных условий.

1) ограждение насосных станций, работающих без разрыва струи (при отсутствии резервуаров), и водонапорных башен с глухим стволом, расположенных на территории предприятий или населенных пунктов, а также шламонакопителей станций водоподготовки допускается не предусматривать.

834. На площадках водопроводных сооружений с зоной санитарной охраны первого пояса должны предусматриваться технические средства охраны:

1) запретная зона шириной 5-10м вдоль внутренней стороны ограждения площадки, ограждаемая колючей или гладкой проволокой на высоту 1,2м;

2) тропа наряда внутри запретной зоны шириной 1м на расстоянии от ограждения,

3) столбы-указатели, обозначающие границы запретной зоны и устанавливаемые не более чем через 50м;

4) охранное освещение по периметру ограждения, при этом светильники надлежит устанавливать над ограждением из расчета освещения подступов к ограждению, самого ограждения и части запретной зоны до тропы наряда;

5) при необходимости на водопроводах I категории (п.78) должна быть телефонная связь со щитом управления или  двухсторонняя электрозвонковая сигнализация сторожевых постов,

6) для первого пояса зоны  санитарной охраны станций водоподготовки следует предусматривать полный объем технических средств охраны.

6.1) для площадок станций водоподготовки с напорными фильтрами, насосными станциями, резервуарами и водонапорными башнями следует осуществлять ограждение согласно требований пп.832 и 833 и охранное освещение;

6.2) для площадок сооружений забора подземной и поверхностной воды и площадок насосных станций первого подъема, а также для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен, размещаемых на предприятиях, территория которых имеет ограждение и сторожевую охрану, ограждение, предусмотренное пп.832 и 833.

835. К зданиям и сооружениям водопровода, расположенным вне населенных пунктов и предприятий, а также в пределах первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов подземных вод, следует предусматривать подъезды и проезды с облегченным усовершенствованным покрытием.

XVI.2 Объемно-планировочные решения

836. Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений водоснабжения надлежит принимать согласно требований строительных норм                 СНРА IV-11.03.01, СНРА 21-01 и СНиП 2.09.04.

837. При проектировании станций водоподготовки следует предусматривать блокировку емкостных сооружений и помещений, связанных общим технологическими процессами.

838. Класс ответственности и степень огнестойкости зданий и сооружений надлежит принимать по табл.35.

Таблица 35

| Сооружения | Класс ответственности зданий, сооружений и конструкций по степени | Класс ответственности зданий, строений и конструкции | Степень огнестойкости |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Водозаборы | I | I | II |
|  | II | II | III |
|  | III | II | IV |
| 2. Насосные станции | I | II | I |
|  | II | II | II |
|  | III | II | III |
| Продолжение таблицы 35 |  |  |  |
| 3. Станции водоподготовки | II | II | II-III |
| 4. Отдельно стоящие хлораторные | I | II | II |
| 5. Емкости для хранения воды при количестве: до 2 или при наличии пожарного объема воды | I | II | Не нормируется |
| свыше 2 или без пожарного объема воды | II | II | Тоже |
| 6. Водоводы | I-III | I-III | ² |
| 7. Водопроводные сети, колодцы | III | III | ² |
| 8.Водонапорные башни | III | II | II |
| 9. Отделения приготовления реагентов, склады | II | II | II |
| 10. Помещения электроустановок Камеры трансформаторов, РУ, КТП, помещения щитов, диспетчерские | III | II | II |
| 1. Вспомогательные здания и бытовые помещения следует относить ко II классу ответственности и II степени огнестойкости. 2. По степени пожарной опасности здания и сооружения водоснабжения надлежит относить к производству категории Д, отделения углевания и аммиачных - к производству категории В. |  |  |  |

839. Группы санитарной характеристики производственных процессов, данные для расчета отопления, вентиляции и освещения зданий и помещений следует принимать по табл.39.

840. Размеры прямоугольных и диаметры круглых в плане емкостных сооружений надлежит принимать кратными 3м, а по высоте - 0,6м. При длине стороны или диаметре сооружений до 9м, а также для емкостных сооружений, встроенных в здания (независимо от их размеров), допускается принимать размеры прямоугольных сооружений кратными 1,5м, круглых -Iм.

841. Подземные емкостные сооружения, имеющие обвалование грунтом высотой менее 0,5м над спланированной поверхностью территории, должны иметь ограждение от возможного заезда транспорта или механизмов.

842. Открытые емкостные сооружения, если их стены возвышаются над отметкой пола или планировки менее чем на 0,75м, должны иметь по внешнему периметру дополнительное ограждение, при этом общая высота до верха ограждения должна быть не менее 0,75м. Для стен, ширина верхней части которых более 300мм, допускается возвышение над полом или планировкой не менее 0,6м без ограждения. Отметка пола или планировки должна быть ниже верха стен открытых емкостных сооружений не менее чем на 0,15м.

843. Допускается опирание ограждающих и несущих конструкций здания на стены встроенных емкостей, не предназначенных для хранения агрессивных жидкостей.

844. Лестницы для выхода из заглубленных помещений должны быть шириной не менее 0,9м с углом наклона не более 45°, из помещений длиной до 12м - не более 60°.

Для подъема на площадки обслуживания ширина лестниц должна быть не менее 0,7м, угол наклона не более 60°.

845. Для одиночных переходов через трубы и для подъема к отдельным задвижкам и затворам допускается применять лестницы шириной 0,5м с углом наклона не более 60° или стремянки.

846. Спуск в колодцы, приямки и емкостные сооружения на глубину до 10м допускается устраивать вертикальным по ходовым скобам или стремянкам, при этом на стремянках высотой более 4м следует предусматривать защитные ограждения. В колодцах защитные ограждения допускается не предусматривать.

847. Внутренняя отделка помещений должна приниматься согласно современным технологиям отделки и требованиям табл.36.

Таблица 36

| № |  | Название зданий и помещений | Состав отделочных работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стены | потолки |  | полы |
| I Помещения производственного назначения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещение барабанных сеток и микрофильтров |  | Расшивка швов панельных стен. Штукатурка кирпичных или каменных стен. Окраска влагостойкими красками | Окраска влагостойкими Красками | Цементные |  |
| Продолжение таблицы 36 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реагентное хозяйство а) помещения с нормальной влажностью |  | Расшивка швов панельных стен. Окраска клеевыми красками | Клеевая побелка | Цементные |  |
|  | б) помещения с повышенной влажностью (при открытых емкостях с водой) |  | Расшивка швов панельных стен. Окраска влагостойкими красками | Окраска влагостойкими красками | Керамическая плитка |  |
| 3 | Склады сухих реагентов |  | Расшивка швов панельных стен. Известковая побелка | Известковая побелка | Цементные |  |
| 4 | Хлордозаторная |  | Расшивка швов панельных стен. Облицовка глазурованной плиткой на высоту 2м, выше - окраска в три слоя горячим парафином или перхлорвиниловыми эмалями | Окраска в три слоя горячим парафином или перхлорвиниловыми эмалями | Керамическая кислотоупорная плитка, кислотостойкий асфальт или кислотоупорные бетонные плитки |  |
| 5 | Склад хлора |  | Расшивка швов панельных стен. Сопряжения стен с полом и потолком закругленные. Окраска в три слоя горячим парафином или перхлорвиниловыми эмалями | Окраска в три слоя горячим парафином или перхлорвиниловыми эмалями | Кислотостойкий асфальт с гладкой поверхностью или кислотоупорные бетонные плитки |  |
| 6 | Воздуходувная станция, машинный зал |  | Расшивка швов панельных стен. Штукатурка швов панельных стен. Окраска водоэмульсионными красками на высоту 1,5 м, выше - клеевыми красками | Клеевая побелка | Керамическая плитка, монтажная площадка - бетонная |  |
| Продолжение таблицы 36 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Зал фильтров, осветлителей и контактных осветлителей |  | Расшивка швов панельных стен. Облицовка глазурованной плиткой на высоту 1,5м от пола площадок обслуживания стен фильтров и осветлителей, к которым эти площадки примыкают, окраска выше – влагостойкими красками. Облицовка стен фильтров и контактных осветлителей изнутри глазурованной плиткой от верха до уровня на 15 см ниже кромки желобов. | Окраска влагостойкими красками | Керамическая плитка на железобетонных площадках обслуживания. Остальные полы - бетонные мозаичные |  |
| 8 | Машинный зал насосной станции |  | Бетонирование стен подземной части в чистой опалубке и затирка раствором. Расшивка швов панельных стен. Штукатурка кирпичных стен. Окраска влагостойкими красками на высоту 1,5м от пола, балконов и монтажной площадки, выше - клеевыми красками. | Клеевая побелка | Керамическая плитка. На монтажной площадке - бетонные |  |
| 9 | Галереи коммуникаций и обслуживания |  | Расшивка швов панельных стен. Окраска клеевыми красками | Клеевая побелка | Цементные |  |
| II Помещения электротехнических устройств |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Камеры трансформаторов и РУ |  | Расшивка швов панельных стен. Известковая побелка | Известковая побелка | Цементное железнение |  |
| 11 | Помещения КТП, щитов |  | Расшивка швов панельных стен. Окраска клеевыми красками светлых тонов | Клеевая побелка | Цементное железнение |  |
| 12 | Пункт управления |  | Расшивка швов панельных стен. Окраска маслеными красками светлых тонов или влагостойкими красками | Окраска влагостойкими красками | Линолеум или ПВХ плитка |  |
| 13 | Лаборатории, весы и помещения реактивов |  | Расшивка швов панельных стен. Штукатурка перегородок. Окраска водоэмульсионными красками. | Окраска маслеными красками или влагостойкими красками | Линолеум или ПВХ плитка |  |
| Продолжение таблицы 36 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Мойка, подготовка среды |  | Расшивка швов панельных стен. Штукатурка перегородок. Облицовка стен глазурованной плиткой высотой 1,5 м, выше - окраска влагостойкими красками. | Окраска маслеными красками или влагостойкими красками | Керамическая плитка |  |
| При наличии агрессивного или взрывоопасной среды отделочные работы следует предусматривать с учетом норм противокорозионной защиты конструкций и взрывно-пожаробезопасности. |  |  |  |  |  |  |

XVI.3 Конструкции и материалы

848. Емкостные сооружения надлежит проектировать из монолитного железобетона. Стены железобетонных цилиндрических емкостных сооружений диаметром более 9м следует проектировать предварительно обжатыми.

849. Для стволов водонапорных башен допускается применять сталь, железобетон или местные несгораемые материалы, а для баков - сталь. Для резервуаров применение стали не допускается.

850. В емкостных сооружениях длиной до 50м, располагаемых в неотапливаемых зданиях или на открытом воздухе, и длиной до 70м, располагаемых в отапливаемых зданиях или полностью обвалованных грунтом, температурно-усадочные швы допускается не предусматривать при условии, если температура наружного воздуха наиболее холодных суток не ниже минус 40°С. При этом в сооружениях длиной соответственно более 25 и 40м следует предусматривать устройство одного-двух временных швов шириной 0,5-1м, замоноличиваемых при положительной температуре в самое холодное время строительного периода, бетонирование днища между этими швами должно производиться непрерывно.

851. Герметичность ограждающих конструкций подземных частей зданий не должна допускать наличия увлажненных участков (без выделения капельной влаги) площадью более 20% внутренней поверхности ограждающих конструкций.

852. Ограждающие конструкции емкостных сооружений должны обеспечивать требования, предъявляемые при гидравлических испытаниях этих сооружений. Ограждающие конструкции резервуаров для питьевой воды, кроме того, должны полностью исключать возможность попадания в резервуар атмосферной и грунтовой воды, а также пыли.

853. Для закрытых емкостных сооружений необходимо предусматривать утепление стен и покрытий в зависимости от климатических условий, температуры поступающей воды и технологического режима их работы. Утепление следует предусматривать, какправило, обсыпкой грунтом, при этом толщина слоя грунта на покрытии должна быть не менее 0,5м. Допускается применение утеплителей из искусственных материалов. Следует предусматривать мероприятия, предохраняющие от промерзания грунт основания при опорожнении емкости в зимнее время, а также во время строительства.

854. В резервуарах, предназначенных для хранения питьевой воды, внутренние поверхности бетонных и железобетонных конструкций, соприкасающиеся с водой, должны отвечать требованиям не ниже категории AI по ГОСТ 13015.

855. При проектировании контактных осветлителей для подготовки воды на хозяйственно-питьевые нужды следует предусматривать остекленные перегородки высотой от пола площадок обслуживания не менее 2,5м, отделяющие осветлители от коридора управления; при этом нижняя часть перегородки на высоту 1- 1,2м должна быть глухой. Для днищ контактных осветлителей без поддерживающих слоев следует применять бетоны не ниже класса В25.

856. Марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости для железобетонных конструкций емкостных сооружений должны удовлетворять требованиям, приведенным в табл.37.

857. Заделка трубопроводов в ограждающих конструкциях емкостных сооружений и подземных частей зданий должна обеспечить водонепроницаемость ограждающих конструкций.

858. При жесткой заделке труб следует учитывать возможность передачи усилий от них на ограждающие конструкции и принимать меры к исключению или уменьшению этих усилий; при применении сальников необходимо обеспечивать доступ к ним для осмотра и возобновления уплотняющей набивки.

859. Во всех случаях заделки трубопроводов необходимо предусматривать  мероприятия, обеспечивающие сохранность сопряженного с ними оборудования и ограждающих конструкций от температурных и сейсмических воздействий, а также от разности осадок зданий или сооружений и наружных трубопроводов.

860. Гидравлические испытания емкостных сооружений на прочность и водонепроницаемость согласно СНиП 3.05.04 должны производиться при положительной температуре поверхности наружных стен, при этом сооружения с антикоррозионным покрытием должны испытываться до нанесения покрытия.

861. Высоту засыпки от верха покрытия колодцев до ее поверхности надлежит определять с учетом вертикальной планировки и принимать не менее 0,5м. Вокруг люков колодцев, размещаемых на застроенных территориях без дорожных покрытий, следует пр еду сматривать отмостки шириной 0,5м с уклоном от люков. На проезжей части с усовершенствованными покрытиями крышки люков должны быть на одном уровне с поверхностью проезжей части. Крышки люков колодцев на водоводах, прокладываемых по незастроенной территории, должны быть выше поверхности земли не менее чем на 0,2м.

Таблица 37

| Конструкции и условия их эксплуатации | Требуемая марка бетона |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по морозостойкости при расчетной температуре наружного воздуха |  |  |  |  |
|  | -5°С и выше | От -5°С до -20°С | От -20°С до -40°С | по водонепроницаемости |  |
| 1. Конструкции, подвергающиеся чере- дующемуся замораживанию при переменном уровне воды, с постоянным воздействием воздушной среды: |  |  |  |  |  |
| а) тонкостенные конструкции типа лотков | F 150 | F 200 | F 300 | При градиентах напора до 30 – W4 от (30 - 50) -W6 свыше 50-W8 |  |
| б) облицовка откосов прочих конструкций открытых сооружений (водоемов, водозаборных сооружений) | F 100 | F 150 | F 200 | То же |  |
| 2. То же, при постоянном уровне воды (стены открытых емкостных сооружений) | F 75 | F 100 | F 150 | « |  |
| 3. Конструкции, заглубленные в грунт или обсыпанные грунтом и находящиеся в зоне сезонного промерзания (ограждающие конструкции емкостей и колодцев) | F 50 | F 75 | F100 | « |  |
| 4. Конструкции, расположенные в отапливаемых помещениях (фильтры, осветлители, баки для реагентов), постоянно находящиеся под водой (водоприемники, днища емкостных сооружений) или заглубленные ниже глубины промерзания | - | - | F 50 | « |  |
| 1.Марки бетона по морозостойкости даны для сооружений II класса ответственности. Для сооружений 1 класса марки бетона по морозостойкости должны быть повышены на одну ступень, а для сооружений III класса понижены на одну ступень, но не ниже F 50. 2 При наличии агрессивной среды марки бетона по водонепроницаемости марку бетона следует назначать с учетом требований СНиП 2 03 11. 3 На емкостные сооружения водоснабжения требования на бетон гидротехнический не распространяются. |  |  |  |  |  |

XVI.4. Расчет конструкций

862. При расчете емкостных сооружений и подземных частей зданий нагрузки, воздействия и коэффициенты перегрузки должны приниматься согласно требованиям   СНиП 2.01.07 строительных норм и табл.38, класс ответственности - по табл.37.

863. Расчет емкостных сооружений должен производиться на нагрузки и воздействия с учетом коэффициентов перегрузки, указанных в табл.38, на два сочетания нагрузок:

I - при гидравлических испытаниях, когда заглубленное в грунт сооружение залито водой с наиболее невыгодным посекционным заполнением. Для необсыпаемых сооружений это сочетание является эксплуатационным;

II - при эксплуатации, когда сооружение не заполнено водой и обсыпано грунтом. В этом случае необходима проверка на устойчивость против всплывания.

864. Расчетные уровни грунтовых вод на площадках водопроводных сооружений должны устанавливаться согласно долгосрочному прогнозу с учетом максимального уровня воды в водотоке или водоеме в зависимости от принятого процента обеспеченности по табл.10. Прочность и устойчивость зданий и сооружений, расположенных в поймах водотоков и водоемов, при строительстве следует проверять при расчетном уровне воды 10% обеспеченности.

865. Расчет емкостных сооружений на устойчивость против всплывания допускается производить без учета временного повышения грунтовых вод в периоды паводка, если в проектах предусмотрены мероприятия, предотвращающие опорожнение сооружений в этот период, и контроль за уровнем грунтовых вод. Коэффициент устойчивости против всплывания следует принимать равным 1,1.

866. Напряжения сжатия в бетоне стен цилиндрических емкостных сооружений от предварительного обжатия, после заполнения их водой при отсутствии защитного слоя грунта и с учетом всех потерь в напрягаемой арматуре, должны быть не менее: в нижней части, равной 1/3 высоты, - 0,08МПа (0,8кгс/см2), в верхней части - 0,05МПа (5кгс/см2).

Таблица 38

| Нагрузки и воздействия | Коэффициент Коэффициент перегрузки | Заглубленные в грунт или обвалованные Сооружения |  |  |  |  |  | Емкостные сооружения внутри зданий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Емкостные сооружения |  |  |  | Подземные части зданий |  |  |  |
|  |  | закрытые |  | открытые |  |  |  |  |  |
|  |  | Сочетания нагрузок |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Постоянные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление грунта обратной засыпки | 1,15 | - | + | - | + | - | + | - | - |
| Вес грунта обсыпки | 1,15 | - | + | - | - | - | - | - | - |
| Собственный вес конструкции | 1,1 (0,9) | + | + | + | + | - | + | + | + |
| Временные длительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление жидкости | 1 | - | примеч. 2 | - | примеч. 2 | - | - | - | + |
| Давление грунтовых вод | 1,1 | - | + | - | + | - | + | - | - |
| Температурные воздействия от жидкости | 1,2 | - | + | - | + | - | - | - | + |
| Кратковременные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузки на призме обрушения грунта обратной засыпки в основании обвалов- ки по фактическим данным, но не менее 10 МПа (1000кгс /м2) | 1,3 | - | + | - | + | - | + | - | - |
| Давление воды при гидравлическом испытании | 1 | + | - | + | - | - | - | + | - |
| На грузка на покрытии и обваловке включая временную нагрузку или вакуум, возникающий при опорожнении, а также снеговую, не более 2,5МПа (250кгс/м2) | 1,2 | - | + | - | - | - | - | - | - |
| Вакуум при опорожнении закрытых емкостей по фактическим данным, но не более 0,1МПа (100кгс /м2) | 1,1 | - | + | - | - | - | - | - | - |
| 1. Знак «плюс» означает наличие нагрузки или воздействия в данном сочетании 2. Давление воды на ограждающие конструкции при гидравлических испытаниях учитывается как временная кратковременная нагрузка Давление жидкости на наружные стены в течение Продолжение таблицы 38 эксплуатации следует учитывать как временное длительное, при этом для сооружений, заглубленных в грунт, необходимо учитывать сочетание с одновременным давлением грунта обсыпки. Давление на внутренние стены многосекционных емкостных сооружении следует учитывать как временную кратковременную нагрузку, если при эксплуатации этих сооружений соседние секции будут опорожняться кратковременно. 3. Нормативная нагрузка на стены и днища емкостных сооружений от давления жидкости (или воды при гидравлическом испытании) должна приниматься равной гидростатическому давлению жидкости при максимальном проектном уровне. Расчетная нагрузка должна приниматься равной мм выше кромкигидростатическому давлению жидкости при уровне жидкости на 100 переливного устройства, а при его отсутствии — до верха стен 4. На температурные воздействия следует рассчитывать конструкции сооружений, заполненных жидкостью с температурой выше 50°С или при перепаде температур более 30°С. 5. Покрытия заглубленных или обвалованных емкостных сооружении надлежит рассчитывать на кратковременную нагрузку от строительных механизмов, перемещающихся по слою грунта толщиной не менее 0,3м. без учета других временных нагрузок. 6. Расчет элементов покрытия на внецентренное растяжение при эксплуатации от давления технологической жидкости в емкости следует выполнять на максимально возможную нагрузку на покрытие и давление на стены от грунта с коэффициентом перегрузки 0,9 и углом внутреннего трения с коэффициентом 1,1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

XVI.5 Антикоррозионная защита строительных конструкций

867. Антикоррозионная защита строительных конструкций должна предусматриваться согласно требованиям СНиП 2.03.11 строительных норм и п.11.

868. При проектировании подземных и наземных сооружений, располагаемых в зоне действия блуждающих токов, должны предусматриваться меры защиты железобетонных конструкций от электрохимической коррозии.

869. Следует предусматривать возможность нанесения и периодического восстановления антикоррозионного покрытия элементов конструкции или принимать конструктивные решения, обеспечивающие сохранность сооружений на весь период эксплуатации.

870. При проектировании емкостей для хранения агрессивных жидкостей следует предусматривать возможность регулярного наблюдения за состоянием наружных поверхностей стен и контроля герметичности днища. Не допускаются:

1) опирание несущих стен зданий на стены емкостей;

2) опирание на стены или днища емкостей междуэтажных перекрытий и колонн,

3) устройство разделительных перегородок внутри емкости для хранения различных жидкостей;

4) прокладка трубопроводов в толще бетона днищ;

5) нарушение цельности антикоррозионных покрытий.

871. В случаях когда обеспечен доступ к элементам конструкций емкостей для регулярного осмотра и обеспечена возможность периодического восстановления антикоррозионного покрытия и ремонта конструкций, допускается опирание на стены емкостей площадок обслуживания и ограждающих конструкций помещения насосов для перекачки жидкостей из этих емкостей.

XVI.5.1 Отопление и вентиляция

872. Необходимый воздухообмен и отопление в производственных помещениях следует  рaсчитывать по количеству вредных выделений от открытых емкостных сооружений, оборудования, арматуры и коммуникаций. Количество вредных выделений надлежит принимать по данным технологической части проекта. При отсутствии данных следует использовать результаты натурных обследований аналогичных действующих сооружений. Для сооружений, по которым нет аналогов, допускается рассчитывать количество воздуха по кратности воздухообмена согласно табл.39.

873. Выброс воздуха постоянно действующей вентиляцией из помещения хлордозаторной надлежит осуществлять через трубу высотой на 2м выше конька кровли самого высокого здания, находящегося в радиусе 15м, постоянно действующей и аварийной вентиляцией из расходного склада хлора - через трубу высотой 15м от уровня земли. При необходимости следует предусматривать очистку выбросного воздуха.

874. В помещении приготовления раствора хлорного железа кроме общеобменной вентиляции необходимо предусматривать местный отсос воздуха из бокса для  вымывания хлорного железа из тары.

875. В помещении приготовления раствора фтористого натрия кроме общеобменной вентиляции необходимо предусматривать местный отсос воздуха из шкафного укрытия для растаривания бочек с фтористым натрием. В сечениях рабочих проемов скорость воздуха должна быть не менее 0,5м/с.

Таблица 39

| Сооружения и помещения | Температура воздуха для систем отопления, оС | Кратность воздухообмена, ч |  | Группа санитарных характеристик производственных процессов по СНиП 2.09.04 | Нормируемый Коэффициент Естественного освещения Освещенность при искусственном освещении, КЕО при боковом освещении | Освещенность при искусственном освещении, люкс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приток | Вытяжка |  |  |  |
| 1. Машинные залы водозаборных сооружений | 5 | 1 | 1 | 1-6 | 0,3 | 75 |
| 2. Машинные залы насосных станций | 5 | По расчету на тепловыделения |  | 1-6 | 0,3 | 75 |
| 3 Станции водоподготовки а)отделение барабанных сеток и микрофильтров | 5 | По расчету на влаговыделения |  | 1-6 | 0,3 | 75 |
| б) отделение фильтровального зала | 5 | То же | То же | 1-6 | 0,3 | 75 |
| в)хлордозаторная, озонаторная | 16 | 6 | 6 | 2-в | 0,3 | 75 |
| г) дозаторная аммиака | 16 | 6 | 6 | 2в | 0,3 | 75 |
| 4. Отделения реагентного хозяйства для приготовления растворов: | 16 | 3 | 3 | 2-в | 0,3 | 75 |
| а) сернокислого алюминия, известкового молока, гексаметафосфата, фтористого натрия, полиакриламида, активной кремнекислоты |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы 39 |  |  |  |  |  |  |
| б) хлорного железа, гипохлорита | 16 | 6 | 6 | 2-в | 0,3 | 75 |
| 5. Склады реагентов. |  |  |  |  |  |  |
| а) мокрого хранения сернокислого алюминия, извести, соды | 5 | По расчету на влаговыделения |  | 2-г | 0,2 | 50 |
| б) жидкого хлора | См. примеч. 3 | 6 | 6+6 аварийная | 2-г | 0,2 | 50 |
| в) жидкого хлора неотапливаемые | - | - | 6+6 аварийная | 2-г | 0,2 | 50 |
| г) аммиака | Не отапливается | - | 6 | 2-г | 0,2 | 50 |
| д) активного угля, фосфатов, сульфоугля, полиакриламида, жидкого стекла, фторсодержащих реагентов | 5 | 3 | 3 | 2-в | 0,2 | 50 |
| е) серной кислоты | 5 | 6 | 6 | 2-г | 0,2 | 50 |
| ж) хлорного железа | 5 | 6 | 6 | 2-г | 0,2 | 50 |
| 1. При наличии в производственных помещениях постоянного обслуживающего персонала температура воздуха в них должна быть не менее 16°С. 2. Температуру воздуха в помещениях, имеющих большие водные поверхности, следует принимать не менее чем на 2°С выше температуры водной поверхности. 3. В складах жидкого хлора отопление не предусматривается. При установке в расходном складе хлора, кроме тары с жидким хлором, технологического оборудования, связанного с эксплуатацией хлорного хозяйства, следует предусматривать отопление для обеспечения расчетной температуры воздуха 50С. 4. Нормируемый коэффициент естественного освещения приведен для III пояса светового климата Значения коэффициентов для других поясов, а также расчет освещенности для зданий и помещений, не указанных в табл.39, следует принимать согласно СНРА 22-03. |  |  |  |  |  |  |

XVII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В ОСОБЫХ ПРИРОДНЫХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

XVII.1. Сейсмические районы

XVII.1.1. Общие указания

876. Требования настоящего подраздела должны выполняться при проектировании систем водоснабжения во всех районах Республики Армения в зависимости степени сейсмичности этой территории.

877. При проектировании систем водоснабжения I и II категорий надлежит предусматривать использование не менее двух источников водоснабжения; в системах II категории допускается использование одного поверхностного источника с устройством водозаборов в двух створах, исключающих возможность одновременного перерыва подачи воды.

878. Во всех районах Республики подземные воды из трещиноватых и карстовых пород при использовании в качестве источника в системе водоснабжения необходимо иметь второй источник питающийся из поверхностных или подземных вод песчаных и гравелистых пород.

879. В системах водоснабжения при использовании одного источника водоснабжения (в том числе при заборе воды в одном створе) емкости, расположенные  в сейсмических зонах ускорения грунта с 0,3g и 0,4g следует предусматривать объем воды в два раза больше на пожаротушение определяемого по п.681 и аварийный объем воды обеспечивающий производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьеые нужды в размере 70% расчетного расхода не менее 12 часов.

880. Расчетное число одновременных пожаров в сейсмических зонах с 0,4g ускорением грунта следует принимать на один больше, чем указано в пп.28, 43 и 44 (за исключением населенных пунктов, предприятий и отдельно стоящих здании при расходе воды на наружное пожаротушение не более 15л/с).

881. Для повышения надежности работы систем водоснабжения следует рассматривать следующие возможности:

1) рассредоточение напорных резервуаров;

2) замены водонапорных башен пневматическими устройствами.

3) по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы организовать перемычек между сетями хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водопровода, а также подачи необработанной обеззараженной воды в сеть хозяйственно-питьевого водопровода.

882. Насосные станции противопожарного и хозяйственно-питьевого водоснабжения не допускается блокировать с производственными зданиями и сооружениями. При блокировке насосных станций со зданиями и сооружениями водоснабжения необходимо предусматривать мероприятия, исключающие возможность затопления машинных залов и помещений элекгроустройств при нарушении герметичности емкостных сооружений.

883. Заглубленные насосные станции должны располагаться на расстоянии (в свету) не менее 10м от резервуаров и трубопроводов.

884. На станциях подготовки воды емкостные сооружения необходимо разделять на отдельные блоки, количество которых должно быть не менее двух.

885. На станции подготовки воды должны предусматриваться обводные линии для подачи воды в сеть. Обводную линию надлежит прокладывать на расстоянии (в свету) не менее 5м от других сооружений и коммуникаций. Одновременно должно быть предусмотрено простейшее устройство для хлорирования подаваемой в сеть питьевой воды.

886. Количество резервуаров одного назначения в одном узле должно быть не менее двух, при этом соединение каждого резервуара с подающими и отводящими трубопроводами должно быть самостоятельным, без устройства между соседними резервуарами общей камеры переключения.

887. Жесткая заделка труб в стенах и фундаментах зданий не допускается. Размеры отверстий для прохода труб должны обеспечивать зазор по периметру шириной не менее 10см; при наличии просадочных грунтов зазор по высоте должен быть не менее 20см; заделку зазора надлежит принимать из плотных эластичных материалов.

888. Проход труб через стены подземной части насосных станций и емкостных сооружений надлежит принимать таким, чтобы взаимные сейсмические воздействия стен и трубопроводов исключались, для этой цели должны применяться сальники.

889. На вводах и выходах трубопроводов из зданий или сооружений, в местах присоединения трубопроводов к насосам, водозаборным скважинам, в местах соединения стояков водонапорных башен с горизонтальными трубопроводами, а также в местах резкого изменения профиля или направления трассы трубопроводов необходимо предусматривать гибкие соединения, допускающие угловые и продольные перемещения концов трубопроводов.

XVII.1.2. Водоводы и сети

890. При проектировании водоводов и сетей в сейсмических районах допускается применять все виды труб, указанные в пп611-616 и обеспечивающие надежную работу при воздействии сейсмических нагрузок. При этом глубину заложения труб следует принимать согласно разд.XI.

891. Выбор класса прочности труб необходимо производить с учетом основных и особых сочетаний нагрузок при сейсмических воздействиях. Компенсационные способности стыков необходимо обеспечивать применением гибких стыковых соединений.

892. Количество линий водоводов должно быть не менее двух. Количество переключений надлежит назначать, исходя из условия возникновения на водоводах двух аварий, при этом общую подачу воды на хозяйственно-питьевые нужды допускается снижать не более чем на 30% расчетного расхода, на производственные нужды - по аварийному графику.

893. В системах водоснабжения III категории и, при обосновании, II категории допускается прокладка водоводов в одну линию, при этом объем емкостей следует принимать по большей величине, определенной по пп.684, 685 или п.879. Водопроводные сети должны проектироваться кольцевыми.

XVII.1.3. Строительные конструкции

894. Конструкции зданий и сооружений следует проектировать в соответствии с требованиями СНРA II-6.02 строительных норм и настоящего раздела. Расчетные ускорения зданий и сооружений систем водоснабжения в соответствии с сейсмическим зонам должны принимать согласно табл.40.

Таблица 40

| Класс ответственности зданий и сооружении по табл.35 | Расчетные ускорения зданий и сооружений по сейсмической зоне площадки строительства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,2g | 0,3g | 0,4g |
| I-II III | 0,2g Без учета сейсмических воздействий | 0,3g 0,2g | 0,4g 0,2g |
| Здания и сооружения рассчитываются на нагрузки, соответствующие расчетной сейсмичности. Эти нагрузки для зданий и сооружений, функционирование которых необходимо при ликвидации последствий землетрясения, умножаются на коэффициент 1,2, для водозаборных сооружений поверхностной воды - 1,5. |  |  |  |

895. Емкостные сооружения и подземные части зданий должны рассчитываться на наиболее опасные возможные сочетания сейсмических воздействий от собственной массы конструкций, массы жидкости, заполняющей емкость, и грунта, включая обваловку. Определение величины сейсмических воздействий от массы жидкости и грунта следует выполнять согласно требованиям СНРA II-6.02 строительных норм. При расчете водопроводных башен требования настоящего пункта распространяются только на расчет конструкции бака.

896. Сейсмические воздействия на емкостные сооружения и подземные части зданий от собственной массы конструкций и нагрузок на них, определяются как для зданий. При этом значения произведений коэффициентов, входящих в формулы (1) и (2)          СНРА II-6.02 строительных норм, должны  принимать по табл.41.

Таблица 41

| Расположение зданий и сооружений по отношению к поверхности грунта | Значения произведений коэффициентов bi, hik в зависимости от категории грунта по табл.1 СНРA II-6.02 |  |  | Значение произведений коэффициентов К1К2 Kψ в зависимости от класса ответственности зданий и сооружений по табл.35 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | I | II | III |
| Наземные Подземные | 3 2 | 2,7 1,8 | 2 1,5 | 0,3 0,25 | 0,25 0,2 | 0,2 0,15 |
| Сооружения, заглубленные в грунт, рассчитываются как подземные, если величина заглубления превышает половину их высоты, и как наземные при меньшем заглублении. |  |  |  |  |  |  |

XVII.2. Просадочные грунты

XVII.2.1. Общие указания

897. Здания и сооружения водоснабжения, подлежащие строительству на просадочных грунтах, необходимо проектировать с учетом требований СНРA IV-10.01.01 строительных норм.

898. При разработке генеральных планов должно обеспечиваться сохранение естественных условий отведения дождевых и талых вод. Емкостные сооружения должны располагаться в пределах  минимальной величиной толщин просадочных грунтов дренирующего слоя.

899. При расположении площадки строительства на склоне должна предусматриваться нагорная канава для отведения дождевых и талых вод

900. Расстояние от емкостных сооружений до зданий различного назначения должно приниматься в грунтовых условиях:

1) I-го типа по просадочности - не менее 1,5 толщины слоя просадочного грунта;

2) II-го типа по просадочности при дренирующих подстилающих грунтах - не менее 1,5 толщины просадочного слоя, а при недренирующих подстилающих грунтах - не менее трех толщин просадочного слоя, но не более 40м.

901. Величину слоя просадочного грунта следует принимать от поверхности естественного рельефа, а при планировке площадки - от уровня срезки. Тип грунтовых условий по просадочности и возможные величины просадок грунтов от их собственной массы следует принимать с учетом возможной срезки и подсыпки грунта при планировке.

902. При полном устранении просадочных свойств грунтов в пределах застраиваемой площадки, а также при устройстве водонепроницаемых поддонов под емкостными сооружениями с отведением с них воды утечек за пределы площадки допускается принимать расстояния от емкостных сооружений до зданий без учета просадочности грунтов.

903. Расстояния от постоянно действующих источников замачивания систем водоснабжения до строящихся зданий и сооружений допускается уменьшать в 1,5 раза по сравнению с расстояниями, указанными в п. 900. Указанное уменьшение расстояния допускается при условии полного или частичного устранения просадочных свойств грунтов – в деформируемых зонах свайными фундаментами или столбами из закрепленного грунта, просадочный грунт полностью прорезается.

904. При проектировании зданий, сооружений и трубопроводов, подлежащих строительству на просадочных грунтах, необходимо предусматривать герметизацию емкостных сооружений и трубопроводов, мероприятия по предотвращению проникания воды в грунт из трубопроводов и сооружений, по контролю за утечками воды, по сбору и отводу воды в местах возможных утечек, а также по защите котлованов и траншей от замачивания дождевыми и талыми водами.

905. Укладка трубопроводов в зданиях и сооружениях водоснабжения должна предусматриваться над поверхностью пола. Допускается укладка трубопроводов ниже пола в водонепроницаемых каналах с отводом аварийных вод.

906. При наличии просадочных грунтов опирание ограждающих конструкций зданий на стены емкостных сооружений не допускается.

907. Для обеспечения контроля за состоянием и работой сооружений водоснабжения необходимо предусматривать возможность свободного доступа к их основным конструктивным элементам и узлам технологического оборудования.

908. Вводы и выводы из зданий надлежит предусматривать согласно требованиям строительных норн СНРА 40.01.01. При разности осадок здания или сооружения и трубопровода на вводе, вызывающей повреждение труб или ограждающих конструкций, на трубопроводах в колодцах следует предусматривать установку компенсаторов. Жесткая заделка труб в стены емкостных сооружений и подземных частей зданий не допускается, для пропуска труб через стены следует предусматривать сальники.

909. В ограждающих конструкциях, к которым не предъявляются требования герметичности, следует назначать увеличенные размеры отверстий для пропуска труб и лотков. Зазоры между верхом и низом трубы или лотка и соответствующим краем отверстия рекомендуется принимать равным 1/3 возможной величины просадки грунта в основании. Зазоры должны заполняться плотным эластичным материалом. Необходимо предусматривать при этом возможность выравнивания в процессе эксплуатации водосливных кромок лотков и желобов.

910. Трубопроводы и лотки между отдельными сооружениями должны иметь возможность их относительного поворота и смещения. Заделка труб и лотков в стенах должна обеспечивать горизонтальное их смещение внутрь и за пределы сооружения на 1/5 от возможной величины просадки грунтов в основании.

911. Подсыпка при планировке территории, обратные засыпки котлованов и траншей должны предусматриваться из местных глинистых грунтов.

912. Необходимую степень уплотнения грунта следует принимать в зависимости от возможных нагрузок на уплотненный грунт. Обратная засыпка должна предусматриваться грунтом с оптимальной влажностью отдельными слоями с уплотнением их до плотности сухого грунта не менее 1,6т/м3. Толщину слоев надлежит принимать в зависимости от применяемых грунтоуплотняющих механизмов.

913. Вокруг водопроводных сооружений следует предусматривать водонепроницаемые отмостки с уклоном 0.03 от сооружений. Ширина отмостки должна быть

1) 1,5 м - для емкостных сооружений в грунтовых условиях I типа и 2 - для II типа по просадочности;

2) 3м - для водонапорных башен.

XVII.2.2. Водоводы и сети

914. Требования к основаниям под напорные трубопроводы в грунтовых условиях I и II типов по просадочности приведены в табл.42.

915. Поддоны, днища каналов и тоннелей должны иметь уклон в сторону контрольных колодцев.

916. При обосновании допускается принимать наземную или надземную прокладку водоводов и водопроводных сетей.

917. При грунтовых условиях I и II типов с возможной просадкой до 20 см систем водоснабжения всех категорий следует принимать материал труб, указанный в пп.611-615. Для заделки раструбных и муфтовых труб следует применять эластичные материалы:

1) при грунтовых условиях II типа с возможной просадкой более 20см для систем водоснабжения I и II категорий водоводы и сети следует проектировать из стальных или пластмассовых труб. Применение раструбных труб не допускается;

2) для систем водоснабжения III категории следует применять пластмассовые или напорные железобетонные трубы с эластичной заделкой стыков; допускается применение чугунных труб под резиновую манжету.

918. Для наблюдения во время эксплуатации за трубопроводами, прокладка которых предусматривается на поддонах, в каналах или тоннелях, следует предусматривать контрольные колодцы на расстояниях, определяемых местными условиями, но не более 200м. При этом должен быть обеспечен отвод воды в обход колодцев на сети.

919. При траншейной прокладке водопроводных сетей в грунтовых условиях I типа по просадочности расстояние по горизонтали  (в свету) от сетей до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 5м, в грунтовых условиях II типа по просадочности согласно табл.43.

920. При невозможности соблюдения этих расстояний, а также на вводах водопровода в здания и сооружения прокладка трубопроводов должна предусматриваться в грунтовых условиях I категории по просадочности на водонепроницаемых поддонах, II категории - в каналах или тоннелях.

921. На водоводах и водопроводных сетях перед фланцевой арматурой следует предусматривать установку в колодцах, каналах и тоннелях подвижных стыковых соединений.

922. Колодцы на сетях водопровода надлежит проектировать в грунтовых условиях I типа по просадочности с уплотнением грунта в основании на глубину 0,3м, в грунтовых условиях II типа - с уплотнением грунта на глубину 1м и устройством водонепроницаемых днища и стен колодца ниже трубопровода. Поверхность земли вокруг люков колодцев на 0,3м шире пазух должна быть спланирована с уклоном 0,03 от колодца.

923. Водозаборные колонки надлежит размещать на пониженных участках на расстоянии не менее 20м от зданий и сооружений.

924. Нижняя часть контрольных колодцев должна быть водонепроницаемой. Отвод воды из контрольных колодцев следует предусматривать согласно п.600. При отсутствии отвода воды объем и заглубление нижней части колодца должны обеспечивать необходимость ее опорожнения не чаще одного раза в сутки. При необходимости контрольные колодцы должны быть оборудованы водоизмерительным устройством или автоматической сигнализацией уровня воды с подачей сигнала на диспетчерский пункт.

Таблица 42

| Тип грунта по просадочности | Категория обеспеченности подачи воды по п 78 | Характеристика территории | Требования к основанию под трубопроводы |
| --- | --- | --- | --- |
| I | I и II | Застроенная Незастроенная | Уплотнение грунта Без учета просадочности |
|  | III | Застроенная Незастроенная | Без учета просадочности То же |
| II (величина просадки до 2 0см) | I и II | Застроенная Незастроенная | Уплотнение грунта и устройство поддона Уплотнение грунта |
|  | III | Застроенная Незастроенная | Уплотнение грунта Без учета просадочности |
| II (величина просадки 6олее 20см) | I и II | Застроенная Незастроенная | Уплотнение грунта укладка труб в канале или тоннеле Уплотнение грунта |
|  | III | Застроенная Незастроенная | Уплотнение грунта и устройство поддона Уплотнение грунта |
| 1. Незастроенная территория - территория, на которой в ближайшие 15 лет не предусматривается строительство населенных пунктов и объектов народного хозяйства. 2. Уплотнение грунта - трамбование грунта основания на глубину 0,3м до плотности сухого грунта не менее 1,65тс/м3 на нижней границе уплотненного слоя. 3. Поддон - водонепроницаемая конструкция с бортами высотой 0,1-0,15м, на которую укладывается дренажный слой толщиной 0,1м. 4. Требования к основаниям под трубопроводы следует уточнять в зависимости от класса ответственности зданий и сооружений, расположенных вблизи трубопровода. 5. Для углубления траншей под стыковые соединения трубопроводов следует применять трамбование грунта. 6. На территории населенных пунктов в системах водоснабжения I и II категорий прокладка трубопроводов в каналах и тоннелях должна приниматься только в случаях когда расстояние в свету между наружной поверхностью труб и фундаментами здании менее длины каналов на вводах водопровода в здания по требованиям строительных норм СНРА 40-01.01. |  |  |  |

Таблица 43

| Толщина слоя просадочного грунта, м | Минимальные расстояния (в свету), м, от сетей до фундаментов зданий и сооружений в грунтовых условиях II типа по просадочности при диаметре труб, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 100 |  | св 100 до 300 | св 300 |
| До 5 Св. 5 до 12 Св. 12 | Без учета просадочности |  |  |  |
|  | 5 7,5 | 7,5 10 |  | 10 15 |
| 1. При возведении зданий и сооружений в грунтовых условиях II типа, просадочные свойства которых полностью устранены, расстояния от сетей до фундаментов зданий и сооружении надлежит принимать без учета просадочности. 2. При прокладке водопроводных линий, работающих при давлении свыше 0,6МПа (6гс/см2), указанные расстояния следует увеличивать на 30%. 3. При невозможности соблюдения указанных в табл.43 расстояний прокладка трубопроводов должна предусматриваться в водонепроницаемых каналах, тоннелях или на поддонах с обязательным устройством выпусков аварийных вод в контрольные колодцы. |  |  |  |  |

XVII.2.3. Строительные конструкции

925. При грунтовых условиях I типа по просадочности,  основание под емкостными сооружениями следует принимать:

1) естественное, если в пределах слоя просадочного грунта суммарное давление от сооружения σzp и собственной массы грунта σzg меньше или равно начальному просадочному Psl, т.е. σzp + σzg </= Psl  или суммарная величина осадки S и просадки Ssl фундамента сооружения меньше или равна предельно допустимой Smax.и для рассматриваемого сооружения величине, т.е. S + Ssl<Smax.и

2) уплотненные просадочные грунты при условий σzp + σzg > Рsl , или S + Ssl > Smax.и  следует предусматривать уплотнение просадочных грунтов оснований.

926. Уплотнение грунтов оснований I типа по просадочности следует предусматривать тяжелыми трамбовками на глубину не менее 1,5м в пределах площадки, превышающей размеры сооружений на 2м в каждую сторону от наружных граней фундаментов. Плотность сухого грунта на нижней границе уплотненной зоны должна быть не менее 1,65т/м3.

927. При невозможности уплотнения просадочных грунтов тяжелыми трамбовками до заданной степени плотности, следует предусматривать грунтовую подушку толщиной 1,5м из местных глинистых грунтов с уплотнением их до плотности сухого грунта не менее 1,65т/м3.

928. Под емкостные сооружения с конусообразными днищами уплотнение грунтов I типа по просадочности следует принимать в несколько этапов (слоев).

1) Каждым этапом следует предусматривать уплотнение слоя грунта с последующим рытьем (углублением) котлована на глубину 0,8 мощности уплотненного грунта на данном этапе. При этом контур дна котлована на каждом этапе должен быть на 0,2м больше габаритов конусной части сооружения в данном сечении.

2) Уплотнение последнего слоя надлежит принимать конусной трамбовкой методом вытрамбовывания.

929. Под фундаментами стен и колонн зданий, в которых размещены емкостные сооружения, а также под полами в насосных станциях, помещениях с мокрым технологическим процессом и под емкостями, необходимо предусматривать уплотнение грунта в пределах площади, превышающей размеры сооружений на 2 м в каждую сторону от наружных граней фундаментов на глубину 1,5м для грунтовых условий I типа по просадочности и 2м – для грунтовых условий II типа до плотности сухого грунта не менее 1,7т/м3 на нижней границе уплотненной зоны.

930. Полы в помещениях, где возможен разлив воды, должны быть водонепроницаемыми, иметь бортики высотой 0,1м по периметру примыкания к стенам, колоннам, фундаментам оборудования. Уклон пола следует принимать не менее 0,01 к водосборному водонепроницаемому приямку.

931. В заглубленных машинных залах нижняя часть ограждающих конструкций на высоту не менее 0,6м должна быть водонепроницаемой.

932. При грунтовых условиях II типа по просадочности под емкостными сооружениями следует предусматривать:

1) частичное устранение просадочных свойств грунтов;

2) полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах всей просадочной толщи или прорезку и удаление просадочных грунтов .

3) частичное устранение просадочных свойств грунтов в пределах деформируемой зоны допускается при условии, если суммарные величины осадок и просадок не превышают предельно допустимых значений для проектируемых сооружений

933. Частичное устранение просадочных свойств грунтов II типа при величине просадки до 20см надлежит принимать поверхностным уплотнением грунтов тяжелыми трамбовками или устройством грунтовых подушек. Толщину уплотненного слоя следует принимать равной 2-5см в зависимости от конструктивных особенностей сооружений и толщины слоя просадочных грунтов.

934. При частичном устранении просадочных свойств грунтов II типа, под днищем емкостного сооружения по уплотненному грунту необходимо предусматривать противофильтрационный поддон с дренажным слоем и пристенный дренаж с отводом воды в контрольный колодец. Емкостные сооружения с конусообразными днищами должны проектироваться на колоннах, опирающихся на железобетонную водонепроницаемую плиту, с которой должен быть предусмотрен отвод аварийной воды в контрольный колодец.

935. Под водонапорными башнями независимо от типа грунтовых условий по просадочности надлежит предусматривать уплотнение грунта согласно п.925. В грунтовых условиях II типа фундамент водонапорной башни надлежит принимать в виде сплошной железобетонной плиты и предусматривать устройство для отвода с нее аварийной воды в контрольный колодец.

936. В грунтовых условиях II типа при возможных просадках более 20см, под емкостными сооружениями следует предусматривать полное устранение просадочных свойств всей просадочной толщи грунта основания или ее прорезку.

937. Полное устранение просадочных свойств грунта в пределах всей просадочной толщи под емкостные сооружения надлежит принимать уплотнением просадочных грунтов предварительным замачиванием.

938. При невозможности применения предварительного замачивания (отсутствие воды, близкое расположение существующих зданий и сооружений) полное устранение просадочных свойств грунтов следует производить грунтовыми сваями на всю величину просадочной толщи.

939. Прорезку просадочных грунтов надлежит предусматривать:

1) устройством свайных фундаментов из забивных, набивных, буронабивных и других видов свай;

2) применением столбов или лент из грунта, закрепленного химическим, термическим или другим способом;

3) заглублением фундаментов.

940. Прорезку просадочных грунтов свайными фундаментами следует принимать только при отсутствии возможности полного устранения просадочных свойств грунтов под емкостными сооружениями.

941. Для емкостных сооружений при грунтовых условиях II типа должны быть предусмотрены наблюдения за осадками сооружений, утечками воды и уровнем грунтовых вод в период строительства и эксплуатации до стабилизации деформаций.

БИБЛИОГРАФИЯ

[1]. Справочник гидрогеолога. – в 2ч[В.М.Максимов, В.А..Кирюхин, Б.В.Боровский]. –М.: ч- 1, 2013 – 471с.

[2]. Справочник гидрогеолога.- под ред. М.Е.Альтовского, М. 1962.-616с.

[3]. Шевелев Ф.А. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб. Справочное пособие. Издание 6-е, доп. и перераб. М,; Стройиздат, 1948. – 116с.

[4]. Гидравлические расчеты систем водоснабжения и водоотведения. Справочник. Под общ. Ред. А.М.Курганова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л.; Стройиздат, 1986, - 440с.