ՆԱԽԱԳԻԾ

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ**

**ՈՐՈՇՈՒՄ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 թվականի N \_\_\_\_ Ն

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 8-Ի N 1025-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածները` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից իրականացվող ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների ստուգաթերթերը հաստատելու մասին» N 1025-Ն որոշման (այսուհետ՝ Որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները՝
2. Որոշման N 8 հավելվածում՝

ա. 7-րդ կետի«Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 439»» բառերը փոխարինել3, կետ 510»»բառերով,

բ. 24-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների  **համաձայն։** |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, **գլուխ 4, կետ 45** | 2 |  |

 »,

գ. 27-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 27.1 կետով.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27․1 | Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ։ |  |  |  | 9 | 1, հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «9» կետեր 208, 212, 231 | 2 |  |

»,

դ. 32-րդ կետի «Հարցեր» սյունակում «55մ2 և ավել մակերեսով բնական լուսավորություն չունեցող սենքերում տեղակայված է հակածխային պաշտպանության համակարգ։» բառերը փոխարինել «55մ2 և ավել մակերեսով այրվող նյութերի պահման կամ օգտագործման համար նախատեսված աշխատատեղերով սենքերում տեղակայված է հակածխային պաշտպանության համակարգ*։*» բառերով,

ե. 34-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան: |  |  |  | 10 | 8, կետեր 29, 45, 602 և 713 | 2 |  |

»,

զ. 41-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, գլուխ 7, կետ 100 | 2 |  |

»,

է. Որոշման N 8 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» գլուխում ««3» - ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերը փոխարինել «3 - ՀՀՇՆ 30-01-2023 Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» բառերով,

ը. Որոշման N 8 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» գլուխը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 8-րդ, 9-րդ կետերով.

««8» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»,

«9» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»»,

1. Որոշման N 9 հավելվածում՝

ա. 4-րդ կետի«Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 439»» բառերը փոխարինել3, կետ 510»»բառերով,

բ. 14-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 14.1 կետով.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14․1 | Տարահանման ճանապարհները ազատ են` ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը: |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2 | 2 |  |

»,

գ. 18-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների  **համաձայն։** |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, գլուխ 4, կետ 45 | 2 |  |

»,

դ. 22-րդ կետի «ստուգման տեսակը» սյունակում «2» թիվը փոխարինել «1.2» թվով,

ե. 22-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 22.1 կետով.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22․1 | Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ։ |  |  |  | 9 | 1, հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «9», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231 | 2 |  |

»,

զ. 27-րդ կետի «Հարցեր» սյունակում «55 մ2 և ավել մակերեսով բնական լուսավորություն չունեցող սենքերում տեղակայված է հակածխային պաշտպանության համակարգ։» բառերը փոխարինել «55մ2 և ավել մակերեսով այրվող նյութերի պահման կամ օգտագործման համար նախատեսված աշխատատեղերով սենքերում տեղակայված է հակածխային պաշտպանության համակարգ*։*» բառերով,

է. 29-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան: |  |  |  | 10 | 8, գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713 | 2 |  |

»,

ը. 30-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 30.1-րդ կետով.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30․1 | Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակով և փողրակով։ |  |  |  | 10 | 1, բաժին I, գլուխ 6, կետ 76 | 2 |  |

»,

թ. 34-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: |  |  |  | 10 | 1, բաժին I, գլուխ 7, կետ 100 | 2 |  |

»,

ժ. Որոշման N 9 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» գլուխում ««3» - ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերը փոխարինել «3 - ՀՀՇՆ 30-01-2023 Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» բառերով,

ժա. Որոշման N 9 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» գլուխը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 8-րդ, 9-րդ կետերով.

««8» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»,

«9» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»»,

1. Որոշման N 10 հավելվածում՝

ա. 8-րդ կետի«Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 439»» բառերը փոխարինել3, կետ 510»»բառերով,

բ. 24-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 24.1 և 24.2 կետերով.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24․1 | Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների  **համաձայն։** |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, **գլուխ 4, կետ 45** | 2 |  |
| 24․2 | Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ։ |  |  |  | 9 | 1, հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «9», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231 | 2 |  |

 »,

գ. 28-րդ կետի «ստուգման տեսակը» սյունակում «2» թիվը փոխարինել «1.2» թվով,

դ. 29-րդ կետի «ստուգման տեսակը» սյունակում «2» թիվը փոխարինել «1.2» թվով,

ե. 33-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան: |  |  |  | 10 | 7, գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713 | 2 |  |

 »,

զ. 41-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, գլուխ 7, կետ 100 | 2 |  |

 »,

է. Որոշման N 10 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» գլուխում ««3» - ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերը փոխարինել ««3 - ՀՀՇՆ 30-01-2023 Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» բառերով,

ը. Որոշման N 10 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» գլուխը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 7-րդ, 8-րդ կետերով.

««7» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»,

«8» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»»,

4) Որոշման N 11 հավելվածում՝

ա. 6-րդ կետի«Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 439» բառերը փոխարինել3, կետ 510»բառերով,

բ. 18-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 18.1-րդ և 18.2-րդ կետերով.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18․1 | Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների  **համաձայն։** |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, **գլուխ 4, կետ 45** | 2 |  |
| 18․2 | Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ։ |  |  |  | 9 | 1, հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «7», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231 | 2 |  |

»,

գ. 25-րդ կետի «ստուգման տեսակը» սյունակում «2» թիվը փոխարինել «1.2» թվով,

դ. 26-րդ կետի «ստուգման տեսակը» սյունակում «2» թիվը փոխարինել «1.2» թվով,

ե. 28-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան: |  |  |  | 10 | 6, գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713 | 2 |  |

»,

զ. 31-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, գլուխ 7, կետ 100 | 2 |  |

»,

է. Որոշման N 11 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» գլուխում ««3» - ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերը փոխարինել ««3 - ՀՀՇՆ 30-01-2023 Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» բառերով,

ը. Որոշման N 11 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» գլուխը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 6-րդ, 7-րդ կետերով.

««6» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»,

«7» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»»,

5) Որոշման N 12 հավելվածում՝

ա. 6-րդ կետի«Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 439» բառերը փոխարինել3, կետ 510»բառերով,

բ. 17-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 17.1-րդ կետով.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17․1 | Տարահանման ճանապարհները ազատ են` ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը: |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2 | 2 |  |

»,

գ. 24-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 24.1-րդ և 24.2-րդ կետերով.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24․1 | Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների  **համաձայն։** |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, **գլուխ 4, կետ 45** | 2 |  |
| 24․2 | Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ։ |  |  |  | 9 | 1, հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «9», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231 | 2 |  |

»,

դ. 29-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան: |  |  |  | 10 | 8, գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11 կետ 602 և գլուխ 12 կետ 713 | 2 |  |

 »,

ե. 36-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, գլուխ 7, կետ 100 | 2 |  |

 »,

զ. Որոշման N 12 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» գլուխում ««3» - ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերը փոխարինել «3 - ՀՀՇՆ 30-01-2023 Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» բառերով,

է. Որոշման N 12 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» գլուխը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 8-րդ, 9-րդ կետերով.

««8» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»,

«9» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»»,

6) Որոշման N 13 հավելվածում ՝

ա. 5-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 439» բառերը փոխարինել 3, կետ 510» բառերով,

բ. 15-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 15.1-րդ կետով.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15․1 | Տարահանման ճանապարհները ազատ են` ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը: |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2 | 2 |  |

»,

գ. 23-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 23.1-րդ և 23.2-րդ կետերով.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23․1 | Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների  **համաձայն։** |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, **գլուխ 4, կետ 45** | 2 |  |
| 23․2 | Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ։ |  |  |  | 9 | 1, հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «8», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231 | 2 |  |

»,

դ. 29-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան: |  |  |  | 10 | 7, գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12 կետ 713 | 2 |  |

 »,

ե. 33-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, գլուխ 7, կետ 100 | 2 |  |

 »,

զ. Որոշման N 13 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» գլուխում ««3» - ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերը փոխարինել «3 - ՀՀՇՆ 30-01-2023 Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» բառերով,

է. Որոշման N 13 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» գլուխը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 7-րդ, 8-րդ կետերով.

««7» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»,

«8» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»»,

7) Որոշման N 14 հավելվածում՝

ա. 1-ին կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 311» բառերը փոխարինել 3, կետ 374» բառերով,

բ. 1-ին կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 1.1-րդ և 1.2-րդ կետերով.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1․1 | Բենզալցակայանի տարածքը տարանջատված է փողոցների և ճանապարհների երթևեկային մասից նվազագույնը 1,5մ լայնությամբ անվտանգության կղզյակով: |  |  |  | 10 | 3, գլուխ 12, կետ 373 | 2 |  |
| 1․2 | Բնակավայրերում բենզալցակայանի տարողությունները ստորգետնյա են։ |  |  |  | 10 | 3, գլուխ 12, կետ 370 | 2 |  |

»,

գ. 5-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 5.1-րդ կետով.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5․1 | Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների  **համաձայն։** |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, **գլուխ 4, կետ 45** | 2 |  |

»,

դ. 6-րդ կետի «ստուգման տեսակը» սյունակում «2» թիվը փոխարինել «1.2» թվով,

ե. 7-րդ կետի «ստուգման տեսակը» սյունակում «2» թիվը փոխարինել «1.2» թվով,

զ. 8-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», գլուխ 16, կետ 308» բառերը փոխարինել 3, կետ 371» բառերով,

է. 12-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, գլուխ 7, կետ 100 | 2 |  |

 »,

ը. Որոշման N 14 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» գլուխում ««3» - ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերը փոխարինել «3 - ՀՀՇՆ 30-01-2023 Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» բառերով,

8) Որոշման N 15 հավելվածում՝

ա. 5-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««2», կետ 439» բառերը փոխարինել 2, կետ 510» բառերով,

բ. 19-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 19.1-րդ և 19.2-րդ կետերով.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19․1 | Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների  **համաձայն։** |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, **գլուխ 4, կետ 45** | 2 |  |
| 19․2 | Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ։ |  |  |  | 9 | 1, հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «9», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231 | 2 |  |

»,

գ. 33-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան: |  |  |  | 10 | 8, գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713 | 2 |  |

»,

դ. 43-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 «

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, գլուխ 7, կետ 100 | 2 |  |

»,

ե. Որոշման N 15 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա..» գլուխում ««2» - ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերը փոխարինել «2 - ՀՀՇՆ 30-01-2023 Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» բառերով,

զ. Որոշման N 15 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» գլուխը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 8-րդ, 9-րդ կետերով.

««8» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»,

««9» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»»,

9) Որոշման N 16 հավելվածում՝

ա. հավելվածի վերնագրում «**ԳԱԶԱԼՑԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ»** բառերը փոխարինել ԳԱԶԱԼՑԱՎՈՐՄԱՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՀԱՄԱՏԵՂՎԱԾ) ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ» բառերով,

բ. 1-ին կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««4», բաժին X, գլուխ 22, կետ 145» բառերը փոխարինել «4, գլուխ 22, կետ 682» բառերով,

գ. 2-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««4», բաժին VII, գլուխ 16, կետ 15» բառերը փոխարինել 4, գլուխ 19, կետ 506» բառերով,

դ. 3-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««4», բաժին VII, գլուխ 10, կետ 9» բառերը փոխարինել 4, գլուխ 19, կետ 508» բառերով,

ե. 4-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Ավտոգազալցավորման ճնշակայանից (ԱԳԼՃԿ) (ճնշակ, կուտակիչ, լցարկիչ) մինչև իրեն չպատկանող շինությունները նորմերով պահանջվող նվազագույն միջտարածությունները պահպանված են: |  |  |  | 10 | 9, գլուխ 4, կետ 26 | 2 | I\* |

»,

զ. 5-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ԱԳԼՃԿ-ի տարածքում իրեն պատկանող շինությունների և սարքավորումների միջև նորմերով պահանջվող նվազագույն միջտարածությունները պահպանված են:  |  |  |  | 10 | 9, գլուխ 4, կետ 27 |  | 2 | II\* |

»,

է. 6-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Համատեղված (սեղմված բնական գազ, ՀԱԳ, բենզին և դիզելային վառելանյութ) ավտոլցակայանի տարածքում իրեն պատկանող շինությունների և սարքավորումների միջև նորմերով պահանջվող նվազագույն միջտարածությունները պահպանված են: |  |  |  | 10 | 9, գլուխ 4, կետ 28 | 2 | III\* |

»,

ը. 8-րդ կետի «ստուգման տեսակը» սյունակում «2» թիվը փոխարինել «1.2» թվով,

թ. 15-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների  **համաձայն։** |  |  |  |  9 | 1, բաժին I, գլուխ 4, կետ 45 | 2 |  |

»,

ժ. 17-րդ կետի «ստուգման տեսակը» սյունակում «2» թիվը փոխարինել «1.2» թվով,

ժա. 30-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««7», գլուխ 16, կետ 314» բառերը փոխարինել 7, կետ 378» բառերով,

ժբ. 34-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, գլուխ 7, կետ 100 | 2 |  |

»,

ժգ. Որոշման N 16 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» գլուխում ««4» - ՀՀ կառավարության 2005թ. դեկտեմբերի 22 N 2399-Ն որոշում «Անվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում»» Տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» բառերը փոխարինել ««4 – ՀՀ կառավարության 2023թ. ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները»» բառերով,

ժդ. Որոշման N 16 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» գլուխում ««7» - ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերը փոխարինել «7 - ՀՀՇՆ 30-01-2023 Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» բառերով,

ժե. Որոշման N 16 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» գլուխը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 9-րդ կետով.

««9» - ՀՀ կառավարության 2022թ. հուլիսի 21-ի N1131-Ն որոշում «Ավտոգազալցակայանների կառուցման և շահագործման տեխնիկական անվտանգության կանոնները»»,

ժզ. Որոշման N 16 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» գլուխում «I\*- Ավտոգազալցավորման ճնշակայանից մինչև գազալցակայանին չպատկանող շենքերն ու շինությունները նորմերով պահանջվող նվազագույն միջտարածությունները ոչ պակաս.

ա) Բնակելի, հասարակական, կոմունալ կենցաղային և այլ շենքերը - 50 մետրից:

բ) Մշակութակենցաղային սպասարկման կազմակերպությունները, վարչական, մանկական և բուժ. կազմակերպությունները, ուսումնական հաստատությունները, մշակույթի տները և այլն - 75 մետրից:

գ) Արտադրական ու գյուղական կազմակերպությունների շենքերը, ավտոտնակները և ավտոմեքենաների բաց կանգառները - 50 մետրից:

դ) Հրդեհապայթյունավտանգ, քիմիական և ռադիոակտիվ վտանգավոր նյութեր պարունակող շենքերից և տեխնոլոգիական սարքավորումներից - 75 մետրից:

ե) Ընդհանուր ցանցի երկաթուղիներից (լիրքի ստորոտից) - 50 մետրից:

զ) Մերձատար երկաթուղիներից - 30 մետրից:

է) Միջպետական, հանրապետական և տեղական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհներից (մինչև երթևեկելի մասի եզրը) - 30 մետրից:

ը) Կազմակերպությունների և գյուղական բնակավայրերը միմյանց հետ կապող ավտոմոբիլային ճանապարհներից - 15 մետրից:

II\*- Հեռավորությունը ԱԳԼՃԿ-ի տարածքից մինչև այն վայրերը, որտեղ միաժամանակ կարող են գտնվել 800 մարդուց ավելի (մարզադաշտերը, շուկաներ, զբոսայգիներ, բանկեր, տներ և այլն) սույն ստուգաթերթի I\* կետի ա) և բ) ենթակետերում նշված չափանիշները մեծացվում են ոչ պակաս քան 2 անգամ:

III\*- ԱԳԼՃԿ-ի տարածքում իրեն պատկանող շենքերի, շինությունների և սարքավորումների միջև միջտարածությունները ոչ պակաս.

ա) Կոմպրեսորային կայանից, գազի կուտակիչների տեղամասից և ավտոմեքենաների լցավորման սյուներից մինչև հակահրդեհային ջրավազանը (կամ հրշեջ հիդրանտը) և հրշեջ պոմպակայանը - 40 մետրից:

բ) Գազի կուտակիչների տեղամասից մինչև՝

* կոմպրեսորային կայանը - 10 մետրից:
* ավտոմեքենաների լցավորման սյունակները - 20 մետրից:
* մինչև կաթսայատուն, ավտոտնակ, վերանորոգման արհեստանոց, նյութերի պահեստներ, ավտոմեքենաների տեխսպասարկման շենքերը - 30 մետրից:
* տարածքների ցանկապատը - 5 մետրից:
* ավտոմոբիլային ճանապարհները (մինչև երթուղու եզրը) - 10 մետրից:

գ) Կոմպրեսորային կայանից մինչև լցավորման սյունակները - 6 մետրից:

դ)Լցավորման մեկ կղզյակում միաժամանակյա լցավորման ավտոմեքենաների թույլատրելի քանակը չի գերազանցում մեկ ավտոմեքենան: Լցավորման կղզյակները իրարից բաժանված են պաշտպանական էկրանով՝ բետոնե պատով:

ե) Օպերատորական շինությունը գազալցակայանների տեխնոլոգիական սարքավորումներից - 9 մետրից:

զ) Սպասասրահից (սննդի կետ) մինչև`

* սեղմված բնական գազի լցավորման սյունակները - 20 մետրից,
* կոմպրեսորային կայանը - 25 մետրից,
* գազի կուտակիչների տեղամասը - 35 մետրից:» բառերը փոխարինել «I\*- Ավտոգազալցավորման ճնշակայանից (ԱԳԼՃԿ) (ճնշակ, կուտակիչ, լցարկիչ) մինչև իրեն չպատկանող շինությունները նվազագույն միջտարածությունները ոչ պակաս.

1) բնակելի և հասարակական շենքեր՝ 50 մ,

2) մշակութային կազմակերպություններ, մանկական և բուժհիմնարկներ, ուսումնական հաստատություններ՝ 75 մ,

3) արտադրական շենքեր՝ 50 մ: Նշված հեռավորությունը կարող է նվազեցվել մինչև 30 մ, պայմանով, որ պաշտպանվող օբյեկտը ավտոգազալցակայանի ուղղությամբ ունենա հակահրդեհային խուլ պատ կամ կառուցված պատնեշներ, որոնք կբացառեն գազի շիթի և բեկորների արտանետումը հորիզոնական ուղղությամբ դեպի պաշտպանվող օբյեկտ,

4) հրդեհապայթյունավտանգ, քիմիական և ռադիոակտիվ վտանգավոր նյութեր պարունակող շենքեր և տեխնոլոգիական սարքավորումներ՝ 75 մ,

5) ընդհանուր ցանցի երկաթուղիներ (լիրքի ստորոտից)՝ 50 մ,

6) մերձատար երկաթուղիներ՝ 30 մ,

7) ավտոմոբիլային ճանապարհների երթևեկելի մասից հաշված ապահովվել ՀՀՇՆ IV- 11.05.02-99 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ» շինարարական նորմերի 5.30-րդ կետով սահմանված պահանջները,

8) ավտոգազալցակայանից մինչև այն վայրերը, որտեղ միաժամանակ կարող են գտնվել 800 մարդուց ավելի (մարզադաշտերը, շուկաներ, զբոսայգիներ և այլն)՝ սույն կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում նշված հեռավորությունները պետք է լինեն առնվազն 2 անգամ ավելի։

II**\*-** ԱԳԼՃԿ-ի տարածքում իրեն պատկանող շինությունների և սարքավորումների միջև նվազագույն միջտարածությունները ոչ պակաս.

1) գազի կուտակիչներից մինչև՝

ա․ ճնշակայանք՝ ճնշակայանքի բարձրությունից առնվազն 1,5 մ և ավելի,

բ․ լցավորման բաշխիչ աշտարակներ՝ 15 մ,

գ. ավտոտեխսպասարկման շենքեր, ավտոլվացման կետեր, կաթսայատուն, պահեստներ՝ 30 մ,

դ․ տարածքի ցանկապատ՝ 5 մ,

ե. էլեկտրական էներգիայի հաղորդաբաշխման էլեկտրական հոսանքի օդային գծեր՝ օդային գծերի հենասյան բարձրության մեկուկեսապատիկից ոչ պակաս կամ տեղադրվեն օդային գծերի պաշտպանական գոտիների սահմաններից դուրս:

2) ճնշակայանքից մինչև՝

ա. լցավորման բաշխիչ աշտարակներ՝ 6 մ,

բ. ավտոտեխսպասարկման շենքեր, ավտոլվացման կետեր, կաթսայատուն, պահեստներ՝ 25 մ,

3) լցավորման բաշխիչ աշտարակներից մինչև՝ ավտոտեխսպասարկման շենքեր, ավտոլվացման կետեր, կաթսայատուն, պահեստներ՝ 20 մ,

4) սպասասրահից, սննդի կետից և սանիտարական հանգույցից մինչև`

ա. լցավորման բաշխիչ աշտարակներ՝ 20 մ,

բ. ճնշակայանք՝ 25 մ,

գ. գազի կուտակիչներ՝ 35 մ,

5) օպերատորական շինությունից մինչև գազալցակայանին պատկանող շինություններ և տեխնոլոգիական սարքավորումներ՝ 9 մ,

6) գազի կուտակիչները պետք է տեղադրել ստորգետնյա,

7) լցավորման կղզյակները պետք է իրարից բաժանել պաշտպանական էկրանով՝ բետոնե պատով,

8) լցավորման մեկ կղզյակում միաժամանակ պետք է լցավորել ոչ ավելի, քան մեկ ավտոմեքենա։

III\*- Համատեղված (սեղմված բնական գազ, ՀԱԳ, բենզին և դիզելային վառելանյութ) ավտոլցակայանի տարածքում իրեն պատկանող շինությունների և սարքավորումների միջև նվազագույն միջտարածությունները ոչ պակաս.

1) օպերատորական շինությունից մինչև գազալցակայանին պատկանող շինություններ և տեխնոլոգիական սարքավորումներ՝ 9 մ,

2) սպասասրահից, սննդի կետից և սանիտարական հանգույցից մինչև`

ա. ՀԱԳ լցավորման բաշխիչ աշտարակներ՝ 15 մ,

բ. ՀԱԳ գազամբարներ՝ 20 մ,

3) ՀԱԳ լցավորման բաշխիչ աշտարակներից և ՀԱԳ գազամբարներից մինչև ավտոտեխսպասարկման շենքեր և ավտոլվացման կետեր՝ 20 մ,

4) ՀԱԳ լցավորման բաշխիչ աշտարակներից մինչև սեղմված բնական գազի և բենզինիլցավորման բաշխիչ աշտարակներ՝ 4 մ,

5) սեղմված բնական գազի լցավորման բաշխիչ աշտարակներից մինչև բենզինի լցավորմանբաշխիչ աշտարակներ՝ 8 մ,

6) ՀԱԳ ստորգետնյա գազամբարներից և հեղուկ վառելանյութի ստորգետնյա տարողություններից մինչև ավտոգազալցակայանի կուտակիչներ՝ 10 մ,

7) ՀԱԳ ստորգետնյա գազամբարների և հեղուկ վառելանյութի ստորգետնյա տարողությունների միջև հեռավորությունը պետք է լինի՝

ա. վերգետնյա գազամբարների և վերգետնյա տարողությունների միջև՝ մոտակա ամենամեծ տարողության տրամագծից ոչ պակաս, բայց առնվազն 2 մ,

բ. ստորգետնյա գազամբարների և ստորգետնյա տարողությունների միջև մոտակա ամենամեծ տարողության տրամագծի կեսից ոչ պակաս, բայց առնվազն 1 մ։» բառերով։

10) Որոշման N 17 հավելվածում՝

ա. 5-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 439» բառերը փոխարինել 3, գլուխ 27, կետ 510» բառերով,

բ. 26-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 26.1-րդ և 26.2-րդ կետերով.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26․1 | Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների  **համաձայն։** |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, **գլուխ 4, կետ 45** | 2 |  |
| 26․2 | Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ։ |  |  |  | 9 | 1, հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «7, գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231 | 2 |  |

»,

գ. 33-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան: |  |  |  | 10 | 6, գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713 | 2 |  |

»,

դ. 40-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, գլուխ 7, կետ 100 | 2 |  |

»,

ե. Որոշման N 17 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» գլուխում ««3» -ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերը փոխարինել ««3 -ՀՀՇՆ 30-01-2023 Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» բառերով,

զ. Որոշման N 17 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» գլուխը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 6-րդ, 7-րդ կետերով.

««6» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«7» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»»,

11) Որոշման N 18 հավելվածում՝

ա. 32-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 32.1-րդ և 32.2-րդ կետերով.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32․1 | Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների  **համաձայն։** |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, **գլուխ 4, կետ 45** | 2 |  |
| 32․2 | Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ։ |  |  |  | 9 | 1, հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «6», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231 | 2 |  |

»,

բ. 38-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 38.1-րդ կետով.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38․1 | Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակով և փողրակով։ |  |  |  | 10 | 1, բաժին I, գլուխ 6, կետ 76 | 2 |  |

»,

դ. 40-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան: |  |  |  | 10 | 5, գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713 | 2 |  |

»,

ե. 44-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, գլուխ 7, կետ 100 | 2 |  |

»,

զ. Որոշման N 18 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» գլուխը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 5-րդ և 6-րդ կետերով.

««5» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«6» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»»,

12) Որոշման N 19 հավելվածում՝

ա. 21-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 21.1-րդ կետով.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21․1 | Տարահանման ճանապարհները ազատ են` ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը: |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2 | 2 |  |

»,

բ. 27-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 27.1-րդ և 27.2-րդ կետերով.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27․1 | Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների  **համաձայն։** |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, **գլուխ 4, կետ 45** | 2 |  |
| 27․2 | Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ։ |  |  |  | 9 | 1, հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «9», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231 | 2 |  |

»,

գ. 35-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան: |  |  |  | 10 | 8, գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713 | 2 |  |

 »,

դ. 36-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 36.1-րդ կետով.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36․1 | Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակով և փողրակով։ |  |  |  | 10 | 1, բաժին I, գլուխ 6, կետ 76 | 2 |  |

 »,

ե. 41-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, գլուխ 7, կետ 100 | 2 |  |

»,

զ. Որոշման N 19 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» գլուխը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 8-րդ և 9-րդ կետերով.

««8» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

««9» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»»,

13) Որոշման N 20 հավելվածում՝

ա. 7-րդ կետի«Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 439» բառերը փոխարինել3, կետ 510»բառերով,

բ. 8-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 8.1-րդ կետով.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8․1 | Տարահանման ճանապարհները ազատ են` ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը: |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2 | 2 |  |

»,

գ. 20-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 20.1-րդ և 20.2-րդ կետերով.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20․1 | Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների  **համաձայն։** |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, **գլուխ 4, կետ 45** | 2 |  |
| 20․2 | Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ։ |  |  |  | 9 | 1, հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «7», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231 | 2 |  |

»,

դ. 24-րդ կետի «ստուգման տեսակը» սյունակում «2» թիվը փոխարինել «1.2» թվով,

ե. 25-րդ կետի «ստուգման տեսակը» սյունակում «2» թիվը փոխարինել «1.2» թվով,

զ. 27-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան: |  |  |  |  10 | 6, գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713 | 2 |  |

»,

է. 34-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, գլուխ 7, կետ 100 | 2 |  |

»,

ը. Որոշման N 20 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» գլուխում ««3» -ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»:» բառերը փոխարինել ««3 -ՀՀՇՆ 30-01-2023 Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում։» բառերով,

թ. Որոշման N 20 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» գլուխը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 6-րդ և 7-րդ կետերով.

««6» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

««7» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»»,։

14) Որոշման N 21 հավելվածում՝

ա. 7-րդ կետի«Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 439» բառերը փոխարինել3, կետ 510»բառերով,

բ. 20-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 20.1-րդ կետով.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20․1 | Տարահանման ճանապարհները ազատ են` ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը: |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2 | 2 |  |

»,

գ. 28-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 28.1-րդ և 28.2-րդ կետերով.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28․1 | Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների  **համաձայն։** |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, **գլուխ 4, կետ 45** | 2 |  |
| 28․2 | Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ։ |  |  |  | 9 | 1, հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «7», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231 | 2 |  |

 »,

դ. 33-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան: |  |  |  | 10 | 6, գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713 | 2 |  |

 »,

ե. 39-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, գլուխ 7 կետ 100 | 2 |  |

 »,

զ. Որոշման N 21 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» գլուխում ««3» - ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» բառերը փոխարինել «3 - ՀՀՇՆ 30-01-2023 Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» բառերով,

է. Որոշման N 21 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» գլուխը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 6-րդ և 7-րդ կետերով.

««6» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«7» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»»,

15) Որոշման N 22 հավելվածում՝

ա. 6-րդ կետի«Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 439» բառերը փոխարինել3, կետ 510»բառերով,

բ. 22-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 22.1-րդ և 22.2-րդ կետերով.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22․1 | Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների  **համաձայն։** |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, **գլուխ 4, կետ 45** | 2 |  |
| 22․2 | Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ։ |  |  |  | 9 | 1, հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «7», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231 | 2 |  |

»,

գ. 29-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան: |  |  |  | 10 | 6, գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713 | 2 |  |

»,

դ. 36-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, գլուխ 7, կետ 100 | 2 |  |

»,

ե. Որոշման N 22 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» գլուխում ««3» - ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» բառերը փոխարինել ««3 - ՀՀՇՆ 30-01-2023 Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» բառերով,

զ. Որոշման N 22 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» գլուխը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 6-րդ և 7-րդ կետերով.

««6» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«7» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»»,

16) Որոշման N 23 հավելվածում՝

ա. 4-րդ կետի«Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 439» բառերը փոխարինել3, կետ 510»բառերով,

բ. 9-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 9.1-րդ կետով.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9․1 | Տարահանման ճանապարհները ազատ են` ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը: |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2 | 2 |  |

»,

գ. 21-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 21.1-րդ և 21.2-րդ կետերով.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21․1 | Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների  **համաձայն։** |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, **գլուխ 4, կետ 45** | 2 |  |
| 21․2 | Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ։ |  |  |  | 9 | 1, հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «8», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231 | 2 |  |

»,

դ. 29-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան: |  |  |  | 10 | 7, գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713 | 2 |  |

»,

ե. 30-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 30.1-րդ կետով.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30․1 | Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակով և փողրակով։ |  |  |  | 10 | 1, բաժին I, գլուխ 6, կետ 76 | 2 |  |

»,

զ. 34-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, գլուխ 7, կետ 100 | 2 |  |

»,

է. Որոշման N 23 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» գլուխում ««3» - ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» բառերը փոխարինել ««3 - ՀՀՇՆ 30-01-2023 Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» բառերով,

ը. Որոշման N 23 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» գլուխը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 7-րդ և 8-րդ կետերով.

««7» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«8» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»»,

17) Որոշման N 24 հավելվածում՝

ա. 23-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 23.1-րդ և 23.2-րդ կետերով.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23․1 | Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների  **համաձայն։** |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, **գլուխ 4, կետ 45** | 2 |  |
| 23․2 | Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ։ |  |  |  | 9 | 1, հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «7», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231 | 2 |  |

»,

բ. 30-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան: |  |  |  | 10 | 6, գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713 | 2 |  |

»,

գ. 37-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, գլուխ 7, կետ 100 | 2 |  |

»,

դ. Որոշման N 24 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» գլուխը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 6-րդ և 7-րդ կետերով.

««6» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«7» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»»,

18) Որոշման N 25 հավելվածում՝

ա. 24-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 24.1-րդ և 24.2-րդ կետերով.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24․1 | Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների  **համաձայն։** |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, **գլուխ 4, կետ 45** | 2 |  |
| 24․2 | Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ։ |  |  |  | 9 | 1, հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «7», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231 | 2 |  |

»,

բ. 32-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան: |  |  |  | 10 | 6, գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713 | 2 |  |

»,

գ. 34-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 34.1-րդ կետով.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34․1 | Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակով և փողրակով։ |  |  |  | 10 | 1, բաժին I, գլուխ 6, կետ 76 | 2 |  |

»,

դ. 37-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, գլուխ 7 կետ 100 | 2 |  |

»,

ե. Որոշման N 25 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» գլուխը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 6-րդ և 7-րդ կետերով.

««6» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«7» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»»,

19) Որոշման N 26 հավելվածում՝

ա. 13-րդ և 14-րդ կետերի«Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակներում ««9», գլուխ 16, կետ 439» բառերը փոխարինել9, կետ 510»բառերով,

բ. 20-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 20.1-րդ կետով.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20․1 | Տարահանման ճանապարհները ազատ են` ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը: |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2 | 2 |  |

«

»,

գ. 25-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 25.1-րդ և 25.2-րդ կետերով.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25․1 | Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների  **համաձայն։** |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, **գլուխ 4, կետ 45** | 2 |  |
| 25․2 | Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ։ |  |  |  | 9 | 1, հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «11», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231 | 2 |  |

 »,

դ. 34-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան: |  |  |  | 10 | 10, գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11 կետ 602 և գլուխ 12 կետ 713 | 2 |  |

 »,

ե. 35-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 35.1-րդ կետով.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35․1 | Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակով և փողրակով։ |  |  |  | 10 | 1, բաժին I, գլուխ 6, կետ 76 | 2 |  |

»,

զ. 40-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, գլուխ 7, կետ 100 | 2 |  |

»,

է. Որոշման N 26 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» գլուխում ««9» - ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»:» բառերը փոխարինել ««9 - ՀՀՇՆ 30-01-2023 Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» բառերով,

ը. Որոշման N 26 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» գլուխը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 10-րդ և 11-րդ կետերով.

««10» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«11» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»»,

20) Որոշման N 27 հավելվածում՝

ա. 4-րդ կետի«Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 439» բառերը փոխարինել3, կետ 510»բառերով,

բ. 21-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 21.1-րդ կետով.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21․1 | Տարահանման ճանապարհները ազատ են` ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը: |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2 | 2 |  |

»,

գ. 30-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 30.1-րդ և 30.2-րդ կետերով.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30․1 | Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների  **համաձայն։** |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, **գլուխ 4, կետ 45** | 2 |  |
| 30․2 | Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ։ |  |  |  | 9 | 1, հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «11», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231 | 2 |  |

»,

դ. 38-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան: |  |  |  | 10 | 10, գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11 կետ, 602 և գլուխ 12, կետ 713 | 2 |  |

»,

ե. 39-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 39.1-րդ կետով.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39․1 | Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակով և փողրակով։ |  |  |  | 10 | 1, բաժին I, գլուխ 6, կետ 76 | 2 |  |

»,

զ. 43-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, գլուխ 7, կետ 100 | 2 |  |

»,

է. Որոշման N 27 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» գլուխում ««3» -ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերը փոխարինել ««3 -ՀՀՇՆ 30-01-2023 Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» բառերով,

ը. Որոշման N 27 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» գլուխը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 10-րդ և 11-րդ կետերով.

««10» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«11» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»».

21) Որոշման N 28 հավելվածում՝

ա. 14-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 14.1-րդ և 14.2-րդ կետերով.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14․1 | Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների  **համաձայն։** |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, **գլուխ 4, կետ 45** | 2 |  |
| 14․2 | Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ։ |  |  |  | 9 | 1, հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «6», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231 | 2 |  |

»,

բ. 28-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան: |  |  |  | 10 | 5, գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713 | 2 |  |

»,

գ. 33-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, գլուխ 7, կետ 100 | 2 |  |

»,

դ. Որոշման N 28 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» գլուխը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 5-րդ և 6-րդ կետերով.

««5» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«6» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»»,

22) Որոշման N 29 հավելվածում՝

ա. 5-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Վերգետնյա և կիսավերգետնյա ավտոմեքենաների կայանման տեղամասերից մինչև այլ նշանակության շենքերի ու շինությունների մինջև հակահրդեհային միջտարածությունները ապահովված են: |  |  |  | 10 | 3, կետ 362, աղյուսակ 38 | 2 | I\* |

»,

բ. 11-րդ կետի «ստուգման տեսակը» սյունակում «2» թիվը փոխարինել «1.2» թվով,

գ. 21-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 21.1-րդ և 21.2-րդ կետերով.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21․1 | Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների  **համաձայն։** |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, **գլուխ 4, կետ 45** | 2 |  |
| 21․2 | Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ։ |  |  |  | 9 | 1, հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «8», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231 | 2 |  |

»,

դ. 30-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան: |  |  |  | 10 | 7, գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12,կետ 713 | 2 |  |

»,

ե. 31-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 31.1-րդ կետով.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31․1 | Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակով և փողրակով։ |  |  |  | 10 | 1, բաժին I, գլուխ 6, կետ 76 | 2 |  |

»,

զ. 36-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, գլուխ 7, կետ 100 | 2 |  |

»,

է. Որոշման N 29 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» գլուխում « «3» -ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերը փոխարինել « «3 -ՀՀՇՆ 30-01-2023 Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» բառերով,

ը. Որոշման N 29 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» գլուխը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 7-րդ և 8-րդ կետերով.

««7» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«8» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»»,

23) Որոշման N 30 հավելվածում՝

ա. 29-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 29.1-րդ կետով.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29․1 | Տարահանման ճանապարհները ազատ են` ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը: |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2 | 2 |  |

 »,

բ. 34-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 34.1-րդ և 34.2-րդ կետերով.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34․1 | Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների  **համաձայն։** |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, **գլուխ 4, կետ 45** | 2 |  |
| 34․2 | Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ։  |  |  |  | 9 | 1, հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «12», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231 | 2 |  |

»,

գ. 41-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան:  |  |  |  | 10 | 11, գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713 | 2 |  |

»,

դ. 42-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 42.1-րդ կետով.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42․1 | Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակով և փողրակով։ |  |  |  | 10 | 1, բաժին I, գլուխ 6, կետ 76 | 2 |  |

»,

ե. 46-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: |  |  |  | 9 | 1, բաժին I, գլուխ 7, կետ 100 | 2 |  |

»,

զ. Որոշման N 30 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» գլուխը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 11-րդ և 12-րդ կետերով.

««11» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ

«12» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»»։

1. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

**Հայաստանի Հանրապետության Ն. Փաշինյան
 վարչապետ**