Նախագիծ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության

կոմիտեի նախագահի

202_ թվականի _______ ___-ի N - հրամանի

ՀՀՇՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՏԵՍԱԿՈՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐ

# ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏ

Սույն շինարարական նորմերը տարածվում են լաբորատոր ախտորոշիչ գործունեություն իրականացնելու համար նախատեսված շենքերի, շինությունների և սենքերի նախագծման, շինարարության, վերակառուցման, հիմնանորոգման, արդիականացման և վերազինման վրա, ներառյալ առանձին կանգնած օբյեկտները, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության (այսուհետ նաև ՀՀ) տարածքում հասարակական և արտադրական շենքերում ներկառուցվող կամ կցակառուցվող սենքերը։ Սույն շինարարական նորմերը սահմանում են նշված օբյեկտների շահագործման ընթացքում տեխնիկական, սանիտարահամաճարակային, հակահրդեհային, ֆիզիկական և էրգոնոմիկական անվտանգության ապահովման համար անհրաժեշտ նվազագույն պահանջները։

Սույն շինարարական նորմերը կիրառելի են լաբորատոր-ախտորոշիչ ծառայություններ մատուցող լաբորատորիաների նկատմամբ, որոնք նշված են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի մարտի 27-ի N 276-Ն որոշման 1-ին կետի 22-րդ ենթակետում։

Սույն շինարարական նորմերը մշակվել են լաբորատոր շենքերի և շինությունների նախագծման միասնական մոտեցումն ապահովելու, անվտանգության պահանջները պահպանելու և անձնակազմի արդյունավետ աշխատանքի համար պայմաններ ստեղծելու նպատակով ։

Սույն շինարարական նորմերի կիրառությունը պարտադիր է ՀՀ տարածքում լաբորատոր օբյեկտների նախագծում, շինարարություն և շահագործում իրականացնող բոլոր կազմակերպությունների համար՝ անկախ նրանց կազմակերպաիրավական ձևից, սեփականության ձևից և գերատեսչական պատկանելությունից։

Սույն շինարարական նորմերը մշակվել են հիմք ընդունելով՝

«Մանրէաբանական և կենսաբժշկական լաբորատորիաներում կենսանվտանգություն», 6-րդ հրատարակություն, 2020 (Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories 6th Edition) (BMBL), հրատարակված ԱՄՆ-ի «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնների» և «Առողջապահության ազգային ինստիտուտների» (NIH) կողմից,

«Ձեռնարկ նախագծման պահանջների» (DRM »Design Requirements Manual» 2024), հրատարակված է ԱՄՆ-ի «Առողջապահության ազգային ինստիտուտների» (NIH) կողմից,

ինչպես նաև լաբորատոր-ախտորոշիչ նշանակության շենքերի և տարածքների նախագծումը, կառուցումն ու շահագործումը կարգավորող միջազգային կազմակերպությունների այլ առաջարկությունների հիման վրա։

# ՆՈՐՄԱՏԻՎ ՀՂՈՒՄՆԵՐ

Սույն շինարարական նորմերում օգտագործվել են նորմատիվատեխնիկական հղումներ հետևյալ փաստաթղթերին՝

|  | Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակների ցանկը սահմանելու մասին | Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն 2008 թվականի մարտի 27-ի N 276-Ն որոշում |
| --- | --- | --- |
|  | «Բնակավայրերում մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի խտությունների (կոնցենտրացիաների -ՍԹԿ) նորմատիվները հաստատելու մասին» ։ | Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի փետրվարի 2-ի N 160-Ն որոշում |
|  | «Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» | ՀՀ կառավարություն 2015 թվականի մարտի 19 N 596-Ն որոշում |
|  | ՀՀՇՆ 21-01.01-2024 «Շենքերի և շինությունների հակահրդեհային պաշտպանության համակարգեր. ավտոմատ հրդեհաշիջման և հրդեհային ազդանշանման կայանքներ. նախագծման նորմեր» | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի փետրվարի 22-ի N 10-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն» | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի N 78-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում» | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի ապրիլի 13-ի N 56-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ 24-02-2022 «Շենքերի էներգաարդյունավետության ապահովում. էներգաարդյունավետության գնահատման ցուցանիշներ» | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 31-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ 31-03- «Հասարակական շենքեր և շինություններ» | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ի N 95-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ 31-03.07-2024 «Առողջապահական կազմակերպություններ. հիվանդանոցային բուժօգնության (ստացիոնար) օբյեկտների շենքեր և շինություններ» | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի հունիսի 25-ի N 12-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ 31-03․08-2025 «Առողջապահական օբյեկտներ. առաջնային բուժօգնության շենքեր և շինություններ. նախագծման նորմեր» | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2025 թվականի ապրիլի 14-ի N 11-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ 31-04.01-2024 «Արտադրական և հասարակական նշանակության շենքերի ու շինությունների սանիտարապաշտպանական գոտիներ և սանիտարական դասակարգում» հայաստանի հանրապետության շինարարական նորմերը հաստատելու և հայաստանի հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի n 11-ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի փետրվարի 1-ի N 06-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում» | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի N 80-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ 40-01.02-2020 Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 103-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 «Կոյուղի. արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ» | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հուլիսի 8-ի N 16-Ն հրաման |
|  | - ՀՀՇՆ 43-01-2025 «Բնակելի և հասարակական շենքերի էլեկտրասարքավորանք. Նախագծման նորմեր» | - Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 14 ապրիլի 2025 թվական N 10-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում» | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2004 թվականի օգոստոսի 4-ի N 83-Ն հրաման |
|  | N 2.1.3-3 սանիտարական կանոններ և նորմեր «Բժշկական թափոնների գործածությանը ներկայացվող հիգիենիկ և հակահամաճարակային պահանջներ» | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2008 թվականի մարտի 4-ի N 03-Ն հրաման |
|  | N 2-III-3.3.1.-026-12 Սանիտարահամաճարակաբանական կանոններ և նորմեր Ախտաբանաանատոմիական բաժանմունքների, հյուսվածքաբանական լաբորատորիաների տեղակայմանը, կառուցվածքին, ներքին հարդարմանը, գույքի և սարքավորումների շահագործմանը, միկրոկլիմային, օդափոխանակությանը, ջրամատակարարմանը և ջրահեռացմանը, սանիտարահակահամաճարակային ռեժիմին ներկայացվող պահանջներ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 31-ի թիվ N 11-Ն հրաման |
|  | N 3.1.1-032-2016 Սանիտարական կանոններ և հիգիենիկ նորմեր Կենսաբանական, քիմիական և ճառագայթային լաբորատորիաների շահագործմանը ներկայացվող պահանջներ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2016 թվականի փետրվարի 19-ի թիվ N 04-Ն հրաման |
|  | N 2.1.7.001-09 «Վտանգավոր քիմիական թափոնների գործածությանը և վտանգավոր քիմիական նյութերի պահպանմանը և փոխադրմանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» սանիտարական կանոններ և նորմեր | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի հոկտեմբերի 29-ի N 20-Ն հրաման |
|  | ԳՕՍՏ 14918 | Տաք ցինկապատման թերթավոր գլոցվածք. Տեխնիկական պայմաններ |
|  | ԳՕՍՏ 5632 | Լեգիրված չժանգոտվող պողպատներ և կոռոզիակայուն, ջերմակայուն և ջերմադիմացկուն համաձուլվածքներ. Տեսակներ |

# ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ, ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

Սույն բաժինը պարունակում է շինարարական նորմերում օգտագործվող տերմինների, սահմանումների և հապավումների ցանկը, որոնք հատուկ նշանակություն ունեն լաբորատոր-ախտորոշիչ նշանակության տարածքների նախագծման, կառուցման և շահագործման համատեքստում՝

- ախտածին կենսաբանական ազդակներ (ԱԿԱ)՝ մարդու համար ախտածին միկրոօրգանիզմներ (բակտերիաներ, վիրուսներ, ռիկետսիաներ, քլամիդիաներ, պարզագույն միկրոօրգանիզմներ, սնկեր, միկոպլազմներ, էնդո- և էկտոմակաբույծներ), գենետիկորեն ձևափոխված միկրոօրգանիզմներ, կենսաբանական և բուսական ծագման տոքսիններ, հելմինթներ, ինչպես նաև կենսաբանական նյութեր, որոնք պարունակում են կամ պոտենցիալ վարակված են նշված միկրոօրգանիզմներով,

- ախտահանում ()՝ ԱԿԱ-ների կամ վտանգավոր նյութերի հեռացում՝ տարածքի, սարքի, առարկայի կամ նյութի անվտանգությունն ապահովելու համար Որոնք ունակ են ներթափանցել կենդանի օրգանիզմի մեջ և պատճառել հիվանդություն՝ խախտելով օրգանիզմի նորմալ կենսագործունեությունը:,

- անհատական պաշտպանության միջոցներ (ԱՊՄ)՝ տեխնիկական միջոցներ՝ ձեռնոցներ, պաշտպանիչ ակնոցներ, շնչադիմակներ, խալաթներ, իսկ ԿԱՄ-3 և ԿԱՄ-4 ունեցող լաբորատորիաների դեպքերում՝ Լաբորատոր մեկուսիչ համազգեստ (ԼՄՀ) և այլ միջոցներ, մարդու վրա վնասակար և (կամ) վտանգավոր գործոնների ազդեցությունը կանխելու կամ նվազեցնելու, ինչպես նաև՝ աղտոտումներից պաշտպանելու համար,

- առաջնային արգելքներ՝ դրանք կենսաբանական լաբորատորիայի տարրերն են, որոնք մեկուսացնում և զսպում են վարակիչ ախտածին կենսաբանական ազդակները (ԱԿԱ)՝ ֆիզիկապես առանձնացնելով դրանք այն անձնակազմից, որն աշխատում է դրանց հետ։ Առաջնային արգելքների օգտագործումն ու գործառույթները որոշվում են լաբորատորիայի ստանդարտ գործառնական ընթացակարգերով՝ հիմնված ռիսկերի գնահատման, օգտագործվող ԱԿԱ-ի և իրականացվող գործողությունների վրա: Առաջնային արգելքները ներառում են կենսաբանական անվտանգության պահարանները (ԿԱՊ), լաբորատոր տարաները (ներառյալ ցենտրիֆուգի բաժակները և թափոնների տարաները) և անհատական պաշտպանության միջոցները (ԱՊՄ),

- արտաքին պաշտպանիչ պատյան՝ պատող կոնստրուկցիաների համակարգ (պատեր, տանիք, ծածկեր, հատակներ, պատուհաններ, դռներ և ինժեներական հաղորդակցությունների հերմետիկ մուտքեր), որն ապահովում է ներքին լաբորատոր միջավայրի ֆիզիկական և ինժեներական մեկուսացումը արտաքին միջավայրից,

- բժշկական թափոններ (ԲԹ)՝ կազմակերպություններում պացիենտների հետազոտության, բուժման, բուժկանխարգելիչ աշխատանքների կամ գիտական հետազոտությունների արդյունքում առաջացած թափոններ՝ ինչպես սահմանված է ՀՀ առողջապահության նախարարի 2008 թվականի մարտի 4-ի N 03-Ն հրամանի N 2.1.3-3 սանիտարական կանոններ և նորմերում,

- երկրորդային արգելքներ՝ բաղկացած են կենսաբանական անվտանգության լաբորատորիայի ֆիզիկական արգելքից: Երկրորդային արգելքները պաշտպանում են լաբորատորիայից դուրս գտնվող մարդկանց և կենդանիներին այն ԱԿԱ- ից, որոնք գտնվում են լաբորատորիայի ներսում, բայց առաջնային արգելքներից դուրս: Երկրորդային արգելքները ներառում են լաբորատոր տարածքները,

- ինժեներական ցանցեր՝ ջերմաներածման, ջրամատակարարման, գազաներածման, կոյուղու, օդափոխության, էլեկտրաներածման և կապի համակարգեր, որոնք ապահովում են լաբորատոր տարածքների գործունեությունը,

- ինքնափակող սարք՝ դռների հարկադիր փակման մեխանիզմ,

- լաբորատոր մեկուսիչ համազգեստ (ԼՄՀ)՝ հերմետիկ տիպի անհատական պաշտպանության միջոց, որը նախատեսված է մարդուն արտաքին կենսաբանորեն վտանգավոր միջավայրից լիովին մեկուսացնելու համար: Նման օդ ներածման դրական ճնշման համազգեստը ապահովում է շնչառական օրգանների, մաշկի և լորձաթաղանթների պաշտպանությունը բարձր վտանգավոր պաթոգեններից (I–II պաթոգենության խմբեր) և օգտագործվում է ԿԱՄ-3 և ԿԱՄ-4 ունեցող լաբորատորիաներում, ինչպես նաև կենսաբանական բնույթի վթարային իրավիճակներում,

- լաբորատորիա՝ կազմակերպություն կամ կառուցվածքային ստորաբաժանում, որն իրականացնում է ախտորոշիչ, փորձարարական կամ արտադրական աշխատանքներ, որոնք կապված են ԱԿԱ-ների, հետ: Ներառում է կետ 2-ում նշված լաբորատորիաները,

- լաբորատորիաների կենսաբանական անվտանգության մակարդակներ՝ Կենսանվտանգության չորս հիմնական մակարդակները (ԿԱՄ ունեցող լաբորատորիաներ) լաբորատորիաների համար, որոնք բաղկացած են սարքավորումների կառուցվածքային առանձնահատկությունների և տարածքների անվտանգության (առաջնային և երկրորդային արգելքներ), լաբորատոր պրակտիկաների և ընթացակարգերի, ինչպես նաև անհատական պաշտպանության միջոցների համակցություններից։ Միջազգային դասակարգումը ներառում է ԿԱՄ-1, ԿԱՄ-2, ԿԱՄ-3 և ԿԱՄ-4 ունեցող լաբորատորիաներ մակարդակները՝ կախված ախտածին կենսաբանական ազդակների (ԱԿԱ) վտանգավորությունից,

- կենսաբանական անվտանգության պահարան (ԿԱՊ)՝ օդափոխվող խցիկ՝ անձնակազմին, նյութերին և շրջակա միջավայրին վտանգավոր ԱԿԱ-ներից և աերոզոլներից պաշտպանելու համար: Կենսաբանական անվտանգության պահարաններին շնորհվում են դասեր՝ I-ից մինչև III-ը, III-րդ դասի ԿԱՊ -ն ապահովում է անձնակազմի առավելագույն պաշտպանությունը,

- կենսաբանական հետազոտությունների ծրագիր՝ կազմակերպչական, գիտական և տեխնիկական միջոցառումների համալիր, որն ուղղված է հետազոտությունների իրականացմանը՝ կենսաբանական ազդակների և միկրոօրգանիզմների, ներառյալ ԱԿԱ-ների, ինչպես նաև դրանց հետ կապված տեխնոլոգիաների, նյութերի և գործընթացների օգտագործմամբ: Ծրագիրը սահմանում է հետազոտությունների նպատակները, կենսաբանական ազդակների և գործունեության տեսակների ցանկը, կենսանվտանգության մակարդակը (ԿԱՄ ունեցող լաբորատորիաներ), տարածքների, ինժեներական ցանցերի, անձնակազմի և պաշտպանության միջոցների նկատմամբ պահանջները, ինչպես նաև սահմանում է վարակի տարածման կամ կենսաբանական նյութի չարտոնված օգտագործման ռիսկի կանխարգելման միջոցները,

- մաքուր գոտի՝ լաբորատորիայի տարածք կամ տարածքների խումբ, որտեղ աշխատանքներ չեն իրականացվում ախտածին կենսաբանական ազդակների (ԱԿԱ) հետ,

- մաքուր սենյակ՝ հատուկ կառուցված տարածք, որտեղ կարգավորվում են օդի մատակարարումն ու բաշխումը, ներածվող օդի զտումը, կառուցվածքի նյութերը և աշխատանքային ընթացակարգերը՝ օդում մասնիկների կոնցենտրացիան վերահսկելու համար՝ ապահովելով մաքրության համապատասխան մակարդակներ և այլ համապատասխան պարամետրեր (ջերմաստիճանը, խոնավությունը, ճնշումը և այլն), համաձայն ISO ԳՕՍՏ ԻՍՕ 14644-1,

- մեկուսացման սենյակներ՝ հատուկ կահավորված սենյակներ են վարակիչ գոտում՝ հատկապես վտանգավոր կամ վարակիչ նյութերի հետ աշխատելու համար, որտեղ անհրաժեշտ է ապահովել հետազոտվող նյութերի մեկուսացումը և կանխել դրանց շփումը արտաքին միջավայրի հետ,

- միկրոկլիմա՝ տարածքների ներքին միջավայրի պարամետրերի ամբողջություն (ջերմաստիճան, խոնավություն, օդի շարժման արագություն), որն ապահովում է անձնակազմի աշխատանքի հարմարավետ պայմանները և սարքավորումների պահպանումը,

- մոդուլներ՝ միավորված և փոխարինելի հատվածներ, որոնք օգտագործվում են լաբորատոր շենքերի նախագծման և կառուցման ժամանակ: Դրանք բաղադրիչների ստանդարտացված հավաքածուներ են, որոնք ներառում են կահույք, ինժեներական ցանցերի և սարքավորումներ, որոնք կարող են համակցվել լաբորատորիաների տարբեր տեսակներ ստեղծելու համար,

- նախագծման առաջադրանք՝ փաստաթուղթ, որը ներկայացվում է պատվիրատուի կողմից նախագծողին, որը պարունակում է լաբորատոր օբյեկտի նախագծման պարտադիր պահանջները, ներառյալ կենսանվտանգության մակարդակը և սարքավորումների ցանկը,

- շենքի ավտոմատացման համակարգ (ՇԱՀ)՝ ապարատային և ծրագրային համալիր, որի միջոցով իրականացվում է շենքի ինժեներական ցանցերի մոնիտորինգ, տվյալների հավաքագրում և կառավարում,

- շլյուզ՝ հատուկ սարքավորված սենք մաքուր կամ տարբեր ԿԱՄ ունեցող լաբորատորիաների միջև, որոնք տարբերվում են իրենց պայմաններով (օրինակ՝ ըստ մաքրության, ճնշման կամ կենսանվտանգության մակարդակների), նախատեսված անձնակազմի, սարքավորումների կամ նյութերի վերահսկվող տեղափոխման համար։ Լաբորատորիաների համար շինարարական նորմերի համատեքստում շլյուզը ապահովում է աշխատանքային գոտու մեկուսացումը արտաքին միջավայրից կամ այլ սենքերից՝ կանխելով ախտածին մանրէների, աղտոտումների կամ օդի տարածումը։ Շլյուզը կարող է հագեցված լինել օդափոխության համակարգերով (ճնշման տարբերություն ստեղծելու համար), ախտահանման միջոցներով (օրինակ՝ լվացարաններ, ցնցուղներ, ՈւՄ-ճառագայթում) և հաջորդական բացվող դռներով, որոնք բացառում են երկու կողմից միաժամանակյա մուտքը,

- վարակիչ գոտի՝ լաբորատոր տարածք կամ տարածքների խումբ, որտեղ աշխատանքներ են իրականացվում ախտածին կենսաբանական ազդակների (ԱԿԱ) կամ պոտենցիալ վարակված նմուշների հետ,

- Ք+1 սխեմայով պահուստային համակարգ՝ ինժեներական համակարգերի նախագծման սկզբունք, որի դեպքում սարքավորումների աշխատանքային միավորների քանակը (Ք) լիովին ծածկում է օբյեկտի հաշվարկային բեռը, և լրացուցիչ նախատեսվում է մեկ պահուստային միավոր (+1), որը կարող է ստանձնել շարքից դուրս եկած ցանկացած աշխատանքային համակարգի գործառույթը,

- ֆիզիկական անվտանգություն՝ կազմակերպչական, տեխնիկական և ինժեներական միջոցառումների համալիր, որն ուղղված է չարտոնված մուտքը, գողությունը, դիտավորյալ գործողությունները կանխելուն, որոնք կապված են պաթոգեն կենսաբանական ազդակների, նյութերի, սարքավորումների և տեղեկատվության հետ։

Հապավումներ.

- ԱԿԱ - Ախտածին Կենսաբանական Ազդակներ,

- ԱՊՄ - Անհատական Պաշտպանության Միջոցներ,

- ԱՍԱ – Անխափան Սնուցման Աղբյուր (UPS),

- ԱՀԿ - Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպություն,

- ԲԹ - Բժշկական Թափոններ (MPW),

- ԿԱՄ - Լաբորատորիայի Կենսանվտանգության Մակարդակ (BSL),

- ԿԱՊ — Կենսաբանական Անվտանգության Պահարան (BSC),

- ՀԵՊԱ բարձր արդյունավետության զտիչ (HEPA),

- (ՇԱՀ) Շենքի Ավտոմատացման Համակարգ (BMS)

- ՊՑՌ - Պոլիմերազային Շղթայական Ռեակցիայի (PCR),

- ՇԱՀ - Շենքի Ավտոմատացման Համակարգ (BAS),

- Ք+1 - պահուստային համակարգ (Քանակ+1)։

Տերմինները, որոնք ներառված չեն այս բաժնում, բայց օգտագործվում են սույն շինարարական նորմերի տեքստում, ունեն ՀՀ օրենսդրությամբ և շինարարության և լաբորատոր գործունեության ընդհանուր ընդունված պրակտիկայում ընդունված նշանակություններ: Անհրաժեշտության դեպքում դրանց մեկնաբանությունը կարող է ճշգրտվել նախագծային փաստաթղթերում։

# ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Սույն շինարարական նորմերը սահմանում են սույն նորմերի 2-րդ կետում նշված լաբորատոր-ախտորոշիչ նշանակության շենքերի և տարածքների նախագծման և կառուցման ընդհանուր պահանջները: Սույն նորմերի նպատակն է ապահովել անձնակազմի, բնակչության և շրջակա միջավայրի անվտանգությունը, ինչպես նաև պայմաններ ստեղծել լաբորատորիաների արդյունավետ աշխատանքի համար:

Համաձայն ռիսկայնության աստիճանի դասակարգման՝ ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման՝ ԿԱՄ-1 և ԿԱՄ-2 ունեցող լաբորատորիաներըորպես հիվանդանոցների բաժանմունքները,  դասվում են շինարարության բարձր վտանգավորության IV կատեգորիայի օբյեկտների, , իսկ ԿԱՄ-3 և ԿԱՄ-4 ունեցող լաբորատորիաները որպես հատկապես վտանգավոր և տեխնիկապես բարդ օբյեկտներ դասվում են շինարարության առավելագույն ռիսկայնության V կատեգորիայի օբյեկտների շարքին:

Այն լաբորատորիաների նախագծման համար, որոնց վրա տարածվում են սույն շինարարական նորմերի գործողությունները, պատվիրատուն տրամադրում է նախագծման առաջադրանք, որը պարունակում է նախագծման պահանջները որոշող հետևյալ տվյալների պարտադիր ցանկը․

- 1)	լաբորատորիայի գործունեության տեսակները,

- լաբորատորիայի ԿԱՄ-ը,

- սարքավորումների ցանկը՝ նշելով պահանջվող բնութագրերը,

- աշխատակիցների քանակը ըստ գործունեության տեսակի,

- իրականացվելիք հետազոտությունների կամ նախատեսվող հետազոտությունների  հոսքայնությունը որը պարունակում է.

- ա. տեխնոլոգիական գործընթացի փուլերի հաջորդականությունը՝ նշելով դրանց անվանումները,

- բ. սարքավորումների ցանկը,

- գ. գործընթացի փուլերի տեղադրման պահանջները, ներառյալ առանձին տարածքների հատկացման անհրաժեշտությունը և մեկ տարածքում փուլերի համատեղման թույլատրելիությունը,

- դ. տվյալ փուլի ընթացակարգն իրականացնող աշխատակիցների թիվը,

այլ լրացուցիչ պահանջներ։

# ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

Նոր շինարարության կամ լաբորատորիայի վերակառուցման դեպքում պետք է պահպանվեն շինարարական համապատասխան նորմերն ու կանոնները, որոնք պարունակում են լուծումներ՝ կապված լաբորատորիայի անվտանգության ապահովման հետ։ Շինարարական, և  ինժեներատեխնիկական աշխատանք չի թույլատրվում իրականացնել առանց լաբորատորիայի ղեկավարի կամ լիազորված անձի համապատասխան թույլտվության։ Նախագծման գործընթացը պետք է ներառի այն անձանց ցանկը, ովքեր մասնակցում են օբյեկտների պլանավորմանը, կառուցմանը և շահագործմանը, և խորհրդակցություններ նրանց հետ, այդ թվում՝

- գիտական անձնակազմ,

- կենսաբանական ռիսկերի կառավարման փորձագետներ, կենսաբանական ռիսկերի կառավարման մարմիններ,

- կենսաբանական կրթությամբ և/կամ անվտանգության ոլորտում տեխնիկական կրթությամբ անձնակազմ,

- նախագծողներ,

- շինարարներ,

- տեխնիկական սպասարկման ինժեներներ,

- նյութերի և սարքավորումների մատակարարներ,

- սերտիֆիկացման մարմիններ,

- գործադիր իշխանության մարմիններ,

- արտակարգ իրավիճակների փրկարարական ծառայություններ,

# ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Լաբորատորիայի կառուցման համար հողատարածքի ընտրությունը կարգավորվում է ՀՀ առողջապահության նախարարի 2016 թվականի փետրվարի 19-ի թիվ N 04-Ն հրամանով հաստատված N 3.1.1-032-2016 սանիտարական կանոններով և հիգիենիկ նորմերով և ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի փետրվարի 1-ի N 06-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 31-04.01-2024 շինարարական նորմերով։

# ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Լաբորատորիաները պետք է ապահովեն մատչելիություն սակավաշխմբերի համար և համապատասխանեն ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 (ՄՍՆ 3.02-05-2003) նորմերին, որոնք հաստատվել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 10-ի № 253-Ն հրամանով։

Կենսաբանական լաբորատորիաների կառուցվածքին ներկայացվող սանիտարահիգիենիկ պահանջները պետք է պահպանվեն համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարի 2016 թվականի փետրվարի 19-ի թիվ N 04-Ն հրամանով հաստատված N 3.1.1-032-2016 Սանիտարական կանոններ և հիգիենիկ նորմերի։

# ՎԵՐԵԼԱԿՆԵՐ

Վերելակների առկայության դեպքում վերելակների նախագծումը կարգավորվում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի հունիսի 25-ի N 12-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 31-03.07-2024 շինարարական նորմերի պահանջներին։

# ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Սույն բաժնում նկարագրված են լաբորատորիաների տարածքում էկոլոգիական հարցերի կառավարման ընդհանուր պահանջները և կոնկրետ նպատակները, ներառյալ՝

- նյութերի պահպանման տարածքներ,

- վտանգավոր նյութերի տեղափոխման ուղիներ,

- վտանգավոր թափոնների պահպանման տարածքներ,

- ճառագայթային անվտանգություն,

- կեղտաջրերի հեռացում։

Լաբորատորիաների տարածքում շրջակա միջավայրի կառավարման պահանջները ներառում են Հայաստանի Հանրապետության գործող նորմատիվ իրավական ակտերը և օրենքները, որոնք վերաբերում են շրջակա միջավայրի կառավարման հարցերին՝

- Հայաստանի Հանրապետության օրենք «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» 1994 թվականի հոկտեմբերի 11-ի ՀՕ-121,

- Հայաստանի Հանրապետության օրենք «Հողային օրենսգիրք» 2001 թվականի հունիսի 4-ի ՀՕ-185,

- Հայաստանի Հանրապետության օրենք «Ջրային օրենսգիրք» 2002 թվականի հուլիսի 1-ի ՀՕ-373-1,

- Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի սեպտեմբերի 8-ի N 1396-Ն որոշում «Հողի բերրի շերտի օգտագործման կարգը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 19-ի № 1622-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու և 2001 թվականի ապրիլի 12-ի №286-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին»,

- ՀՀՇՆ 22-02.01-2023 «Տարածքների, շենքերի և շինությունների ինժեներական պաշտպանությունը երկրաբանական վտանգավոր երևույթներից» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2023 թվականի օգոստոսի 28-ի N 09-Ն հրաման,

- «Բնակավայրերում մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի խտությունների (կոնցենտրացիաների -ՍԹԿ) նորմատիվները հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի փետրվարի 2-ի N 160-Ն որոշում։

## ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՊԱՀԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ և ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ

Օբյեկտում օգտագործվող նյութերը պետք է տեղադրվեն վտանգավոր նյութերի պահպանման տարածքում։

Պահպանման և ժամանակավոր պահեստավորման տարածքը պետք է լինի բավականաչափ մեծ՝ վտանգավոր նյութերով տարաները պահելու և տակառների կամ տարաների բեռնման և բեռնաթափման համար տեղ ապահովելու համար: Եթե պահվում են մի քանի տիպի անհամատեղելի նյութեր, պետք է ապահովի անհամատեղելի նյութերի առանձին պահպանումը:

Պահեստի յուրաքանչյուր հատվածում արտահոսքերի տեղայնացումը պետք է նախագծված լինի այնպես, որպեսզի զսպի վտանգավոր թափոնների ցանկացած արտահոսք, որն առաջացել է թափոնների հետ սխալ վարվելու հետևանքով:

Պահպանման տարածքի ներքին մակերեսները պետք է լինեն մաքրվող և կոռոզիակայուն:

Պահպանման տարածքը պետք է հագեցած լինի անվտանգության սարքավորումներով, ներառյալ աչքերի լվացման սարքերը, վթարային ցնցուղները և հեռախոս։ Հեռախոսը պետք է գտնվի տարածքում կամ դրանից ոչ ավելի, քան 10 մ հեռավորության վրա:

## ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԱՄԱԼԻՐԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

Բժշկական թափոնների (ԲԹ) գործածությանը ներկայացվող հիգիենիկ և հակահամաճարակային պահանջներ հետ վարվելու հիգիենիկ և հակահամաճարակային պահանջները կարգավորվում են ՀՀ առողջապահության նախարարի 2008 թվականի մարտի 4-ի N 03-Ն հրամանով հաստատված N 2.1.3-3 սանիտարական կանոններով և նորմերով։

## ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ ՀԱՆՈՒՄ

### Ընդհանուր դրույթներ.

Լաբորատոր օբյեկտի վերակառուցման կամ քանդման դեպքում օբյեկտը պետք է հանվի շահագործումից: Շահագործումից հանումը պետք է ներառի օբյեկտի գնահատում:

Օբյեկտի գնահատումը պետք է բացահայտի օբյեկտում առկա ցանկացած էկոլոգիական կամ այլ վտանգներ, որոնք կարող են հանգեցնել վտանգավոր նյութերի արտանետմանը քանդման ժամանակ կամ վտանգ ներկայացնել աշխատողների համար:

Օբյեկտի գնահատման ընթացքում դիտարկվող հնարավոր վտանգները ներառում են, ասբեստ պարունակող շինանյութերը, պոլիքլորացված երկֆենիլները, կապարը և կապար պարունակող ներկը, սնդիկը, ստորգետնյա պահեստարանները, վտանգավոր նյութերի պահպանման վայրերը, ռադիոակտիվ նյութերը և պահոցները, ինչպես նաև վտանգավոր նյութերի արտահոսքերը: Գնահատվում է երկարակյաց նուկլիդներով մնացորդային աղտոտվածության հավանականությունը և տարածքների հետազոտման անհրաժեշտության աստիճանը:

### Լաբորատոր օբյեկտի վիճակի գնահատումը շահագործումից հանելու համար

33. Լաբորատոր օբյեկտի վիճակի գնահատումը պահանջվում է առողջապահական օբյեկտի վերակառուցման յուրաքանչյուր նախագծի համար: Վիճակի գնահատումը պետք է ներառի հետևյալ տվյալները գնահատականը հիմնավորելու համար՝

- քանդման ենթակա շենքի և հողամասի նախագծի,  և օգտագործման վերաբերյալ փաստաթղթերի ուսումնասիրություն (օրինակ ԿԱՄ-ի մակարդակ)

- օբյեկտում ռադիոակտիվ նյութերի օգտագործման և երկարակյաց ռադիոնուկլիդներով աղտոտման հնարավոր վտանգի վերաբերյալ փաստաթղթերի ուսումնասիրություն,

- Վթարների և պատահարների արձանագրություններ,

- շենքի և հողամասի տեսողական զննում,

- նյութերի նմուշառում և վերլուծություն։

Օբյեկտի շահագործումից հանելու պլանը կազմվում է հիմք ընդունելով օբյեկտի վիճակի գնահատման վերջնական արդյունքը, որը պետք է ներառի ախտահանման բոլոր առաջարկվող ընթացակարգերը:

# ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Ֆիզիկական անվտանգության համակարգերը ներառում են, բայց չեն սահմանափակվում հետևյալով՝

- մուտքի վերահսկման սարքեր, ինչպիսիք են քարտ ընթերցող սարքերը, կողպման սարքերը և համակարգերը,

- անվտանգության լուսավորության, էլեկտրոնային հսկողության և տեսագրման համակարգեր,

- ներխուժման հայտնաբերման և ազդանշանային համակարգեր, այդ թվում՝ ապակու կոտրման,

- արգելապատնեշներ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների համար,

- օբյեկտների և պարագծի պաշտպանության միջոցներ,

- անվտանգության այլ մասնագիտացված համակարգեր։

# ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ՇԵՆՔԵՐ և ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

## Ընդհանուր դրույթներ

Լաբորատորիաների նախագծերի մշակման ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել կազմակերպչական, գործառնական և ենթակառուցվածքային խնդիրները՝

- Ֆունկցիոնալ գոտիավորում. հիմնական բաղադրիչների ֆունկցիոնալ գոտիավորումը, ներառյալ վարչական տարածքները, լաբորատորիաները և օժանդակ տարածքները, նյութատեխնիկական ապահովման տարածքները և այլ գործառույթներ, պետք է կազմակերպվեն ռացիոնալ կերպով:

- Լոգիստիկ աջակցություն. բեռնման հարթակները, վերելակները, սպասարկման միջանցքները, պահեստային տարածքները, թափոնների պահպանման և հեռացման, վտանգավոր նյութերի և նյութատեխնիկական ապահովման այլ բաղադրիչների համար նախատեսված տարածքները պետք է լինեն բավարար չափերի և հարմար տեղակայված՝ արդյունավետ աշխատանքին նպաստելու և խաչաձև վարակման հավանականությունը նվազեցնելու համար:

- Շենքի դրսի և ներսի մուտքերի վերահսկում.

- Աշխատանքի անվտանգություն. վթարային ցնցուղների, աչքերի լվացման սարքերի և անվտանգության բոլոր այլ սարքերի տեղադրությունն ու մանրամասները:

- Ինժեներական ցանցերի և համակարգերի հզորությունը, տեղադրությունը և չափը. համակարգերի տեղադրությունն ու կառուցվածքը պետք է լինեն մոդուլային, ճկուն, խնայողական, սպասարկման համար հարմար և հարմար ընդլայնման և փոփոխման համար:

## ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

Լաբորատոր շենքերի պլանավորման ժամանակ խորհուրդ է տրվում օգտագործել մոդուլային սկզբունքը: Լաբորատոր մոդուլը սահմանվում է որպես հիմնական պլանավորման միավոր, որն ապահովում է լուծումների միասնականացում և կրկնելիություն: Բոլոր լաբորատոր տարածքները և ինժեներական համակարգերը պետք է նախագծվեն մոդուլների հիման վրա:

Լաբորատոր շենքը պետք է ձևավորվի մոդուլի չափերին բազմապատիկ տարածքներից: Խորհուրդ է տրվում 3,4 մ որպես ստանդարտ մոդուլ, որն ապահովում է ունիվերսալություն, արդյունավետություն և ճկունություն կենսաբժշկական լաբորատորիաների մեծ մասի համար: Մոդուլի օպտիմալ լայնությունը որոշվում է 1,5 մ անցումով գումարած 770-900 մմ սեղանների կամ սարքավորումների անցման յուրաքանչյուր կողմում:

###### Մոդուլ 3.4 մ:

Մասնագիտացված լաբորատորիաները կարող են նախագծվել ավելի լայն մոդուլով (մինչև 4,5 մ):

Տիպային մոդուլը կարող է կազմաձևվել երկու շարքով՝ 3,4 x 3,4 մ քայլով, 10,2 մ երկարությամբ:

###### Լաբորատոր մոդուլի տիպային կազմաձև

Որոշ տեսակի լաբորատորիաներ կարող են ունենալ այլ չափեր՝ բացառապես մեծ սարքավորումների պատճառով, ինչպիսիք են ցածր ջերմաստիճանի սառնարանները և օպտիկական սեղանները, կամ սարքավորումների համար մեծ աշխատանքային բացվածքները, օրինակ՝ ԿԱՊ-ն:

### Ինժեներական ցանցերի մոդուլային բաշխում

Մոդուլային ինժեներական ցանցերի միացման կետերը պետք է տեղակայվեն հնարավորինս միջանցքներում կամ օժանդակ տարածքներում, որպեսզի սպասարկումը և փոփոխությունները կարողանան իրականացվել առանց լաբորատորիաների վարակիչ գոտի ներթափանցելու:

Յուրաքանչյուր մոդուլ պետք է նախատեսի այլ մոդուլներին հետագայում միանալու հնարավորություն՝ առանց հիմնական կառուցվածքի փոփոխության:

Մոդուլային սկզբունքի կիրառումը հիմնավորված է՝

- ստանդարտացում — մոդուլների օգտագործումը միավորում է պլանավորման և ինժեներական լուծումները,

- մասշտաբայնություն — մոդուլային սկզբունքը թույլ է տալիս ընդլայնել շենքը կամ վերափոխել այն առանց լիակատար վերակառուցման,

- շահագործման պարզեցում — մոդուլներում ինժեներական համակարգերն ունեն տիպային սխեմաներ, ինչը հեշտացնում է դրանց սպասարկումը,

- ռիսկերի մեկուսացում — մոդուլները կարող են տեղայնորեն անջատվել կամ մեկուսացվել վթարային իրավիճակներում,

- տնտեսողություն — մոդուլների կրկնելիությունը նվազեցնում է նախագծման, կառուցման և սարքավորումների արժեքը:

## ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ԳՈՏԻՆԵՐ

Յուրաքանչյուր աշխատողի համար պահանջվում է առնվազն 1,8–2,1 մ գծային մետր աշխատանքային սեղան: Անհրաժեշտ է նաև տարածք ընդհանուր սարքավորումների համար, որոնք գտնվում են աշխատանքային սեղանների անմիջական հարևանությամբ, ինչպիսիք են փոքր սեղանի սարքերը, լաբորատոր լվացարանները, օդաքաշ պահարաննը, սառնարանները, սառցարանները և այլն:

Լաբորատորիայի  տարածքի յուրաքանչյուր սենյակ պետք է հագեցած լինի դիտման պատուհաններով, որոնք ապահովում են լաբորատորիայի բոլոր տարածքների ամբողջական և հստակ տեսանելիություն: Եթե դա հնարավոր չէ միայն դիտման պատուհանների միջոցով, կարող են օգտագործվել տեսահսկման համակարգեր՝ լաբորատորիայում աշխատող անձնակազմի մշտական տեսողական վերահսկողությունն ապահովելու համար:

Լաբորատորիաների մուտքի մոտ անհրաժեշտ է նախատեսել հատուկ տեղ անձնական իրերի պահպանման համար և տեղ ԱՊՄ-ները պահելու և հագնելու համար, ինչպես նաև ձեռքերը լվանալու լվացարան, որը անձնակազմը կարող են օգտագործել լաբորատորիայից դուրս գալիս:

Լաբորատորիաները պետք է հագեցած լինեն անվտանգ և արդյունավետ աշխատանքի համար պահանջվող անհրաժեշտ բաղադրիչներով և գործառույթներով: Յուրաքանչյուր լաբորատորիա պետք է ունենա հետևյալ տարրերը՝

- յուրաքանչյուր լաբորատոր մոդուլի համար առնվազն մեկ լաբորատոր լվացարան, հարակից սեղան, աչքերը լվանալու հարմարանքն և կեռիկներով/ չորանոցով տախտակ: Յուրաքանչյուր լաբորատորիայում առնվազն մեկ լվացարան պետք է լինի մեծ (762 մմ լայնությամբ x 406 մմ խորությամբ) և հագեցած լինի վերին դարակով, էլեկտրամատակարարմամբ, մաքուր ջրի աղբյուրով: Ելքի դռան մոտ պետք է լինի ձեռքերը լվանալու լվացարան, որը կարող է լինել լաբորատոր լվացարան կամ ձեռքերը լվանալու հատուկ լվացարան,

- տարածք մուտքի մոտ՝ լաբորատոր խալաթների և ԱՊՄ համար՝ համաձայն ծրագրի պահանջների: Եթե օգտագործվում են օդամղիչ շնչադիմակներ, ապա անհրաժեշտ է ապահովել դրանց լիցքավորման, պահպանման և ախտահանման հնարավորությունը,

- առնվազն մեկ պահարանի տեղ դյուրավառ նյութերի պահպանման համար,

- բոլոր լաբորատորիաները, որտեղ տեղադրված են օդաքաշ պահարաններ, պետք է հագեցած լինեն քայքայիչ նյութերի պահպանման համար նախատեսված օդափոխվող պահարաններով, որոնք սովորաբար տեղակայված են օդաքաշ պահարանների տակ, և վթարային ցնցուղներով,

## ՄԱՔՈՒՐ ԳՈՏՈՒ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ

Մաքուր գոտում գտնվող գրասենյակային տարածքները պետք է տեղակայված լինեն ոչ հեռու վարակի գոտուց:

Մաքուր գոտին պետք է ունենա անձնակազմի համար նախատեսված տարածքներ՝ համաձայն նախագծման առաջադրանքի և համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի հունիսի 25-ի N 12-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 31-03.07-2024 շինարարական նորմերի՝

- գրասենյակներ,

- նախասրահներ,

- սերվերային,

- հանդերձարաններ, սանհանգույցներ

- ցնցուղարաններ (ըստ անհրաժեշտության),

- կոնֆերանսների դահլիճներ (ըստ անհրաժեշտության),

- պահեստային տարածքներ,

- սննդի ընդունման և հանգստի գոտիներ։

### Սպասարկման անվտանգ միջանցքներ

Լաբորատոր տարածքներին կարող են կից լինել սպասարկման անվտանգ միջանցքները, որտեղից ինժեներական ցանցերը մուտք են գորթում լաբորատորիաներ առաստաղի կամ պատի միջով: Սպասարկման միջանցքները պետք է ունենան առնվազն 1,5 մ լայնություն և պետք է նախագծվեն բեռների առաքման համար պահանջվող շրջադարձի շառավիղների հաշվառմամբ: Սպասարկման միջանցքների հատակները և պատերը պետք է նախագծված լինեն անիվների ինտենսիվ շարժման, ծանր սարքավորումների տեղափոխման և հարվածների դիմադրության համար:

### Տնտեսական տարածքներ

Բոլոր շենքերը պետք է կահավորված լինեն մաքրման համար համապատասխան չափի տարածքներով, որոնք տեղակայված են ամբողջ օբյեկտում: Մաքրման համար նախատեսված տարածքները պետք է ունենան բացասական ճնշում՝ խոնավությունը նվազեցնելու և հոտերի դեմ պայքարելու համար: Մաքրման համար նախատեսված տարածքները պետք է կահավորված լինեն դարակներով, մաքրող միջոցների և ավելների կախիչներով, հատակի լվացարանով, անվտանգության ավտոմատ անջատման սարքով ապահովված վարդակով և բավարար լուսավորությամբ: Տարածքները պետք է նախատեսված լինեն տարածքների մաքրման համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաների և սարքավորումների պահպանման համար, ներառյալ մեծ չափերի սարքավորումները (սայլակներ, հատակ լվացող մեքենաներ և փայլեցնող մեքենաներ), ըստ անհրաժեշտության: Տարածքը պետք է պատված լինի մաքրվող, խոնավության նկատմամբ կայուն և երկարակյաց նյութերով: Ճկուն փողի ծորակների վրա պետք է տեղադրվի հակադարձ հոսքից պաշտպանություն:

### Բեռների բեռնման և բեռնաթափման գոտիներ

Շենքերի բեռնաթափման և բեռնման հարթակները պետք է առանձնացված լինեն շենքի հիմնական մուտքերից:

Բեռնաթափման և բեռնման հարթակները տեղակայվում են կից բեռնատար վերելակներին և առանձնացված անձնակազմի համար նախատեսված վերելակներից, նախասրահներից և այլ մաքուր գոտիներից:

### Վտանգավոր թափոնների համար նախատեսված տարածքներ

Քիմիական թափոնների, կենսաբանական թափոնների համար նախատեսված տարածքները պետք է ունենան մուտքի վերահսկողություն։ Տարածքներում պետք է նախատեսված լինեն՝

- կրակմարիչների տեղ,

- աչքերը լվանալու սարք,

- վթարային ցնցուղ առանց հատակի ջրահեռացման,

- էլեկտրական վարդակներ նվազագույնը մեկ կրկնակի էլեկտրական վարդակ յուրաքանչյուր պատի վրա,

- հեռախոսային վարդակ տարածքում կամ անմիջապես դրա սահմաններից դուրս վթարային կապի համար,

- վտանգավոր նյութերի թափոնների համար նախատեսված տարածքի բոլոր մակերեսները պետք է պատված լինեն էպոքսիդային ծածկույթով,

- տարածքները պետք է ունենան անվտանգության/վտանգի համապատասխան մակնշում,

### Ձեղնահարկեր, միջհարկային տարածություններ և օժանդակ տարածքներ

Ձեղնահարկերը, միջհարկային տարածությունները և տարածքները, որոնք նախատեսված են ինժեներական ցանցերի (օդափոխության, էլեկտրական և սանտեխնիկական սարքավորումների) և այլ ինժեներական հաղորդակցությունների տեղադրման համար, որոնք ապահովում են շենքի ծրագրային գոտիների աշխատանքը, պետք է պլանավորվեն՝ հաշվի առնելով բավարար մակերես և ծավալ սարքավորումների տեղադրման, շահագործման, սպասարկման և փոխարինման համար: Կարևոր գործոն է հորաներին և այլ ուղղահայաց անցումներին մոտ լինելը։

Ինժեներական ցանցերի համար նախատեսված տարածքների նախագծումը ներառում է հետևյալ պահանջները՝

- մուտքի վերահսկում,

- անվտանգ և հարմարավետ աշխատանքային միջավայրի ապահովում, ներառյալ ակուստիկան, լուսավորությունը և գլխավերևի բարձրությունը,

- հարակից տարածքների աղմուկի և թրթռումների մեկուսացման ապահովում,

- ազատ տարածք տեխնիկական սպասարկման և շահագործման խնդիրների կատարման համար առանց խոչընդոտների,

- բավարար մակերես և ծավալ լրացուցիչ սարքավորումների համար,

- արտածման հայտնաբերման/վերահսկման համակարգեր և ջրհեղեղների, հետևանքների նվազեցման միջոցներ, ներառյալ հատակի ջրակայուն հատվածներ, հատակի ջրահեռացման հոսակներ, մեկուսացման շեմեր, անցումների հերմետիկացումներ:

# ԿԱՄ-1 ՈՒՆԵՑՈՂ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ ԱՐԳԵԼՔՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

ԿԱՄ-1 ունեցող լաբորատորիաների ներկայացվող երկրորդային արգելքներ պահանջները՝

- լաբորատորիաները պետք է հագեցած լինեն մուտքի վերահսկմամը դռներով,

- լաբորատորիաները պետք է հագեցած են ձեռքերը լվանալու լվացարաններով,

- լաբորատորիաները պետք է հագեցած լինեն աչքերը լվանալու հարմարանքներով,

- լաբորատորիաները հեշտ մաքրվող,

- ա.    գորգերը լաբորատորիաներում թույլատրելի չեն,

- բ. սեղանների, պահարանների և սարքավորումների միջև եղած տարածությունները պետք է հասանելի լինեն մաքրման համար,

լաբորատորիայի պատուհանները պետք է հագեցած են միջատների ցանցերով, խտացման միջադիրներով,

լուսավորությունը պետք է բավարար լինի բոլոր գործողությունների համար և չպետք է առաջացնի արտացոլումներ և փայլեր, որոնք կարող են խանգարել տեսողությանը։

# ԿԱՄ-2 ՈՒՆԵՑՈՂ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ ԱՐԳԵԼՔՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

Շինության արտաքին պատյանն ապահովում է շրջակա միջավայրից անջատումը և հնարավորություն է տալիս վերահսկել ներսի օդի որակը, ջերմային հարմարավետությունը, էներգաարդյունավետությունը և լուսավորությունը։ Արտաքին պատյանը ներառում է արտաքին պատերի համակարգերի բոլոր բաղադրիչները (գետնի մակարդակից վերև և ներքև), տանիքի համակարգերը և հատակի համակարգերը, պետք է համապատասխանի՝

- ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ի N 95-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 31-03- շինարարական նորմերին,

- ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի հունիսի 25-ի N 12-Ն հրամանով հաստատված «Առողջապահական կազմակերպություններ. հիվանդանոցային բուժօգնության (ստացիոնար) օբյեկտների շենքեր և շինություններ» ՀՀՇՆ 31-03.07-2024 շինարարական նորմերի,

- ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 31-Ն հրամանով հաստատված «Շենքերի էներգաարդյունավետության ապահովում. Էներգաարդյունավետության գնահատման ցուցանիշներ» ՀՀՇՆ 24-02-2022 շինարարական նորմերի,

- ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 31-ի թիվ N 11-Ն հրամանով հաստատված N 2-III-3.3.1.-026-12 Սանիտարահամաճարակաբանական կանոններ և նորմեր։

## ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ

ԿԱՄ-2 ունեցող լաբորատորիաներում բացվող պատուհաններ չեն թույլատրվում։

Բոլոր արտաքին պատուհանների համար պահանջվում է տեղադրել պատուհանագոգ, և իրականացնել ջրամեկուսացում և հերմետիկացում։

Ներքին պատուհանագոգերը պետք է հերմետիկ լինեն։

Բոլոր ապակիները, ներառյալ արտաքին դռների, ապակեպատ վահանակների և պատուհանների, պետք է լինեն առնվազն կրկնակի ապակեպատ՝ ջերմային խզմամբ։

Անհրաժեշտ է հաշվի առնել պատուհանների լվացման, շենքի ճակատին մուտք գործելու և սպասարկման անհրաժեշտությունը ինչպես ներսից, այնպես էլ դրսից, ներառյալ ապակիների փոխարինումը։

## ԴՌՆԵՐ

### Ընդհանուր պահանջներ

Դռների յուրաքանչյուր դասի կամ տեսակի համար պետք է հաշվի առնել հետևյալ պահանջները՝

- խոշոր սարքավորումների համար պահանջվում է ոչ ստանդարտ բարձրություն կամ լայնություն,

- ճնշման տարբերության զսպում/ շահագործում/ ծանուցում, որը կարող է ներառել հաջորդաբար արգելափակվող դռներ, դռների ինքնափակման մեխանիզմներ և համապատասխան միջադիրներ և/կամ հերմետիկացում,

- օդի ազատ տարածման համար նախատեսված օդանցքներ,

- մուտքի էլեկտրոնային վերահսկում և ծանուցում,

- դիտման վահանակ։

Սահող դռները, ծալովի դռները և ակորդեոն դռները թույլատրելի չեն կենսաբժշկական լաբորատորիաներում։

Դռների նվազագույն լայնությունը պետք է լինի 900 մմ, իսկ նվազագույն բարձրությունը՝ 2,1 մ։

### Անվտանգության պահանջներ

Եթե պահանջվում են հրակայունություն դռներ, ապա անհրաժեշտ է դռները և շրջանակները նշել համապատասխան EI (ԵԻ) մակնշմամբ՝ համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի N 78-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 21-01-2014 շինարարական նորմերի։

Մասնագիտացված լաբորատորիաները պետք է գնահատվեն առանձին-առանձին՝ անվտանգության, պաշտպանության և մեկուսացման պահանջներին համապատասխանության համար։

### Արտաքին դռներ և շրջանակներ

Վնասատուների դեմ պայքարի համար նախատեսված արտաքին դռները պետք ստորին մասում հագեցած լինեն նեյլոնե խոզանակով։ Բոլոր արտաքին դռների վրա պետք է տեղադրվեն իաքնափակող սարքեր։

Արտաքին դռները, որոնք անմիջապես տանում են դեպի լաբորատորիա, արգելվում են, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դրանք անհրաժեշտ են տարհանման համար։ Վթարային ելքերը պետք է մակնիշվեն, հագեցած լինեն ազդանշանային համակարգով։ Միայն վթարային ելքի համար օգտագործվող դռները անվտանգության նկատառումներից ելնելով չպետք է ունենան աշխատող ֆուրինտուր դռան արտաքին կողմում։

### Վարակիչ գոտիների դռներ

Անվտանգությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է՝

- ապահովել կողպեքներ վարակիչ տարածքների բոլոր մուտքերի դռների վրա,

Վարակիչ գոտիների դռները պետք է ունենան բավարար չափսեր սարքավորումների, ներառյալ՝ խոշոր չափերի սարքավորումների տեղադրման և ապամոնտաժման համար։

Դռների շրջանակների և կից կոնստրուկցիաների միջև կցումները անհրաժեշտ է հերմետիկացնել։

Յուրաքանչյուր լաբորատոր սենյակ պետք է ունենա առնվազն մեկ միափեղկ դուռ՝ 1,1 մ լայնությամբ կամ երկու անհավասար դուռ՝ 1,2 մ լայնությամբ (900 մմ ակտիվ/300 մմ ոչ ակտիվ) սարքավորումների և նյութերի առաքման համար։

Լաբորատորիայի դռները պետք է ունենան հրակայունություն, որը համապատասխանում է դրանց միջնապատերի հրակայունության դասին։

Լաբորատորիայի դռները պետք է բացվեն դեպի ելք՝ ելքի և վթարային ցնցուղի մոտեցումը հեշտացնելու համար։ Միջանցք բացվող դռները պետք է լինեն ամբողջովին կամ մասամբ խորացված ։

Կենսաբանական վտանգավոր տարածքների սպասարկող դռների բացման ուղղությունը որոշելիս պետք է հաշվի առնել ելքի ուղղությունը, դռների խտացնող միջադիրների սեղմման վրա ճնշման ազդեցությունը և օդի շարժման ուղղության նկատմամբ դռան փեղկի գործողությունը։

Լաբորատորիայի դռները և շրջանակները ենթարկվում են հարվածների, մաշվածության և ինտենսիվ օգտագործման։  Ֆունկցիոնալ կամ ծրագրային պահանջները բավարարելու համար պետք է օգտագործել նյութեր, որոնք դիմացկուն են հարվածների, մաշվածության և ինտենսիվ շահագործման նկատմամբ ։

Լաբորատորիաների դռները կարող են  ունենալ հատուկ գործառույթներ, որոնք հատուկ են այն լաբորատորիայի նշանակությանը, որտեղ դրանք օգտագործվում են։

Լաբորատորիաների դռների վրա տեղադրվում են՝

- դռների ինքնափակման սարքեր լաբորատորիաների բոլոր դռների վրա։ Դռների ինքնափակման սարքերը պետք է ապահովեն դռների բացումը առնվազն 90 աստիճանի անկյան տակ։ Լաբորատորիաների դռների վրա չպետք է տեղադրվեն սարքեր, որոնք դռները բաց վիճակում են պահում,

- պաշտպանիչ սարքեր և երեսպատումներ դռների վրա՝ ինտենսիվ երթևեկությամբ վայրերում,

- շեքերի և դռան շրջանակների խտացումներ,

- դռների խտացումներ՝ ճնշումը և ճնշման անկումը պահպանելու համար,

- փոքր շեմք և ամուր կպչող խոզանակ դռների համար այն տարածքներում, որտեղ հնարավոր է հեղեղում կամ որտեղ պահանջվում է թափված հեղուկների և քիմիական նյութերի պահում։ Շեմքերը պետք է համապատասխանեն մատչելիության պահանջներին,

- ակուստիկ խտացումներ՝ համաձայն ակուստիկ մեկուսացումը պահպանելու պահանջների,

- փական-շպինգալետներ՝ ապահովում են փական-շպինգալետների մշտական ամրացումը ակտիվ/պասիվ լաբորատոր դռների ոչ ակտիվ փեղկի վրա,

- դռների բացման ձեռքի մեխանիզմ՝ վերահսկվող միկրոկլիմայով բոլոր տարածքների ներսից։

###### Պաշտպանիչ երեսպատումներ դռների վրա

Լաբորատորիաների դռների ապակեպատում՝

- լաբորատորիաների բոլոր դռները պետք է ունենան դիտման պատուհան։ լաբորատորիաների դռների ներսի կողմում, որտեղ պահանջվում է լուսավորության վերահսկում կամ մթություն, տեղադրվում են ծալովի   դռնակներ,

- հատուկ ազդակներով լաբորատորիաների դռներում դիտման վահանակը պետք է լինի հերմետիկ և նախատեսված լինի տասնհինգ րոպեի ընթացքում կոտրվածքին դիմադրելու համար։

Լաբորատորիաների մուտքի դռների վրա նշվում են լաբորատորիաների անվանումները և կենսաբանական վտանգի համապատասխան նշանները՝ համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարի 2016 թվականի փետրվարի 19-ի թիվ N 04-Ն հրամանով հաստատված N 3.1.1-032-2016 Սանիտարական կանոններ և հիգիենիկ նորմերի։

## ՄԻՋՆԱՊԱՏԵՐ

Գիպսաստվարաթղթե թերթերի կոնստրուկցիաից միջնապատերը, հենականգնակների չափը, ամրակները, դրանց միջև հեռավորությունը և այլ մասներ պետք է հաշվարկվեն՝ հաշվի առնելով կոնկրետ պայմանները, ներառյալ պատերի բարձրությունը, բեռնվածությունը, ճնշումը և այլն:

Արտաքին անկյունները և մարդկանց, սայլակների և սարքավորումների ինտենսիվ շարժման բոլոր հատվածները պաշտպանելու համար պետք է նախատեսվեն պատերի պաշտպանության միջոցներ (անկյունային և այլ պաշտպանիչ երեսպատումներ):

Պետք է օգտագործվի բորբոսակայուն գիպսաստվարաթուղթ: Ըստ տարածքի պայմանների պետք է օգտագործվեն համապատասխան խոնավակայուն, հարվածակայուն, ակուստիկ և այլ հատուկ գիպսաստվարաթղթե արտադրանքներ:

Այնտեղ, որտեղ նշված են կամ կարող են նախատեսվել ապագայում միջնապատերին տեղադրվող տարրեր, ներառյալ դարակաշարեր, պահարաններ, սարքավորումներ, պատերի պաշտպանիչ ցանկապատերը, մոնիտորներ, սահմանափակիչներ և խարիսխներ, անհրաժեշտ է նախատեսել պողպատե կապ ամրացումները իրականացնելու նպատակով:

Ջրից վնասվելու ենթակա բոլոր վայրերում պետք է տեղադրվեն ցեմենտե սալիկներից պատրաստված միջնապատեր:

## ՎԱՐԱԿԻՉ ԳՈՏՈՒ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՐԴԱՐՈՒՄ

### Հարդարման ընդհանուր պահանջներ

Վարակիչ գոտու հարդարման պահանջները տարածվում են նաև վարակիչ գոտիներին անմիջապես հարակից տարածքների վրա՝ դեպի դրանք ուղիղ մուտքով:

Լաբորատորիաները, որոնք պահանջում են ամրության և մաքրության շատ բարձր մակարդակ, պետք է ունենան բարձր համապատասխան դիմացկուն ծածկույթ կամ պանելային կոմպոզիտային համակարգ, որը կայուն է խոնավության, քիմիական նյութերի և սխալ վարվելու նկատմամբ:

Հարդարման նյութերը պետք է լինեն հարթ, հեշտ մաքրվող և կայուն քիմիական նյութերի և ախտահանիչների նկատմամբ, որոնք սովորաբար օգտագործվում են լաբորատոր պայմաններում: Լաբորատորիաներում հարդարման նյութերը, ներառյալ դռները, կահույքը, պատյանային կահույքը, հատակի ծածկույթները և պատերի ծածկույթները, պետք է լինեն ոչ ծակոտկեն:

### Հատակի հարդարում

Հատակի ծածկույթները պետք է տեղադրվեն պատից պատ, հատակի ծածկույթը պետք է անցնի ամբողջ սարքավորման տակով:

Հատակի ծածկույթը պետք է լինի չսահող և չներծծող, ինչը թույլ կտա ախտահանել հեղուկ ախտահանիչներով:

Մասնագիտացված լաբորատորիաներում, ինչպես նաև ասեպտիկ պայմաններ պահանջող լաբորատորիաներում պահանջվում է անկար հատակ(եռակցված վինիլային թերթ կամ էպոքսիդային խեժ)՝ ինտեգրված շրիշակով:

### Պատերի հարդարում

Ներքին միջնապատերի հիմնական հարդարման համար պետք է օգտագործել փայլատ ակրիլային կամ լատեքսային էմալային ներկ:

Բարձր արդյունավետության ծածկույթները կամ պանելային կոմպոզիտային համակարգերը անհրաժեշտ են բարձր խոնավություն ունեցող, հաճախակի ախտահանվող, բարձր հարվածային բեռնվածություն և մաշվածություն ունեցող տարածքներում, ինչպես նաև ծրագրի պահանջներով նախատեսված այլ պայմաններում:

### Առաստաղների հարդարում

Առաստաղի նվազագույն բարձրությունը պետք է լինի 2,7 մ: Առաստաղի օպտիմալ բարձրությունը 2,9 մ է:

Ձայնամեկուսիչ սալիկներից պատրաստված ձայնամեկուսիչ առաստաղները պետք է լինեն հիդրոֆոբ, հարթ մակերեսով, հեշտ լվացվող և ունենան ձայնի կլանման նվազագույն գործակից 0,80: Անհարթ եզրերը թույլատրելի չեն:

Բաց առաստաղները կարող են ընդունելի լինել լաբորատորիաներում հետևյալ պայմանների դեպքում՝

- առաստաղի կոնստրուկցիան պատրաստված է բետոնից կամ այլ հարթ և միատարր նյութից, որը ենթակա է ներկման,

- սալիկներից պատրաստված ակուստիկ առաստաղը կլինի անընդունելիորեն ցածր,

- օդատարները, խողովակները, մալուխատարերը և առաստաղին տեղադրվող այլ մեխանիկական և էլեկտրական տարրեր կարող են հասցվել նվազագույնի և տեղադրվել այնպես, որ դրանք լինեն կոկիկ, տեսողականորեն կազմակերպված և տեսանելի լինեն,

- ձայնամեկուսացումը կարևոր,

- լաբորատորիայի օգտագործումը և գործունեությունը համատեղելի են բաց առաստաղի հետ: Չափանիշները պետք է ներառեն փոշու կուտակումը, մաքրման բարդությունը և տարածքի մեծացած ծավալի ազդեցությունը մեխանիկական համակարգերի վրա,

Ապակու պահեստավորման, ավտոկլավային տարածքների և այլ բարձր խոնավություն ունեցող տարածքների առաստաղների համակարգերը պետք է լինեն խոնավակայուն:

Գիպսաստվարաթղթե կախովի առաստաղները կարող են պահանջվել մաքուր սենյակներում, մեկուսացված լաբորատորիաներում և միաձույլ առաստաղ պահանջող այլ տարածքներում:

Մասնագիտացված լաբորատորիաների արդյունավետության չափանիշներին համապատասխանելու համար կարող են պահանջվել պանելային կոմպոզիտային և առաստաղների այլ համակարգեր:

Կախված ծրագրի պահանջներից, որպես ներկ կարող է օգտագործվել ակրիլային էմալ կամ բարձր արդյունավետության ծածկույթ:

# ԿԱՄ-3 ՈՒՆԵՑՈՂ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ ԱՐԳԵԼՔՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների երկրորդային արգելքները պետք է համապատասխանեն ԿԱՄ-2 ունեցող լաբորատորիաների երկրորդային արգելքների բաժնի պահանջներին և համապատասխանեն հետևյալ լրացուցիչ պահանջներին:

## ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏՅԱՆ

ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների արտաքին պատյանը հանդես է գալիս երկրորդային արգելքի բաղադրիչ և պետք է պատշաճ կերպով հերմետիկ լինի՝ ճնշումը պահպանելու համար: Ճնշման պահպանումը հիմնարար նշանակություն ունի օդի հոսքի ցանկալի ուղղությունը պահպանելու համար, որը վերահսկում և ուղղորդում է հնարավոր աղտոտված օդը մինչև շենքից դուրս գալը:

## ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

Լաբորատորիան  պետք է դիմացկուն լինի ներխուժման և վնասման նկատմամբ։ Անվտանգության պահանջները ներառում են՝

- կենսաբանական պաշտպանության լաբորատորիա պետք է իրականացվի ավելի ցածր ռիսկի գոտու միջով՝ անվտանգ միջանցքից կամ ԿԱՄ-2 ունեցող լաբորատորիայից անվտանգության համապատասխան սարքերով,

- պատուհանները և արտաքին այլ տարրեր կարող են ունենալ պայթյունա- և/կամ ներխուժումից պաշտպանության պահանջներ, հատկապես առաջին հարկում: Պահանջները պետք է համապատասխանեն սպառնալիքների ռիսկերի գնահատմանը,

- օդի ընդունիչները, գեներատորները և այլ տարրերը կարող են գտնվել պահպանվող տարածքներում և պաշտպանված լինել վնասվածքներից և չարտոնված մուտքից:

## ԴՌՆԵՐ

Դռները որոնք երկրորդային արգելքի մաս են կազմում պետք է համապատասխանեն ԿԱՄ-2 «ԴՌՆԵՐ» ենթաբաժնի պահանջներին և համապատասխանեն հետևյալ լրացուցիչ պահանջներին:

ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաներում արտաքին դռները կարող են նախատեսվել միայն որպես վթարային ելքեր: Վթարային ելքի դռները պետք է առանձնացված լինեն մեկուսացման գոտուց շլյուզով, կողպված լինեն (ելքի համար համապատասխան սարքերով), հագեցած լինեն ազդանշանային համակարգով, հերմետիկացված լինեն խտացման միջադիրներով և չպետք է ունենան ֆուրինտուր դռան արտաքին կողմում։ Անհրաժեշտ է տեղադրել կողպեքով արտաքին արկղ վթարային ծառայությունների աշխատակիցների մուտքը ապահովելու համար։

Դռները և Ֆուրնիտուրը պետք է լինեն ինքնափակվող: Մուտքի և ելքի դռները պետք է տեղակայված լինեն շլույզում, ուղղորդված օդի հոսքով և ճնշման պահպանմամբ կողպման մեխանիզմի կամ մուտքի/ելքի ստանդարտ գործառնական ընթացակարգի միջոցով: Կենսաբանական պաշտպանության տարածքներում դռները, որպես կանոն, բացվում են օդի շարժման ուղղությամբ: Դռների վիճակը պետք է վերահսկվի ՇԱՀ համակարգով:

Դռները, որոնք տանում են դեպի շլյուզ և այլ վայրեր, որտեղ պահանջվում է ուղղորդված օդի հոսք, պետք է կառուցված լինեն այնպես, որ ապահովվի բավարար օդափոխություն ներքևի մասում՝ օդի ճնշումը հաղթահարելու և դուռը հեշտ փակվելու համար:

Շլույզերի դռները պետք է հագեցած լինեն բլոկավորումով: Բլոկավորումը պետք է ունենա վթարային անջատման մեխանիզմ վթարային ելքի համար:

Ֆուրնիտուրը պետք է լինի չժանգոտվող պողպատից կամ այլ ամուր և վնասվածքակայուն նյութից: Ֆուրնիտուրը չպետք է ստեղծի դատարկություններ, ճեղքեր կամ ճաքեր, պետք է լինի հարթ և մաքրվող: Դռների հերմետիկության խտացման միջադիրները պետք է կարգավորվող լինեն՝ ճնշման անհրաժեշտ տարբերությունը պահպանելու համար:

## ՄԻՋՆԱՊԱՏԵՐ

Միջնապատերը պետք է համապատասխանեն ԿԱՄ-2 «ՄԻՋՆԱՊԱՏԵՐ» ենթաբաժնի պահանջներին և համապատասխանեն հետևյալ լրացուցիչ պահանջներին:

Մեկուսացման տարածքներում միջնապատերը պետք է ընտրվեն այնպես, որ դիմանան ճնշմանը, հարվածներին, ջրի կամ խոնավության ազդեցությանը: Ներքին միջնապատերը, որոնք երկրորդային արգելքի մաս են կազմում, պետք է հասնեն կոնստրուկցիաի ստորին մասին և հերմետիկորեն ամրացվեն դրան: Միջնապատերը պետք է համապատասխանեն ռիսկերի գնահատման արդյունքում սահմանված ֆիզիկական անվտանգության բոլոր պահանջներին:

Կարկասային միջնապատեր պետք է ներառեն հատուկ գիպսաստվարաթուղթ, ապակեպլաստիկ, ապակե մանրաթել կամ այլ վահանակներ, որոնք ընտրված և նախագծված են այնպես, որ ապահովեն հարվածների պատշաճ դիմադրություն և խոնավության կամ ջրի դիմադրություն: Թղթե երեսպատմամբ ստանդարտ գիպսաստվարաթուղթի կիրառումը չի թույլատրվում: Միջնապատերի կոնստրուկցիան, ներառյալ կանգնակների հաստությունը, խորությունը, մասերը և ամրացումը, պետք է բավարար լինի տարածքում ճնշման տարբերություններին և պատի բոլոր բաղադրիչներին և բեռնվածքներին դիմակայելու համար:

Բետոնե բլոկներից պատերը պետք է ներառեն մանր ավազային լցոնիչով կամ հղկված մակերեսով բլոկներ, որպեսզի ապահովեն բլոկային լցոնիչի և էպոքսիդային ներկի կամ բարձր արդյունավետության ծածկույթների համար հարմար հիմք: Բետոնե բլոկներից միջնապատերում եղած դատարկությունները, որոնք չեն հասնում կոնստրուկցիաին, պետք է հերմետիկացվեն առաստաղի վերևում:

## 14.4.	ՎԱՐԱԿԻՉ ԳՈՏՈՒ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՐԴԱՐՈՒՄ

### Հարդարման ընդհանուր պահանջներ

Ներքին տարածքների ներքին հարդարումը պետք է համապատասխանի ԿԱՄ-2 «ՎԱՐԱԿԻՉ ԳՈՏՈՒ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՐԴԱՐՈՒՄ» ենթաբաժնի պահանջներին և համապատասխանեն հետևյալ լրացուցիչ պահանջներին:

Բոլոր հարդարման նյութերը պետք է ընտրվեն՝ հաշվի առնելով քիմիական նյութերը և մեթոդները, որոնք կօգտագործվեն մաքրման, ախտահանման կամ մանրէազերծման համար՝ առանց վնասելու կամ վատթարացնելու որակը, ներառյալ գույնի փոփոխությունը:

Ներքին հարդարումը պետք է ընտրվի օբյեկտի կյանքի ցիկլի արժեքից, այլ ոչ թե ելնելով սկզբնական արժեքից: Մակերեսները պետք է լինեն հարվածակայուն և ունենան հարթ, հերմետիկ միացումներ և անցումներ, հարթեցված արտաքին անկյուններ և կլորացված ներքին անկյուններ:

Բոլոր նյութերը պետք է դիմակայուն լինեն ջերմության և խոնավության ազդեցությանը և պահպանեն իրենց բնութագրերը նախագծի կյանքի ընթացքում:

Բոլոր հարդարման նյութերը պետք է ունենան բորբոսի և սնկերի առաջացումը կանխարգելող հատկություններ: Նյութերը չպետք է լինեն ցելյուլոզային (օրգանական ծածկույթով) հիմքերի վրա:

Նյութերի ընտրության չափանիշները պետք է հիմնված լինեն տարածքի նախատեսված օգտագործման պահանջների վրա և ներառեն՝

- դիմադրություն լաբորատորիայում օգտագործվող քիմիական նյութերին, ներառյալ մաքրման և ախտահանման համար օգտագործվողները,

- դիմադրություն մաշվածությանը, քերծվածքներին, տրորմանը և հարվածներին,

- ուժեղացում հարվածների ենթարկվող վայրերում,

- հակամանրէային հատկություններ,

- հեշտ վերանորոգվող։

Վահանակային կոմպոզիտային համակարգեր պատերի և առաստաղների համար՝

- սոսինձները, հերմետիկները և համակարգի բոլոր մյուս բաղադրիչները պետք է լինեն նույնքան քիմիապես դիմացկուն, որքան համակարգի վահանակները,

- վահանակային համակարգերը պետք է համապատասխանեն հրդեհային վտանգավորության դասին ոչ պակաս, քան (Ա1) Ա1 համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի N 78-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 21-01-2014 շինարարական նորմերի։

Բարձր արդյունավետության ամրացված բազմաշերտ պոլիմերային ծածկույթը հարվածակայուն, ջրակայուն և բորբոսակայուն հիմքի վրա կարող է կիրառվել, եթե այն ունի ֆունկցիոնալ առավելություններ վահանակայինի համեմատ:

### Հատակի հարդարում

Ներքին տարածքների հատակների հարդարումը պետք է համապատասխանի հատակների ԿԱՄ-2 «ՀԱՏԱԿԻ ՀԱՐԴԱՐՈՒՄ» ենթաբաժնի պահանջներին և համապատասխանեն հետևյալ լրացուցիչ պահանջներին:

Հատակները պետք է լինեն ամուր, չսահող և դիմացկուն քիմիական նյութերի և ախտահանիչների ազդեցությանը: Հատակները պետք է լինեն միաձույլ, պատերի հարդարմանը հարող ոչ պակաս, քան 152 մմ բարձրությամբ ինտեգրված շրիշակով: ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաներում առավել հաճախ օգտագործվում է ջերմակայուն վինիլային թիթեղ, իսկ ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների տարածքներում, որտեղ պահանջվում է բարձր ամրություն կամ բեռնատարողություն, օգտագործվում է էպոքսիդային խեժը:

Մեխանիկական տարածքների և միջանկյալ մակարդակների հատակները, որոնք գտնվում են անմիջապես կենսաբանական մեկուսացման գոտիների վերևում, պետք է նշվեն, որպեսզի հնարավորության դեպքում նշվի ներքևում գտնվող տարածքների և ինժեներական ցանցերի գտնվելու վայրը:

### Պատերի հարդարում

Պատերի հարդարում պետք է լինի ամուր, միաձույլ և կայուն քիմիական նյութերի և ախտահանիչների նկատմամբ: Պատերը պետք է հերմետիկորեն միացված լինեն հիմքին, առաստաղին, դռների շրջանակներին, վերադիր վահանակներին և բոլոր այլ անցքերին, անցումներին և սարքերին: Ներքին անկյունները պետք է լինեն կլորացված, իսկ արտաքին անկյունները՝ հղկված սուր անկյունները վերացնելու և մաքրումը հեշտացնելու համար: Էպօքսիդային կամ բարձր արդյունավետության ծածկույթները կամ վահանակային կոմպոզիտային համակարգերը ընդունված են ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների տարածքների համար: Պատերի կոնստրուկցիան ու նյութերը պետք է ընտրվեն այնպես, որ ապահովեն համատեղելիություն հարդարման համակարգերի հետ և ապահովեն հարթ մակերես առանց դատարկությունների: Պատերի հարդարման նյութերը պետք է պաշտպանված լինեն հարվածներից և մաշվածությունից անկյունային պաշտպանիչ տարրերի, պաշտպանիչ ռելսերի, ապակեպլաստիկե վահանակների կամ այլ միջոցների միջոցով խոցելի վայրերում:

### Առաստաղների հարդարում

Առաստաղները պետք է լինեն ամուր և կայուն խոնավության, լվացման և բարձր ճնշման նկատմամբ: Առաստաղները պետք է լինեն միաձույլ և հերմետիկորեն միացված պատերին: Սպասարկման վահանակները, լուսատուները, դիֆուզորները և առաստաղին տեղադրված այլ սարքեր պետք է ունենան հերմետիկ միացում: Առաստաղները պետք է կլորացված լինեն դեպի պատերը՝ սուր անկյունները վերացնելու և մաքրումը հեշտացնելու համար:

Էպօքսիդային կամ բարձր արդյունավետության ծածկույթով գիպսաստվարաթուղթը կամ վահանակային կոմպոզիտային համակարգերը ընդունված են ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների տարածքների համար: Գիպսաստվարաթուղթը չպետք է լինի ստանդարտ պատի գիպսաստվարաթուղթ, այլ պետք է հատուկ ընտրվի և մանրամասն նկարագրվի՝ ապահովելու համար պատշաճ խոնավակայունություն և կախվածության դիմադրություն:

Ակուստիկ սալիկապատ առաստաղների համակարգերը թույլատրելի չեն:

### Անցումներ և հերմետիկ նյութեր

Միջնապատերում, հատակներում և առաստաղներում բոլոր անցումների համար անցքերը պետք է հերմետիկորեն փակվեն՝ ստեղծելով շարունակական և անթափանց (հերմետիկ և ջրակայուն) արգելք՝ բարելավելու սանիտարական պայմանները, հեշտացնելու գազերի և գոլորշիների ախտահանումը և կանխելու օդի ներթափանցումը: Խողովակաշարերը, օդատարները, էլեկտրական տուփերը և այլ անցնող տարրեր պետք է ամուր ամրացվեն՝ կանխելու դրանց տեղաշարժը, որը կարող է վնասել կնիքները: Անցումները պետք է հասանելի լինեն զննման և սպասարկման համար: Խտացման միջադիրների հերմետիկությունը պետք է հաստատվի փորձարկումներով:

Որպես խտացման միջադիրներ կարող են օգտագործվել սեղմման միջադիրներ, որոնք առավել հարմար են կոնկրետ պայմանների և մասերի համար:

Հերմետիկ նյութը պետք է քսվի հավասարաչափ, հարթ և անընդհատ, առանց դատարկությունների, հանգույցների, սուր եզրերի կամ նյութի ավելցուկի: Հերմետիկ նյութը պետք է համատեղելի լինի բոլոր այն նյութերի հետ, որոնց հետ այն շփվում է, ներառյալ այլ հերմետիկ նյութեր: Հերմետիկ նյութը պետք է ունենա քիմիական դիմադրություն, ճկունություն, ամրություն, կպչունություն և այլ բնութագրեր, որոնք համապատասխանում են դրա կիրառմանը: Քսման թերությունները հայտնաբերելու համար պետք է օգտագործվի անթափանց հերմետիկ նյութ:

Սեղմման միջադիրները պետք է ձևավորեն հերմետիկ խտացման միջադիր, լինեն կայուն քիմիական նյութերի և քայքայման նկատմամբ, ինչպես նաև համատեղելի բոլոր այն նյութերի հետ, որոնց հետ նրանք շփվում են:

Գիպսաստվարաթղթի և այլ կոշտ նյութերի միջով խողովակաշարերի և այլ անցումների վրա խտացման միջադիրն ուժեղացնելու համար պետք է նախատեսվեն վերադիր օղակներ: Վերադիր օղակները պետք է լինեն հարթ, առանց անհասանելի դատարկությունների և ամբողջությամբ ընկղմված հերմետիկ նյութի մեջ:

Պատերի, հատակների, առաստաղների և բոլոր տարասեռ նյութերի միջև կարերը պետք է լիովին հերմետիկացվեն: Դեֆորմացիոն կարանների վրա հերմետիկ նյութը պետք է քսվի բարձրորակ հարդարման նյութերից հետո՝ ճաքերից խուսափելու համար:

### Սպասարկման վահանակներ

Բոլոր ինժեներական համակարգերը պետք է նախագծվեն այնպես, որ բացառվի արգելքի ներսում սպասարկման վահանակներ տեղադրելու անհրաժեշտությունը: Անհրաժեշտ սպասարկման վահանակները, եթե դրանց տեղադրումն անխուսափելի է, պետք է տեղակայվեն ամենաքիչ վտանգավոր գոտիներում:

Սպասարկման վահանակների շրջանակները պետք է հերմետիկորեն ամրացվեն պատին կամ առաստաղին և հագեցած լինեն ամուր գազաթափանցելի դռան միջադիրով: Վահանակների կոնստրուկցիան պետք է ապահովի միջադրի սեղմում դռան վահանակի ամբողջ պարագծով՝ առանց ծխնիների կամ փականների հատվածում ընդատման, երբ վահանակը փակ վիճակում է: Մուտքի դռների կոնստրուկցիաները պետք է պատրաստված լինեն չժանգոտվող պողպատից կամ այլ չծածկված կոռոզիակայուն նյութից:

### Ավտոկլավներ

Լաբորատորիաները պետք է հագեցած լինեն թափոնների մանրէազերծման համար նախատեսված ավտոկլավներով ըստ կիրառման պահանջի։

Օպտիմալ կոնֆիգուրացիան մեկ կամ մի քանի անցումային ավտոկլավներն են։ Անցումային ավտոկլավները չպետք է թույլ տան մաքուր գոտու կողմից դռների բացում մինչև ախտահանման հաստատված ցիկլի ավարտը։ Մաքուր կողմի ավտոկլավի դռները չպետք է բացվեն անմիջապես մաքուր գոտու միջանցք, այլ պետք է բացվեն դեպի շլյուզ։ Շլյուզում պետք է նախատեսված լինի բավարար տեղ ավտոկլավային սայլակների համար, որպեսզի դրանք չկայանվեն միջանցքում։

Ավտոկլավի դռան վերևում պետք է տեղադրվի տեղական արտածծում՝ գոլորշին և հոտերը որսալու համար։ Ինֆեկցիոն կողմում գտնվող արտածծիչները պետք է միացված լինեն ՀԵՊԱ զտիչով մեկուսացման գոտու արտածման համակարգին։ Արտածծիչներին ներկայացվող պահանջները տես 6.6 բաժնում և D հավելվածում։

### Սարքավորումներ

Պաշտպանիչ արգելքի միջով անցնող ստացիոնար սարքավորումները պետք է կազմաձևվեն այնպես, որ սպասարկվող բաղադրիչներին հասանելի լինի մեկուսացման գոտուն չպատկանող կողմից։

# ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ, ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՕԴՈՐԱԿՈՒՄ

Ջեռուցման, օդափոխության և օդորակման համակարգերի նախագծումը պետք է համապատասխանի`

- ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի հունիսի 25-ի N 12-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 31-03.07-2024 շինարարական նորմերին,

- ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2004 թվականի օգոստոսի 4-ի N 83-Ն հրամանով հաստատված «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում» ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04 շինարարական նորմերին,

- ՀՀ առողջապահության նախարարի 2016 թվականի փետրվարի 19-ի թիվ N 04-Ն հրամանով հաստատված N 3.1.1-032-2016 Սանիտարական կանոններ և հիգիենիկ նորմերն,

- ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 31-ի թիվ N 11-Ն հրամանով հաստատված N 2-III-3.3.1.-026-12 Սանիտարահամաճարակաբանական կանոններ և նորմերն,

- ՀՀ առողջապահության նախարարի 2006 թվականի մայիսի 17-ի N 533-Ն հրամանով հաստատված N 2.2.4-009-06 հիգիենիկ նորմերին։

## ԿԱՄ-2 ՈՒՆԵՑՈՂ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

Ջեռուցման, օդափոխության և օդորակման համակարգերի նախագծումը պետք է համապատասխանի լաբորատորիայի գործառույթներին և պահվող կամ օգտագործվող ԱԿԱ-ի համար կենսաբանական անվտանգության առաջարկվող մակարդակին։ Աէրոզոլային փոխանցման ռիսկի մեծացմանը զուգընթաց կարող է պահանջվել երկրորդային մեկուսացման ավելի բարձր մակարդակ՝ շրջակա միջավայրում վարակիչ ԱԿԱ-ի տարածումը կանխելու համար։ Առաջարկություններն ու պահանջները տարբերվում են՝ կախված օբյեկտի տեսակից և իրականացվող հետազոտություններից։

Լաբորատորիաների ջեռուցման, օդափոխության և օդորակման համակարգերը պետք է նախագծվեն հետևյալ նվազագույն ընդհանուր չափանիշներին հասնելու նկատառումով՝

- պահպանեն ջերմաստիճանը և խոնավությունը տարածքում պահանջվող արժեքներում, ինչպես նաև զտումը տրված մակարդակում՝ համաձայն ծրագրի,

- լինեն հուսալի, սպասարկվող, աշխատեն առանց ընդհատումների և պատշաճ կառավարման համակարգով,

- տարածքում պահպանեն ֆոնային աղմուկի և թրթռումների տրված չափանիշները,

- ապահովեն օդափոխություն՝ գոլորշիները, հոտերը և օդում աղտոտող նյութերը հեռացնելու համար։

### Ջերմաստիճանի/ խոնավության մակարդակները լաբորատորիայում

Ջերմաստիճանը և խոնավությունը լաբորատորիայում. բոլոր լաբորատոր տարածքները, եթե այլ բան նշված չէ, պետք է նախագծված լինեն այնպես, որ պահպանեն ջերմաստիճանի և խոնավության մակարդակները, որոնք նշված են աղյուսակ 2-ում՝

##### «Լաբորատորիաների ներքին տարածքների ջերմային պայմաններ»

| - Սեզոն | - Ջերմաստիճան C | - Հարաբերական խոնավություն |
| --- | --- | --- |
| - Ամառ | - 23+-1 | - 50+-5 |
| - Ձմեռ | - 21+-1 | - 30+-5 |

Եզակի պահանջներ. որոշ լաբորատորիաներ իրականացնում են հատուկ հետազոտություններ, որոնք պահանջում են ջերմաստիճանի և խոնավության եզակի տիրույթներ, ինչպես նաև դրանց վերահսկումը:

### Սառեցման բեռնվածքները լաբորատոր սարքավորումների համար

Սառեցման բեռ. ջեռուցման, օդափոխության և օդորակման համակարգը պետք է ապահովի առնվազն 86 Վտ/մ² ջերմության արտազատում սարքավորումներից կամ սառեցում փաստացի հաշվարկային բեռի չափով՝ կախված նրանից, թե որն է ավելի մեծ:

Բարձր սառեցման բեռնվածությամբ տարածքներ. լաբորատոր աջակցության համար օգտագործվող տարածքներ՝

- սարքավորումների ընդհանուր տարածքներ (սառնարաններ, սարքավորումների ընդհանուր տարածքներ և այլն),

- ավտոկլավային տարածքներ,

- ապակե ամանների լվացման սենյակներ,

- էլեկտրոնային մանրադիտակային սենյակներ,

- կենսաինֆորմատիկայի/ ռոբոտաշինության լաբորատորիաներ,

- ֆիզիկական սարքավորումներով լաբորատորիաներ, օրինակ՝ լազերներ, օպտիկա կամ միջուկային նյութեր,

- հյուսվածքների կուլտիվացման սենյակներ (ներառյալ ԿԱՊ-եր և ինկուբատորները)։

Մասնագիտացված օդափոխություն. լաբորատորիաների ջեռուցման, օդափոխության և օդորակման համակարգերը պետք է ներառեն մասնագիտացված կենտրոնական օդամշակման համակարգեր՝ 100% մաքուր օդի ներհոսքով, որոնք նաև պետք է ապահովեն համարժեք օդափոխություն արտածման օդը լրացնելու համար: Լաբորատորիաներ մտնող օդը չպետք է վերաշրջանառվի կամ կրկին օգտագործվի օդափոխության այլ օդափոխություն կարիքների համար:

Ջեռուցման, օդափոխության և օդորակման անկախ համակարգեր. հետազոտական լաբորատորիաների ջեռուցման, օդափոխության և օդորակման համակարգերը պետք է անկախ լինեն շենքում ջեռուցման, օդափոխության և օդորակման այլ համակարգերից:

Պահուստավորում Ք+1 . կենտրոնական ջեռուցոման, օդափոխման և օդի լավորակման համակարգերը պետք է հագեցած լինեն օդը մշակող մի քանի օդ մշակող սարքավորումներով և արտածման օդամղիչներով՝ հուսալիությունը բարձրացնելու համար:

ՊՑՌ-ի համար նախատեսված տարածքներ. պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի (ՊՑՌ) լաբորատորիաները սովորաբար տեղակայված են առանձին տարածքներում՝ նախա- և հետ-ՊՑՌ վերլուծության համար: Ջեռուցման, օդափոխության և օդորակման համակարգերը նախա- և հետ-ՊՑՌ վերլուծության համար չպետք է թույլ տան վերաշրջանառություն՝ խաչաձև աղտոտման վտանգի պատճառով: Նախա-ՊՑՌ-ի համար նախատեսված տարածքներում պետք է պահպանվի դրական ճնշում հարակից տարածքների նկատմամբ, իսկ հետ-ՊՑՌ-ի համար նախատեսված տարածքներում՝ բացասական ճնշում հարակից տարածքների նկատմամբ:

Ջեռուցման, օդափոխության և օդորակման համակարգերի պահանջները այնպիսի միջավայրային գործոնների նկատմամբ զգայուն սարքավորումների համար, ինչպիսիք են ջերմաստիճանը, թրթռումը, ակուստիկ աղմուկը, ճնշումը և մագնիսական դաշտերը, պետք է համապատասխանեն սարքավորումների արտադրողի պահանջներին:

### Օդափոխության ինտենսիվությունը և օդի որակը

Օդափոխության ինտենսիվություն. արտաքին օդի օդափոխության ինտենսիվությունը լաբորատոր տարածքներում պետք է լինի առնվազն 6-ա պատիկ օդափոխանակումով մեկ ժամում, անկախ սառեցման համակարգի բեռնվածությունից: Օդափոխության այս նվազագույն ինտենսիվությունը պետք է պահպանվի մշտապես: Հետազոտական լաբորատորիաներում օդափոխության ինտենսիվությունը սովորաբար որոշվում է մի քանի գործոններով՝ օդաքաշ պահարանների պահանջով, սառեցման համակարգի բեռնվածությամբ, տարածքում ավելցուկային ճնշմամբ և լաբորատորիայի աշխատանքային գոտուց գոլորշիների և հոտերի հեռացմամբ: Որոշ լաբորատորիաներում և օժանդակ տարածքներում կարող է պահանջվել օդափոխության զգալիորեն ավելի բարձր ինտենսիվություն՝ օդաքաշ պահարանների պահանջն ապահովելու կամ լաբորատոր սարքերի և սարքավորումների կողմից ցրված ջերմությունը սառեցնելու համար:

Օդի զտում. լաբորատորիաների համար զտման պահանջները տես 16․16 բաժնում:

Քիմիական և վտանգավոր նյութերի ցուցիչները. քիմիական և վտանգավոր նյութերի ցուցիչները չպետք է օգտագործվեն օդափոխանակման նվազագույն ցուցանիշը նվազեցնելու համար։

### Օդափոխություն լազերային սարքավորումներով աշխատող լաբորատորիաներում

Այն տարածքները, որտեղ օգտագործվում է լազերային սարքավորում, պետք է ունենան պատշաճ օդափոխություն՝ լազերների և սնդիկի լամպերի կողմից արտածման օզոնի կուտակումից խուսափելու համար: Օդափոխությունը պետք է ապահովի օզոնի ազդեցության մակարդակը սենյակում՝ ոչ ավելի, քան սահմանված Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն 2 փետրվարի 2006 թվականի N 160-Ն որոշման մեջ նշված մակարդակը։

## ՕԴԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

Օդի բաշխում. բոլոր տարածքներում ներածվող , հեռացվող և արտաքին օդը պետք է անցնի օդատարներով, այսինքն՝ չանցնի առաստաղի խցիկներով, օդափոխման հորաններով, մեխանիկական սարքավորումներով սենքերով, միջանցքներով կամ դատարկություններով: Օդի տեղափոխումը անմիջապես տարածքների միջև թույլատրելի չէ, բացառությամբ զուգարանների, հանդերձարանների և հավաքարարների պարագաների համար նախատեսված սենքերի: Օդի տեղափոխումը կարող է տեղի ունենալ նաև հարակից միջանցքների միջև դեպի բացասական ճնշման գոտի դրական ճնշման գոտիներից:

Օդի ներածում. օդի ներածման բաշխման համակարգը պետք է նախագծված լինի այնպես, որ նվազագույնի հասցվի տուրբուլենտությունը և չազդի առաջնային մեկուսացման սարքավորումների, ինչպիսիք են քիմիական օդաքաշ պահարանների և ԿԱՊ-երի, արտադրողականության և գործունեության վրա:

Օդի ներածման անցքերը չպետք է ուղղված լինեն օդաքաշ պահարանների կամ ԿԱՊ-ի դիմային մասին: Օդաքաշ պահարանների կամ ԿԱՊ-երի դիմային մասից 235 մմ հեռավորության վրա գտնվող օդի արագությունը չպետք է գերազանցի 15,2 մ/րոպե, որը չափվում է հատակից 1,5 մ բարձրության վրա:

Պլենումներ/օդափոխման հորան. արգելվում են պլենումները և օդափոխման հորան ներածվող կամ հեռացվող օդի բաշխման համար: Ընդհանուր արտաքին օդատարները կարող են թույլատրվել արտաքին օդի ընդունիչների համար դեպի մի քանի օդափոխման կայանքներ՝ տարածության սահմանափակության և շենքի կոնստրուկցիաի պատճառով:

Միջանցքներ. միջանցքները պետք է ապահովված լինեն օդորակմամբ: Միջանցքներ և նախասրահ ներածվող օդորակված օդի քանակը պետք է բավարար լինի միջանցքներում ընդհանուր դրական ճնշումը պահպանելու համար:

Խաչաձև աղտոտման կանխարգելում. լաբորատորիաներում օդի բաշխումը պետք է կանխի խաչաձև աղտոտումը առանձին տարածքների միջև: Օդը պետք է տեղափոխվի աղտոտման ամենացածր մակարդակ ունեցող տարածքներից դեպի աղտոտման ավելի բարձր աղտոտման մակարդակ ունեցող տարածքներ, այսինքն՝ «մաքուր» գոտիներից դեպի «վարակիչ» գոտիներ:

Օդի ներածման սարքեր. լաբորատորիաներում օդի ներածման սարքերը պետք է տեղադրվեն առաստաղի մակարդակում կամ դրան մոտ, եթե դրանք տեղադրված են պատերին: Օդի բաշխման և դիֆուզիայի սարքերը պետք է ընտրվեն այնպես, որ նվազագույնի հասցվեն ջերմաստիճանային գրադիենտները և օդի տուրբուլենտությունը:

Լաբորատորիայի պահանջները. տարածքում օդի բաշխումը պետք է համապատասխանի հետևյալ պահանջներին՝

- լաբորատորիաներում ներածվող օդի մեծ ծավալները օդաքաշ պահարանների կամ սարքավորումների նկատմամբ զգայուն գոտիների մոտ լավագույնս ներածվում են ծակոտկեն թիթեղների կամ շառավղային դիֆուզորների միջոցով,

- օդի ջերմաստիճանը և խոնավությունը պետք է լինեն միատեսակ ամբողջ տարածքում: Օդի ջերմաստիճանը պետք է վերահսկվի յուրաքանչյուր տարածքում,

- յուրաքանչյուր առանձին լաբորատոր տարածք պետք է հագեցած լինի ջերմաստիճանի կարգավորման հատուկ միջոցներով: Դա պետք է ներառի ներածվող և հեռացվող օդի համար նախատեսված հատուկ տերմինալներ:

## ՇԼՈՒԶՆԵՐ

Բնութագրեր․ շլուզները սովորաբար տեղակայվում են լաբորատորիայի/մեկուսարանի/պաշտպանված տարածքի և միջանցքի միջև, տարբեր մեկուսացման մակարդակներ ունեցող գոտիների միջև։ Շլուզը ունի փոխադարձ կողպվող դռների երկու զույգ՝ մեկ դուռ, որը տանում է դեպի լաբորատորիա/մեկուսարան/պաշտպանված տարածք, և մեկ դուռ, որը տանում է դեպի միջանցք կամ հարակից տարածք։ Կախված մեկուսացման պահանջվող տեսակից, Շլուզը կարող է ունենալ դրական, բացասական կամ չեզոք ճնշում միջանցքի նկատմամբ:

Ներածում և արտածում. շլուզները պետք է հագեցած լինեն ինչպես ներածման, այնպես էլ արտածման ցանցերով։ Բացի այդ, շլուզները պետք է հագեցած լինեն հատուկ ներածման և արտածման տերմինալով։ Սա թույլ է տալիս վերասարքավորել շլուզը՝ համաձայն ծրագրի փոփոխությունների։

Տարածքի ճնշման անկում. շլուզի, լաբորատորիայի/ մեկուսարանի/ պաշտպանված տարածքի, միջանցքի կամ հարակից տարածքի միջև ճնշման անկումը վերահսկելու համար պետք է նախատեսվեն տարածքի ճնշման անկման տվիչներ։ Տարածքի ճնշման անկումը պետք է պահպանվի առնվազն 2,5 Պա մակարդակի վրա։ Որոշ դեպքերում տարածքի ճնշման անկումը կարող է հասնել 12,5 Պա և ավելի։

## ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ

Շահագործման/ տեխնիկական սպասարկման ռազմավարություն. շենքի ջերմաստիճանի վերահսկման համակարգերը/ շենքի ավտոմատացման համակարգերը (ՇԱՀ) չպետք է օգտագործվեն ծրագրի սարքավորումների շահագործման/ կառավարման համար։ Ծրագրի սարքավորումների կառավարման և շահագործման/ տեխնիկական սպասարկման ամբողջական ռազմավարությունը պետք է ստուգվի ծրագրի պահանջներին համապատասխանության համար և համաձայնեցվի ծրագրի օգտագործողների հետ։

Ծրագրային ապահովման համար օդափոխության համակարգի պահանջները պետք է համապատասխանեն սարքավորումների արտադրողի պահանջներին։

## ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ և ՀՈՎԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

Համակարգի տեսակը. ջրային ջեռուցման և հովացման համակարգերը, պետք է լինեն հարկադիր, շրջանառու և փակ տիպի: Ջրային ջեռուցման և հովացման համակարգերը պետք է համապատասխանի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի հունիսի 25-ի N 12-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 31-03.07-2024 շինարարական նորմերի և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2004 թվականի օգոստոսի 4-ի N 83-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04 շինարարական նորմերի պահանջներին։

Համակարգի տեսակ. ջեռուցումն իրականացվում է գոլորշուով և/կամ տաք ջրով։

Էլեկտրական դիմադրության ջեռուցում. էլեկտրական դիմադրության ջեռուցման օգտագործումն արգելված է: Սա ներառում է ներկառուցված փոքր էլեկտրական ջեռուցիչները:

Համակարգի տեսակ. սառեցումը պետք է իրականացվի սառեցված ջրով ջրային համակարգերի միջոցով։

Ինքնավար սառեցման համակարգեր. օդային հովացմամբ ինքնավար սառեցման համակարգերի օգտագործումը սառեցման համար չն թույլատրվում։

## ԱՐՏԱԾՄԱՆ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

Պահանջներ. յուրաքանչյուր արտածման համակարգը եզակի է և պահանջում է այնպիսի հարցերի հատուկ քննարկում, ինչպիսիք են օդի քանակը, զտումը, նյութերը, արտանետման տեսակը, կառավարման միջոցները, վթարային սնուցումը, աշխատանքային ժամերը և այլն: Արտածման համակարգերը պետք է համապատասխանեն հետևյալ պահանջներին՝

- օդափոխության համակարգերը պետք է համապատասխանեն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2004 թվականի օգոստոսի 4-ի N 83-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04 շինարարական նորմերին,

- արտածման օդափոխության համակարգերը պետք է նախագծված լինեն այնպես, որ աշխատի շուրջօրյա, շաբաթը 7 օր,

- արտածման օդափոխության համակարգերը պետք է հավասարակշռված լինեն ներածման օդափոխության համակարգերի հետ,

- լաբորատորիան սպասարկող արտածման օդամղիչների էլեկտրական շարժիչները, շարժաբերները և առանցքակալները պետք է տեղակայված լինեն արտածվող օդի հոսքից դուրս,

- լաբորատորիայի արտածման օդամղիչների հետ կապված էլեկտրական շարժիչների հզորությունը պետք է մեծացվի մեկ չափով՝ ապագա փոփոխությունների դեպքում ճկունություն ապահովելու համար,

- լաբորատորիան սպասարկող արտածող օդամղիչները և համակարգերը պետք է միացված լինեն վթարային էլեկտրաներածման համակարգին,

- վտանգավոր արտածման օդատարները չպետք է տեղակայված լինեն ներածման և այլ արտածման օդատարների հետ նույն հորանում,

- հորան մուտքի հատվածներում պահանջվում է հակահրդեհային պատնեշների տեղադրում,

- հորիզոնական արտածման օդատարները, որոնք անցնում են 2 ժամ կամ ավելի կրակակայունության սահման ունեցող հակահրդեհային պատնեշի միջով, պետք է համապատասխանեն հետևյալ բնութագրերից մեկին՝

ա. փաթաթված կամ պատված են կրակակայուն նյութով, որը հավասար է հակահրդեհային պատնեշի կրակակայունությանը, օդատարի յուրաքանչյուր կողմում 3 մ երկարությամբ՝ ներառյալ խողովակի հենարանները,

b. պատրաստված են նյութերից, որոնց կրակակայունության նվազագույն դասը հավասար է հակահրդեհային պատնեշի կրակակայունության դասին,

օդաքաշ պահարանի արտանետումը չպետք է միավորվի ընդհանուր արտածման հետ,

- բացառություններ. եթե արտածման գազերի հոսքերը համատեղելի են, կա երկու տարբերակ՝

ա. օդաքաշ պահարանի արտանետումը և ընդհանուր արտածումը կարող են միանալ միայն հարկի վերջին հակահրդեհային պատնեշն անցնելուց հետո, տեխնիկական հարկում կամ դրսում,

բ. օդաքաշ պահարանի արտանետումը և ընդհանուր արտածումը կարող են միավորվել, սարքերը սպասարկվում են նույն լաբորատոր միավորից,

դրական ճնշման արտածման օդատարները պետք է բացառվեն։ Լաբորատոր արտածման օդի դրական ճնշման օդատարները արգելվում են բոլոր զբաղեցրած տարածքներում, ներառյալ մեխանիկական սենյակները։

Ճկուն միացումներ. բոլոր ճկուն միացումները օդամղիչի մուտքին պետք է պատրաստված լինեն կրակակայուն ապակե մանրաթելից՝ նեոպրենային ծածկույթով:

Օդաքաշ պահարանների արտածման օդատարներ/օդամղիչներ. օդաքաշ պահարանների արտածման օդատարները և արտածման օդամղիչները պետք է պատրաստված լինեն կոռոզիակայուն նյութից, օրինակ՝ եռակցված չժանգոտվող պողպատից, կամ ունենան պաշտպանիչ կոռոզիակայուն ծածկույթ, օրինակ՝ էպօքսիդա-ֆենոլային կամ վինիլային, որն ընտրված է կանխատեսվող կոռոզիոն գոլորշիներից պաշտպանվելու համար:

Օդատարի ելքային խողովակ. օգտագործված օդի արտանետումը և ելքային խողովակը պետք է համապատասխանեն 16.7.2 բաժնին:

Սահափականներ. ծխային և/կամ հակահրդեհային սահափականներ չպետք է տեղադրվեն լաբորատորիայի արտածման խողովակներում, որոնք սպասարկում են օդաքաշ պահարանները, ԿԱՊ-րը կամ մեկուսացման համար նախատեսված այլ սարքավորումներ:

Կառավարում. անհրաժեշտության դեպքում մի քանի տարածք սպասարկող փոփոխական արագությամբ և կարգավորվող արագությամբ արտածման օդամղիչները պետք է հագեցած լինեն հաճախականության կարգավորվող շարժաբերներով՝ օդի հոսքը և օդատարներում ստատիկ ճնշումը կառավարելու համար: Յուրաքանչյուր լաբորատորիայի գոտուց արտածման օդը պետք է վերահսկվի ճնշումից անկախ տերմինալով:

Ճկուն արտածման թևք, ճկուն արտածման թևքով կամ օդընդունիչ վարդակով խողովակով արտածման օդափոխության համակարգերը, որոնք օգտագործվում են տեղային արտածման օդափոխության համար կամ սարքավորումներից ջերմությունը հեռացնելու համար, կարող են միացված լինել լաբորատորիայի ընդհանուր արտածման համակարգին:

### Առանձնացված արտածման օդափոխության համակարգեր

Առանձնացված արտածման համակարգ. վարակիչ գոտիները պետք է ունենան առանձին արտածման համակարգեր, որոնք առանձնացված են շենքում այլ նպատակների համար օգտագործվող օդի արտածման համակարգերից: Հետևյալ սենքերը պետք է ունենան առանձին արտածման համակարգեր, որոնք առանձնացված են շենքում գտնվող ցանկացած այլ արտածման համակարգերից՝

- մեկուսացման սենյակներ. մի քանի մեկուսացման սենյակներ կարող են միավորվել մեկ արտածման համակարգում,

- ընդհանուր լաբորատոր տարածքներ,

- օդաքաշ պահարանների արտածման համակարգեր,

- օդատարներով ԿԱՊ-եր,

- ռադիոիզոտոպների/ռադիոակտիվ նյութերի համար նախատեսված օդաքաշ պահարան,

- քլորաթթվային օդաքաշ պահարան,

- օդատարներ, որոնք սպասարկում են կենտրոնական մանրէազերծման տարածքները,

- օդատարներ, որոնք սպասարկում են էթիլենի օքսիդի (EtO) վրա հիմնված մանրէազերծիչներով սարքավորված տարածքները. էթիլենի օքսիդի (EtO) վրա հիմնված արտածման օդափոխության համակարգերը պետք է հագեցած լինեն արտածման օդափոխության համակարգի անսարքության հայտնաբերման և էթիլենի օքսիդի (EtO) վրա հիմնված մանրէազերծիչը անջատելու միջոցներով,

- օդատարներ, որոնք սպասարկում են մարտկոցների լիցքավորման սարքավորումներով սենյակները,

- օդատարներ, որոնք սպասարկում են գազի բալոնների պահեստավորման սենյակները,

- հավաքարարների պարագաների համար նախատեսված սենքեր, հանդերձարաններ և զուգարանների արտածման համակարգեր,

- Միջուկային մագնիսական ռեզոնանսի և Մագնիսառեզոնանսային շերտագրություն լվացում և հովացում,

- Ցանկացած այլ գործառույթ, որը նշված է տեխնիկական առաջադրանքում։

### Արտածման համակարգի պահուստավորում

Արտածման համակարգերը պետք է հագեցած լինեն բազմաթիվ կոլեկտորներով օդամղիչներով, որոնք նախատեսված են Ք+1 պահուստավորում ապահովելու և արտածման համակարգը ցանկացած պահի աշխատանքային վիճակում պահելու համար: Յուրաքանչյուր օդամղիչ կոլեկտորով պետք է լիովին մեկուսացված լինի, ընդ որում համակարգն ամբողջությամբ պետք է մնա լիովին աշխատունակ: Անկախ համակարգի չափից, արտածման համակարգերը, որոնք սպասարկում են հետևյալ տարածքները և/կամ սարքավորումները, պետք է ապահովված լինեն Ք+1 պահուստավորմամբ՝

- մեկուսացման սենյակներ,

- լաբորատորիաների ընդհանուր տարածքներ,

- օդաքաշ պահարանների արտածծում,

- ԿԱՊ-եր,

- քլորաթթվային արտածծում,

- ցանկացած այլ գործառույթ, որը նշված է տեխնիկական առաջադրանքում։

### Մեկուսացման սենյակների արտածման օդափոխության համակարգեր

Մեկուսացման սենյակների համար արտածման համակարգը պետք է լինի առանձնացված համակարգ, որը կարող է սպասարկել բացասական ԿԱՊ-եր (նորմալ մեկուսացում) կամ դրական ճնշմամբ (հակադարձ մեկուսացում): Մեկուսացման սենյակների համար նախատեսված արտանետվող օդի համակարգերը, որոնք աշխատում են բարձր վարակիչ պաթոգենների հետ, կարող են պահանջել ԲԱԳ-ին/ԲԱԳ-աութ (ԲԻԲՕ) (Bag-in/Bag-out (BIBO)) պարկով ներս/պարկով դուրս ՀԵՊԱ զտում: Եթե ՀԵՊԱ զտումը պարտադիր չէ, համակարգը պետք է նախագծվի ՀԵՊԱ զտումն ապագայում ավելացնելու հնարավորությամբ: Արտանետվող օդի այս առանձնացված համակարգը պետք է ներառի ճնշումից անկախ հաստատուն ծավալի օդային տերմինալային միավորներ, տանիքին տեղադրված արտանետվող օդափոխիչներ, (VFD) զտիչի բեռնման և/կամ բազմաթիվ սենյակների կիրառման համար, արտանետվող խողովակներ, պարկով ներս/պարկով դուրս (Bag-in/Bag-out) ՀԵՊԱ զտիչներ և այլն:

### Արտածման օդի զտում

Ընդհանուր առմամբ, արտանետվող օդը չի պահանջում զտում կամ մաքրում: Այնուամենայնիվ, հատուկ լաբորատորիաներում, ինչպիսիք են ռադիոիզոտոպեր կամ որոշ վտանգավոր քիմիական նյութեր օգտագործող լաբորատորիաները, արտանետվող օդը կարող է հատուկ զտում պահանջել մինչև դուրս մղվելը դեպի դուրս: Արտանետվող օդի այս համակարգերը պետք է ներառեն դրույթներ զտիչի բեռնվածության հաշվառման և համակարգի ստատիկ ճնշումը կարգավորելու համար՝ պահանջվող օդի հոսքի քանակությունը պահպանելու համար: Երբ անհրաժեշտ են զտիչներ կամ մաքրիչներ, դրանք պետք է տեղադրվեն հնարավորինս մոտ աղտոտման աղբյուրին՝ միաժամանակ պահպանելով հեշտ մուտքը տեղադրման, մոնիտորինգի, սպասարկման, փորձարկման և զտիչի փոխարինման համար:

### Արտածում բարձր խոնավությամբ տարածքների համար

Արտածծող հովանոցներ. խոնավ արտածման օդը այնպիսի տարածքներից, ինչպիսիք են մանրէազերծիչները, ավտոկլավները, աման լվացող սարքավորումները և այլն, պետք է արտածծվի չժանգոտվող պողպատից պատրաստված արտածծող հովանոցների միջոցով յուրաքանչյուր սարքավորման մուտքի և ելքի մոտ: Արտածծող հովանոցները պետք է համապատասխանեն հետևյալ պահանջներին՝

- սարքավորումների բեռնման և բեռնաթափման դռան վերևում պետք է տեղադրվի արտածծող հովանոց: երկկողմանի սարքավորումների դեպքում արտածծող հովանոցը պետք է տեղադրվի յուրաքանչյուր դռան վերևում,

- հեռացվող օդի արագությունը պետք է լինի առնվազն 0,254 մ/վ (արտածծող հովանոցի առջևի մասում),

- հովանոցի կոնստրուկցիան պետք է ներառի կաթիլների որսիչ՝ կոնդենսատը հավաքելու համար: մեծ հովանոցներում կոնդենսատը պետք է խողովակով հեռացվի դեպի հատակի մոտակա ջրահեռացումը,

- խոնավ արտածման համակարգերը պետք է առանձնացվեն արտածվող օդի այլ համակարգերից,

- օդատարները պետք է թեքված լինեն դեպի արտածծող հովանոց: նախատեսել ջրահեռացման ընդունիչներ և/կամ խողովակներ՝ օդատարների և արտածծող հովանոցի ստորին կետերում ջուրը հեռացնելու համար: բոլոր օդատարները պետք է լինեն եռակցված 03х17н14м3 մակնիշի չժանգոտվող պողպատից (գօստ 5632), հաստությունը առնվազն 1,2 մմ,

- արտածծող հովանոցները տեղադրվում են գոլորշի և ջերմություն արտադրող սարքավորումների վերևում, ինչպես սարքավորումների «վարակիչ», այնպես էլ «մաքուր» կողմում:

## ՆԵՐԱԾՄԱՆ և ԱՐՏԱԾՄԱՆ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Լաբորատորիաներ. լաբորատորիաներում ներածման օդափոխության և արտածծող օդամղիչների համակարգերի արտադրողականությունը պետք է հաշվարկվի՝ հաշվի առնելով ապագա պահանջների 20%-ով գերազանցումը հաշվարկային պայմանները, որպեսզի ապահովվի հետազոտությունների բնույթի փոփոխման և ապագայում աճի հնարավորությունը: 20%-ը պետք է կիրառվի օդամղիչների, շարժիչների, փականների, հովացման գալարախողովակների, տաքացման գալարախողովակների, խոնավեցնող սարքերի և զտիչների նկատմամբ:

### Օդատարների նախագծում

Ստանդարտներ․ Օդատարների համակարգերը պետք է նախագծվեն, պատրաստվեն և տեղադրվեն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2004 թվականի օգոստոսի 4-ի N 83-Ն հրամանով հաստատված IV-12.02.01-04 շինարարական նորմերի Աղյուսակ 3-ին և Աղյուսակ 4-ին համապատասխան։

Կոնստրուկցիա․ Օդատարները կարող են լինել միաշերտ կամ երկշերտ, կլոր, հարթ օվալ կամ ուղղանկյուն հատույթով։

Օդատարների ներքին մակերես. օդատարների ներքին մակերեսի երեսպատումը չի թույլատրվում օդափոխության և օդորակման համակարգերում օգտագործելու համար։

Ճկուն օդատարներ․ Ճկուն օդատարները կարող են օգտագործվել ցածր ճնշման ներածման և արտածման օդատարների համակարգերում ճյուղավորումները միացնելու համար։ Ճկուն օդատարների երկարությունը պետք է սահմանափակվի 1,8 մ-ով։ Ճկուն օդատարները պետք է ունենան արտադրողի վկայականում նշված արագություն՝ առնվազն 20,3 մ/վ և դրական ճնշում, որը նշված է արտադրողի վկայականում՝ 2,5 կՊա։ Ճկուն օդատարների միացումները պետք է իրականացվեն չժանգոտվող պողպատից ձգիչներով։ Ճկուն օդատարները պետք է տեղադրվեն այնպես, որ կանխվի օդի անցման սահմանափակումը և սեղմումը ոչ ավելի, քան 5%-ով։ Ճկուն օդատարները չպետք է օգտագործվեն արտածման կամ այլ օդատարների համակարգերում բացասական ճնշմամբ՝ փլուզման կամ օդի հոսքի չափազանց մեծ սահմանափակման վտանգի պատճառով։

Օդատարների անցումներ․ Բոլոր օդատարների անցումները պատերի (առաստաղից վերև), ինչպես նաև բոլոր դիֆուզորները/ցանցերը/փականները, որոնք անցնում են կոշտ առաստաղներով, պետք է հերմետիկորեն փակվեն։

Պատյաններ և պլենումային խցիկներ․ Պատյաններն ու պլենումային խցիկներն օգտագործվում են օդափոխության համակարգերում զտիչներ, գալարախողովակներ և ավտոմատ փականներ տեղադրելու համար։ Պատյանները պետք է պատրաստված լինեն 1,3 մմ-ից ոչ պակաս հաստությամբ երկշերտ ցինկապատ վահանակներից դռնակներով։

Օդի արագությունը օդատարներում․ Օդի թույլատրելի առավելագույն արագություններ ջեռուցման, օդափոխության և օդորակման համակարգերի բաղադրիչների նախագծման և չափերի հաշվարկման ժամանակ

##### Օդի արագությունը օդատարներում

| հ/հ | Տարր/Համակարգ | Օդի հոսքի առավելագույն արագություն մ/վ |
| --- | --- | --- |
| Օդատարներ |  |  |
| 1) | Ճնշման դաս մինչև 500 Պա մեխանիկական հորաներում | 7,6 |
| 1.1) | Օդատարներ զբաղեցրած տարածքների վերևում | 6.1 |
| 2) | Օդի արտանետման սարքեր | 3,8 |
| 3) | Ճնշման դաս 750 Պա-ից մինչև 1000 Պա մեխանիկական հորաներում | 12,7 |
| 3.1) | Օդատարներ զբաղեցրած տարածքների վերևում | 10.2 |
| 4) | Ներածման /արտածման օդ | 7,6 |
| Ջերմափոխանակիչներ |  |  |
| 5) | Ջերմափոխանակիչներ սառեցնող/չորացնող ≤ 56 մ³/րոպե | 2.3 |
| 6) | Ջերմափոխանակիչներ սառեցնող/չորացնող > 56 մ³/րոպե | 2,1–2,5 |
| 7) | Ջերմափոխանակիչներ - տաք ջուր | 2,5–3,8 |
| Զտիչներ |  |  |
| 8) | Վահանակի տեսակ - ցածր արդյունավետություն | 4.0 |
| 9) | Ծալքավոր վահանակի տեսակ- ցածրից մինչև միջին արդյունավետություն | 2,5 |
| 10) | Պարկային տեսակ, կոշտ տուփային տեսակ - միջին և բարձր արդյունավետություն | 2,5 |
| 11) | ՀԵՊԱ օդատարում, օդամշակման ագրեգատում | 1.3 |
| 12) | ՀԵՊԱ-տերմինալ | 0,5 |
| Փեղկեր |  |  |
| 13) | Ներածման | 2,5 |
| 14) | Արտածման | 3,8 |

Օդատարների կառուցման նվազագույն պահանջներ․ Օդատարների կառուցման նվազագույն պահանջների ցանկը ներկայացված է աղյուսակ 4-ում։

##### Օդատարների կառուցման նվազագույն ստանդարտներ

| հ/հ | Կիրառում | Ճնշման դասը Պա | Օդատարների նյութեր |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Բոլոր օդատարները, եթե այլ բան նշված չէ | 500 | Z275 ցինկապատ |
|  | Օդի ընդունման, արտանետման, վերադարձի և ընդհանուր օդի ընդունման խցիկներ | 500 | Z275 ցինկապատ |
|  | Ցածր ճնշման ներածման ևարտածման օդատարներ, մշտական ծավալ | 500 | Z275 ցինկապատ |
|  | Ցածր ճնշման ներածման օդատարներ օդաբաշխիչ սարքերից հետո | 500 | Z275 ցինկապատ |
|  | Ցածր ճնշմանարտածման օդատարներ օդաբաշխիչ սարքերից առաջ | 500 | Z275 ցինկապատ |
|  | Ցածր ճնշման օդի ընդհանուրարտածման օդատարներ | 500 | Z275 ցինկապատ |
|  | Ցածր ճնշման թաց օդի արտածման օդատարներ | 500 | ՉՊ (եռակցված) |
|  | Վտանգավոր օդի արտածման ցածր ճնշման օդատարներ օդաբաշխիչ սարքերից առաջ | 500 | ՉՊ |
|  | Միջին ճնշման օդի ներածման օդատարներ օդաբաշխիչ սարքերից առաջ, ՕՓԾ կամ ՕՀԾ օդաբաշխիչ սարքեր | 1000 | Z275 ցինկապատ |
|  | Միջին ճնշման օդի ընդհանուրարտածման օդատարներ, որոնք տեղակայված են օդաբաշխիչ սարքերից ներքև, փոփոխական ծախսի օդաբաշխիչ սարքեր (ՕՓԾ) կամ մշտական ծախսի օդաբաշխիչ սարքեր (ՕՀԾ) | 1000 | Z275 ցինկապատ |
|  | Միջին ճնշման վտանգավոր օդի արտածման օդատարներ, որոնք տեղակայված են օդաբաշխիչ սարքերից ներքև, փոփոխական ծախսով կամ մշտական ծախսով, օդատարում աշխատանքային ճնշումը մինչև 750 Պա | 1000 | ՉՊ |
|  | Բարձր ճնշման վտանգավոր օդի արտածման օդատարներ, որոնք տեղակայված են օդաբաշխիչ սարքերից ներքև, փոփոխական ծախսի օդաբաշխիչ սարքեր (ՕՓԾ) կամ մշտական ծախսի օդաբաշխիչ սարքեր (ՕՀԾ), օդատարում աշխատանքային ճնշումը 750 Պա-ից մինչև 1250 Պա | I դաս / արդյունա բերական 1500 | ՉՊ |
|  | Վտանգավոր արտածման օդ, դրական ճնշման հատված մինչև 1250 Պա, աշխատանքային ճնշում | I դաս / արդյունա-բերական 1500 | ՉՊ (եռակցված) |
|  | Առանձնահատուկ վտանգավոր օդի արտածման օդատարներ | 1000 | ՉՊ |
|  | Խոհանոցային գոլորշի քաշիչ | 1000 | ՉՊ (եռակցված) |
|  | Միջուկային մագնիսական ռեզոնանսի սենյակ | Ինչպես նշված է | Ալյումին |
| ա․ Կրճատումներ՝ ՕՓԾ = օդի փոփոխական ծավալ, ՕՀԾ= օդի հաստատուն ծավալ, ՉՊ = չժանգոտվող պողպատ։ Վտանգավոր արտածման օդատարների բոլոր երկայնական կարերը պետք է լինեն եռակցված։ բ․ Բոլոր վտանգավոր օդատարները պետք է պատրաստված լինեն 03Х17Н14М3 (ԳՕՍՏ 5632) մակնիշի չժանգոտվող պողպատից և լինեն առնվազն 1,2 մմ հաստությամբ։ գ․ Z275 մակնիշի տաք ցինկապատման թերթավոր գլոցվածք (ԳՕՍՏ 14918) |  |  |  |

### +Ներածման արտաքին օդի ընդունիչներ և արտանետման արտաքին խողովակներ

Արտաքին օդի ընդունիչ/ արտանետման արտաքին խողովակ. ներածման օդի ընդունիչները պետք է գտնվեն աղտոտիչ նյութերի արտանետման ցանկացած աղբյուրից առնվազն 12 մ հեռավորության վրա՝ անկախ նրանից՝ դրանք արտանետվում են վերև, հորիզոնական ուղղությամբ, թե շեղվում են ներքև:

Արտաքին օդի ընդունիչների տեղադրման վայրեր. բոլոր արտաքին օդային ընդունիչների ստորին մասը պետք է տեղակայված լինի հնարավորինս բարձր, բայց ոչ պակաս, քան 3,6 մ գետնի մակարդակից և ցանկացած հարակից շենքերից կամ օբյեկտի տարրերից՝ օդային ընդունիչից 4 մ հորիզոնական հեռավորության սահմաններում:

Մթնոլորտ արտանետման խողովակ. նախագծման ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել արտանետման խողովակի բարձրությունը և օդի արտանետման արագության բնութագրերը՝ արտածման օդի կրկնակի ներծծումից խուսափելու համար: Արտանետման խողովակները պետք է նախագծվեն հետևյալ պահանջները հաշվի առնելով՝

- անվտանգությունը միշտ պետք է գերակայություն ունենա գեղագիտությունից,

- արտանետումը պետք է լինի տանիքի գծից և տանիքի ցանկացած տարրից առնվազն 3 մ բարձրության վրա՝ 4 մ հորիզոնական հեռավորության սահմաններում,

- արտանետման կետում վերընթաց հոսքի արագությունը պետք է լինի առնվազն 15 մ/վ: Կրկնակի ներծծման հաշվարկները կարող են թելադրել արտանետման ավելի բարձր արագություններ,

- հավաքիչով արտածման օդամղիչները պետք է ունենան առանձին արտանետման խողովակներ յուրաքանչյուր օդամղիչի համար՝ չաշխատող արտածման օդամղիչի միջով ավելորդ ճնշում ստեղծելուց խուսափելու համար:

### Օդի զտման համակարգեր

Լաբորատորիաների ջեռուցման և օդորակման համար օգտագործվող ողջ օդը պետք է զտվի: Օդային զտիչները պետք է լիովին հասանելի լինեն ստուգման համար: Նվազագույնը, ներածման օդը պետք է անցնի նախնական ֆիլտրի և վերջնական ֆիլտրի միջով՝ ջեռուցման և հովացման համակարգի ջերմափոխանակիչներ մտնելիս:

ՀԵՊԱ Ֆիլտրեր. այնտեղ, որտեղ օգտագործվում են ՀԵՊԱ ֆիլտրեր, դրանք պետք է նախագծված լինեն առավելագույնը 1,52 մ/վ արագության համար օդատարներում կամ օդամշակիչներում: Առաստաղին տեղադրված տերմինալային սարքերը պետք է լինեն առավելագույնը 0,46 մ/վ, առանձին դեպքերում ավելի բարձր արագություններ կարող են թույլատրվել՝ կախված կիրառությունից:

### Խոնավացման համակարգեր

Խոնավացում. խոնավացումը պետք է ապահովվի այնտեղ, որտեղ դա անհրաժեշտ է տարածքում պահանջվող հարաբերական խոնավությունը պահպանելու համար:

### Օդամղիչներ

Բազմակի գոտիներ. կենտրոնախույս և պլենումային օդամղիչները՝ փոփոխական և մշտական օդի ծավալով, որոնք սպասարկում են մի քանի գոտիներ, պետք է հագեցած լինեն էլեկտրոնային ՎԴՖ (VFD) հաճախականությամբ և լարումով կարգավորվող շարժաբերներով՝ ծավալային ծախսը և ստատիկ ճնշումը օդատարներում վերահսկելու համար:

Նույնական օդամղիչներ. զուգահեռ կոնֆիգուրացիայում գտնվող բոլոր օդամղիչները պետք է լինեն նույնական և ունենան նույնական մեկուսիչ փականներ և ծավալի/ճնշման կարգավորիչներ:

Սպասարկման մատչելիություն. բոլոր օդամղիչները պետք է լիովին հասանելի լինեն զննման, սպասարկման և պլանային տեխնիկական սպասարկման համար: Օդամղիչների առանցքակալները, որտեղ դա հնարավոր է, պետք է սպասարկվեն վտանգավոր կամ աղտոտված արտածման օդի հոսքերից դուրս: Չի թույլատրվում օգտագործել գծային տեղադրված օդամղիչներ կամ պլենումային տիպի օդամղիչներ որինց շարժիչները ենթարկվում են լաբորատորիաներ սպասարկող արտածման օդի հոսքերին:

Կոռոզիա. օդամղիչների բոլոր մասերը պետք է պաշտպանված լինեն կոռոզիայից՝ շահագործման մեջ դնելուց առաջ:

# ԿԱՄ-3 ՈՒՆԵՑՈՂ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՋԵՌՈՒՑՈՒՄԱՆ, ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԱՆ ԵՎ ՕԴՈՐԱԿՈՒՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

## ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների օդափոխության համակարգերը պետք է համապատասխանեն ԿԱՄ-2 ունեցող լաբորատորիաների բաժնի պահանջներին և համապատասխանեն հետևյալ լրացուցիչ պահանջներին:

Օդափոխության համակարգ. ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների օբյեկտների համար օդափոխության համակարգը նորմալ աշխատանքի ռեժիմում պետք է ապահովի օդի ուղղորդված շարժը ավելի քիչ աղտոտված գոտիներից դեպի լաբորատորիայի ներսում աստիճանաբար աճող աղտոտվածության մակարդակ ունեցող գոտիներ: Համակարգը պետք է նախագծված լինի նաև այնպես, որ օդափոխության համակարգի խափանումների և աշխատանքի վերականգնման դեպքում տեղի չունենա հնարավոր աղտոտված օդի հակադարձ հոսք աղտոտման մեկուսացման գոտուց դուրս:

Պահուստային պահանջներ. ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների օբյեկտները պետք է հագեցած լինեն Ք+1 պահուստային համակարգերով օդափոխության համակարգերի, արտածման օդամղիչների, ՀԵՊԱ ֆիլտրերի, պոմպերի, հովացուցիչների և կաթսաների համար:

Սարքավորումների բնութագրերը. մեկուսացման բոլոր հիմնական սարքավորումները՝ ԿԱՊ, ձեռնոցների արկղերը, աերոզոլացման խցիկները, օդափոխվող դարակները և այլն, պետք է աշխատեն կանոնակարգերին համապատասխան՝ ջեռուցոման, օդափոխման և օդի լավորակման համակարգի հետ միասին: Բացասական ճնշումը պետք է պահպանվի մշտապես, այդ թվում, երբ սարքավորումն անգործուն է կամ խափանման դեպքում: Անհրաժեշտ է խուսափել մեկուսացման հիմնական սարքավորումների և շենքի ջեռուցոման, օդափոխման և օդի լավորակման համակարգի միջև հակասություններից:

Մեկուսացման սարքավորումների տեղակայում. մեկուսացման հիմնական սարքավորումները, ինչպիսիք են ԿԱՊ-ը, պետք է տեղադրվեն տարածքում այնպես, որ մեկուսացման վրա ազդեցություն չունենան օդի ներածման դիֆուզորները, արտահանող ցանցերը, դռները կամ շարժման հոսքը:

Օդատարներ և խողովակաշարեր. Օդատարներն ու խողովակաշարերը հնարավորության դեպքում պետք է թաքցված լինեն: Եթե բաց օդատարներն ու խողովակաշարերն անհրաժեշտ են, ապա դրանց մակերեսները պետք է լինեն մաքրվող և չպարունակեն սուր և վտանգավոր առարկաներ:

Անցումներ. Բոլոր անցումները պետք է ստուգվեն ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների համար տարածքների հերմետիկության չափանիշներին համապատասխանության համար:

Հերմետիկ նյութ. Անցումները պետք է հերմետիկացվեն համապատասխան չնստող, կոռոզիակայուն, գազաթափանցելի մշտական հերմետիկ նյութով:

Օդի ներածման առանձնացված համակարգեր. ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաները պետք է հագեցած լինեն օդի ներածման առանձնացված համակարգերով, որոնք չեն սպասարկում որևէ այլ լաբորատոր տարածք մեկուսացման համակարգով լաբորատորիայի սահմաններից դուրս:

Ներածվող օդատարների նյութեր. մեկուսիչ փականից հետո բոլոր ներածվող օդատարները պետք է պատրաստված լինեն եռակցված չժանգոտվող պողպատից՝ օդատարների հերմետիկությունն ապահովելու համար: Չժանգոտվող պողպատից խողովակների նվազագույն հաստությունը պետք է լինի 1,2 մմ:

Օդի ներածման անկախ տերմինալ. հնարավորության դեպքում, յուրաքանչյուր տարածք պետք է սպասարկվի օդի ներածման անկախ տերմինալով՝ յուրաքանչյուր տարածքում ճնշման տարբերությունը պահպանելու համար: Դրանք կարող են լինել ճնշումից անկախ «Վենտուրի» տիպի կամ չափազանց ցածր արտածման դեմպֆերային տիպի անջատիչ տուփեր:

### Օդափոխության ինտենսիվությունը

ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաները պետք է ապահովվեն նվազագույնը 6-ա պատիկ օդափոխանակումով ինտենսիվությամբ մեկ ժամում: Օդի այս նվազագույն ծախսը պետք է պահպանվի մշտապես, այդ թվում այն ժամանակահատվածներում, երբ տարածքները չեն օգտագործվում: Օդափոխության համակարգը պետք է հաշվարկված լինի լաբորատոր տարածքում գտնվող բոլոր սարքավորումներից գոյացած ամբողջ ջերմության հեռացման, ինչպես նաև օդաքաշ պահարանների, ԿԱՊ-երի, մանրէազերծիչների և այլնի ամբողջ օդի արտածման համար:

### Շլյուզներ

Շլյուզները պետք է տեղակայված լինեն ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների և կենսաբանական մեկուսացման տարածքից դուրս գտնվող մաքուր միջանցքի միջև: Այս շլյուզները, որպես կանոն, ունեն բացասական ճնշում մաքուր միջանցքի նկատմամբ և դրական ճնշում ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների տարածքների նկատմամբ՝ պահելով աղտոտված օդը կենսաբանական մեկուսացման տարածքում:

### Արտածման օդափոխության համակարգեր

Առանձնացված արտածման օդափոխության համակարգեր. ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների տարածքները պետք է կահավորված լինեն հատուկ արտածման օդափոխության համակարգերով: ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների համակարգերը չեն կարող միավորվել ընդհանուր համակարգի կամ որևէ այլ համակարգի հետ, որը սպասարկում է կենսաբանական մեկուսացման տարածքից դուրս գտնվող տարածքները: Օդի արտածման այս առանձնացված համակարգը պետք է ներառի ճնշումից անկախ հաստատուն ծավալի տերմինալ, տանիքին տեղադրված արտածման օդամղիչներ (օդամղիչների քանակը պետք է ապահովի Ք+1 պահուստավորում), VFD կարգավորվող շարժաբեր:

Արտածման օդատարների նյութեր. բոլոր արտածման օդատարները պետք է պատրաստված լինեն եռակցված չժանգոտվող պողպատից և լինեն ոչ գազաթափանցիկ՝ ապահովելու համար ախտահանման հնարավորությունը: Չժանգոտվող պողպատի հաստությունը պետք է լինի նվազագույնը 1,2 մմ:

Անկախ արտանետվող օդի տերմինալ. հնարավորինս, յուրաքանչյուր սենյակ պետք է սպասարկվի իր անկախ արտանետվող օդի տերմինալով: Արտանետվող տերմինալները պետք է լինեն լաբորատոր որակի արդյունաբերական դասի: Դրանք կարող են լինել ճնշումից անկախ «Վենտուրի» տիպի կամ չափազանց ցածր արտածման դեմպֆերային տիպի անջատիչ տուփեր: Արտանետվող տերմինալների բոլոր ներքին բացված հատվածները պետք է լինեն չժանգոտվող պողպատից կամ էպօքսիդային ծածկույթով՝ գազազերծված վարակազերծված գազերը մշակելու համար:

### Օդի զտում

Օդի ներածում. ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների ներածվող օդը չի պահանջում ՀԵՊԱ զտում, եթե այն նախատեսված չէ ծրագրով:

Արտածման օդի ՀԵՊԱ զտում. յուրաքանչյուր կոնկրետ համակարգ/կիրառում պետք է դիտարկվի՝ կախված ծրագրից: Եթե ՀԵՊԱ զտումը պարտադիր չէ, արտածման օդի համակարգը պետք է նախագծվի ապագայում ՀԵՊԱ զտում ավելացնելու հնարավորությամբ:

ՀԵՊԱ ֆիլտրի տեղադրում. ՀԵՊԱ զտիչները պետք է տեղադրվեն որքան հնարավոր է մոտ զսպման արգելքներ անցման կետին: ՀԵՊԱ զտիչները պետք է ունենան 99,99% արդյունավետություն 0,3 միկրոնի դեպքում: Այս զտիչները պետք է հագեցած լինեն պարկերի փոխարինման սարքերով: ՀԵՊԱ զտիչները պետք է տեղադրվեն փոխարինման և փորձարկման ընթացակարգերը հաշվի առնելով: ՀԵՊԱ զտիչները պետք է բաժանվեն գոտիների, որպեսզի հնարավոր լինի համակարգել դրանց անջատումը: Անհրաժեշտ է նախատեսել զտիչների պահուստային բլոկներ՝ աշխատանքի ընթացքում զտիչները փոխարինելու համար:

ՀԵՊԱ զտիչների պատյաններ/ փականներ. ՀԵՊԱ զտիչների պատյանները պետք է պատրաստված լինեն եռակցված չժանգոտվող պողպատից: Յուրաքանչյուր ՀԵՊԱ զտիչն պետք է ունենա տեղում ախտահանելու և մակերեսի ամբողջական սկանավորման հնարավորություն: ՀԵՊԱ զտիչները մեկուսացնելու համար պետք է օգտագործվեն հերմետիկ փականներ: Հերմետիկ փականները պետք է լինեն զրոյական արտահոսքով հերմետիկ տիպի և նախատեսված լինեն ճնշման համար, որը համապատասխանում է համակարգի դասակարգմանը: ՀԵՊԱ պատյանները պետք է ունենան նմուշառման և ներարկման անցքեր՝ համապատասխան հերմետիկության փորձարկումներ անցկացնելու հնարավորություն ապահովելու համար: Ֆիլտրում ճնշման անկումը վերահսկելու համար պետք է նախատեսվեն դիֆերենցիալ ճնշման մագնիսաչափական մանոմետրեր և ՇԱՀ մոնիտորինգի համակարգ: Պատյանը պետք է լինի հասանելի, իսկ զտիչները փոխարինելու համար պետք է նախատեսվի բավարար տարածություն: Տանիքում տեղադրված պատյանները պետք է ունենան պաշտպանիչ կափարիչ բլոկի վրա՝ եղանակային ազդեցություններից պաշտպանելու համար:

Հատուկ սարքավորումներ. աերոզոլներ առաջացնող սարքավորումները, ինչպիսիք են շարունակական հոսքով ցենտրիֆուգները, պետք է պաշտպանված լինեն ՀԵՊԱ զտիչներով՝ նախքան օդը տարածք արտանետելը:

### Մեկուսիչ փականներ

Կոնստրուկցիա. հերմետիկ մեկուսիչ փականները մեկուսացնում են օդատարները կամ տարածքները հարակից տարածություններից: Ախտահանման համար օգտագործվող գազերը, ինչպիսիք են ֆորմալդեհիդը, գոլորշիացված ջրածնի պերօքսիդը կամ քլորի երկօքսիդը, պետք է մեկուսացվեն նախատեսված գոտիներում, որպեսզի չազդեն հարևան գոտիների վրա: Հերմետիկ փականները պետք է ընտրվեն՝ հիմնվելով պատյանի հերմետիկության, արտածման բնութագրերի, փակման հաճախականության, ստատիկ ճնշման, աղմուկի, տեխնիկական սպասարկման պահանջների և գործարկման ժամանակ արձագանքման արագության վրա: Մեկուսիչ փականները պետք է ավտոմատ կերպով ակտիվանան՝ մեկուսացված տարածքներում դրական ճնշումը կանխելու համար: Օդի հոսքը կարգավորող փականները չեն համապատասխանում հերմետիկ փականների պահանջվող բնութագրերին և խորհուրդ չեն տրվում օգտագործել որպես մեկուսիչ փականներ:

Մեկուսիչ փականների տեղադրման վայրեր. ներածման մեկուսիչ փականները պետք է տեղադրվեն սենյակի ներածվող օդի տերմինալի, սենյակի ներածման օդի դիֆուզորի միջև, ինչպես նաև սենյակի արտածման օդի ցանցի և սենյակի արտածման օդի տերմինալի միջև:

Մոտեցումը դեպի փականներ. մոտեցումը դեպի հերմետիկ փականներ պետք է իրականացվի լաբորատոր համալիրից դուրս:

### Ավտոկլավներ

Արտածծող հովանոց. ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների սպասարկող ավտոկլավները պետք է ունենան չժանգոտվող պողպատից արտածծող հովանոցներ ավտոկլավի դռան վերևում՝ ավտոկլավից գոլորշին և աերոզոլները որսալու համար: Երկկողմանի կամ անցումային ավտոկլավների դեպքում չժանգոտվող պողպատից արտածծող հովանոցները պետք է տեղադրվեն «վարակիչ» (բեռնման) և «մաքուր» (ելքային) դռների վերևում: Վարակիչ կողմի արտածծումը պետք է միանա մեկուսիչ արգելքի արտածման արգելքի համակարգին, իսկ մաքուր կողմի արտածծումը կարող է միանա մեկուսիչ արտածման արգելքի չվերաբերող համակարգին:

Ավտոկլավի սպասարկում. գոլորշու մեկուսացման փականները, կոնդենսատահեռացուցիչները և սառեցված ջրի մեկուսացման փականները պետք է տեղակայված լինեն մեկուսիչ արգելքնց դուրս: Հնարավորության դեպքում ավտոկլավի սպասարկումը պետք է իրականացվի արգելքից դուրս: Ավտոկլավի սպասարկման տարածքը պետք է հագեցած լինի օդորակման համակարգով՝ էլեկտրոնիկայի և կառավարման տարրերի գերտաքացումից խուսափելու համար առավելագույնը 32 °C ջերմաստիճանը պահպանելու համար:

### Սպասարկման վահանակներ և մեխանիկական տարածքներ

Հնարավորության դեպքում խողովակաշարերը, փականները, դեմպերները և օդատարները պետք է տեղակայված լինեն արգելքից դուրս: Որպես այլընտրանք, կարող են օգտագործվել ամբողջովին չժանգոտվող պողպատից սպարկման պահարաններ՝ փակ հետևի և կողային պատերով, խտացման միջադիրներով և չժանգոտվող պողպատից ներդիրներով, որոնք եռակցված են պատյանին՝ կոնստրուկցիաի հերմետիկությունն ապահովելու համար:

Հիմնական սարքավորումները, որոնք սպասարկում են վարակիչ պատյանի տարածքները, պետք է տեղակայված լինեն միջանկյալ տարածություններում, մեխանիկական սենքերում կամ միջանցքներում:

### Փոփոխական հաճախականության շարժիչներ

Էլեկտրաէներգիայի անջատումից և վթարային էլեկտրաէներգիայի միացումից հետո բոլոր փոփոխական հաճախականության շարժիչները, որոնք կապված են ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների տարածքները սպասարկող ներածման և Արտածման օդամղիչների հետ, որոնք անհրաժեշտ են կենսաբանական պաշտպանությունը պահպանելու համար, պետք է կարողանան վերագործարկվել պարապ ընթացքի ռեժիմում առանց ուշացումների և առանց շարժիչի վնասման: Շարժիչը պետք է ունակ լինի որսալ պտույտը ընթացքում: Շարժիչը պետք է ունակ լինի որոշել շարժիչի պտտման ուղղությունը և հակառակ պտույտ հայտնաբերելիս դանդաղեցնել շարժիչը մինչև զրոյական արագություն, սահուն արագացնել շարժիչը մինչև նշված արագությունը ճիշտ ուղղությամբ՝ առանց գերլարման կամ գերբեռնվածության: Այն բանի համար, որ օդամղիչը չպտտվի սխալ ուղղությամբ, կարող է օգտագործվել մեխանիկական արգելակներ կամ սարքեր, որոնք կանխում են հակադարձ պտույտը:

### Վթարային էլեկտրաէներգիայի մատակարարում

Ներածման օդամղիչները, արտածման օդամղիչները, կառավարման համակարգերը և ՇԱՀ-ը, ինչպես նաև բոլոր սարքերը և սարքավորումները, որոնք սպասարկում և/կամ կապված են ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների հետ, որոնք անհրաժեշտ են տարածքի կենսաբանական անվտանգությունը պահպանելու համար, պետք է միացված լինեն վթարային էլեկտրաէներգիայի սնուցման համակարգին: Վթարային բեռնվածքները պետք է ապահովեն պահուստային էներգիա 10 վայրկյանում կամ ավելի քիչ ժամանակում:

### Սարքավորումների, օդատարների և խողովակաշարերի նույնականացում

Սարքավորումները, օդատարները և խողովակաշարերը պետք է ճշգրիտ նույնականացվեն, իսկ կենսաբանական պաշտպանության տարածքներին հատուկ ծառայությունները պետք է հստակ նշեն իրենց կոնկրետ գործառույթը: Նույնականացումը պետք է ներառի կենսաբանական վտանգի համընդհանուր նշանը օդատարների, խողովակաշարերի և սարքավորումների վրա:

### Կենսանվտանգություն

Համակարգերը և սարքավորումները պետք է տեղակայվեն միայն պաշտպանված տարածքներում, որոնք համապատասխանում են օբյեկտի կենսանվտանգության պահանջներին և ռիսկերի գնահատմանը: Մեկուսացման համար համապատասխան օժանդակ տարածքները պետք է համաձայնեցվեն ռիսկերի գնահատման հետ:

### Սեյսմակայունություն

Պետք է նախատեսվեն միջոցներ, որոնք բացառում են խողովակաշարերի, օդատարների տեղաշարժը կամ կարևոր սարքերի վնասումը տեղաշարժերի հետևանքով:

Ստացիոնար սարքերը պետք է պատշաճ կերպով ամրացվեն կոնստրուկցիաին:

# ՇԵՆՔԻ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (ՇԱՀ)

## ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Ցանցի կազմաձևում. ՇԱՀ-ը կազմաձևված է որպես բազմամակարդակ կառավարման գործառույթներով և օպերատորի կառավարման և վերահսկման բազմաթիվ կետերով ցանց: ՇԱՀ-ը ներառում է կենտրոնական սերվերներ, աշխատանքային կայաններ, տվյալների փոխանցման համակարգեր, տեղային վահանակներ և կոնտրոլերներ, ինչպես նաև անհրաժեշտ կառավարման սենսորներ և գործարկիչներ: Կոնտրոլերը պարունակում է միկրոպրոցեսոր և այլ օժանդակ էլեկտրոնիկա, իրականացնում է տեղական կառավարման գործառույթներ և կատարում է կիրառական ծրագրեր՝ առանց կենտրոնական սերվերի կամ աշխատանքային կայանների հետ կապ հաստատելու անհրաժեշտության:

## ԿԱՄ-2 ՈՒՆԵՑՈՂ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Թվային կառավարման համակարգեր. շենքի բոլոր համակարգերի կառավարումը պետք է լինի լիովին ավտոմատացված, հուսալի և տնտեսապես արդյունավետ:

Անհրաժեշտ է ձգտել ՇԱՀ-ի տեղադրման ստանդարտացմանը՝ միատեսակություն ապահովելու և, հետևաբար, հուսալիությունը բարձրացնելու համար:

ՇԱՀ-ը պետք է ունենա առանձին մեթոդների, տարածքների, համակարգերի, տեղեկատվության և այլնի նկատմամբ իրավունքների մանրամասն նշանակման հնարավորություն: Առանձին օգտվողներին պետք է տրվի մեկ հաշվի անուն և գաղտնաբառ. անկախ նրանից, թե որտեղից են նրանք միանում ՇԱՀ-ին, նրանց մուտքը կտրամադրվի միայն այն գործառույթներին, որոնք նրանք լիազորված են օգտագործել:

## ԿԱՄ-3 ՈՒՆԵՑՈՂ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների ավտոմատացման համակարգերին ներկայացվող պահանջներ պետք է համապատասխանեն ԿԱՄ-2 ունեցող լաբորատորիաների երկրորդային արգելքների բաժնի պահանջներին և համապատասխանեն հետևյալ լրացուցիչ պահանջներին:

Կրիտիկական գոտի և օժանդակ համակարգեր. այս բաժնում ներկայացված են պահանջները կրիտիկական գոտիների և դրանց օժանդակ համակարգերի նկատմամբ: ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաներում օդափոխության համակարգը պետք է ապահովի օդի մշտական ուղղորդված հոսք՝ օդը վերցնելով «մաքուր» գոտիներից դեպի «հնարավոր աղտոտված գոտիներ»: Այս տարածքները պետք է նախագծվեն այնպես, որ վթարի դեպքում օդի հոսքը չփոխի ուղղությունը:

Արտածման/ներածման արգելափակում. արտածման և ներածման միջև արգելափակումը պետք է նախագծվի այնպես, որ համապատասխան տարածքներում մշտապես պահպանվի բացասական ճնշումը: Բաղադրիչները պետք է ընտրվեն այնպես, որ ցանկացած իրատեսական խափանման դեպքում ներածվող օդի արագությունը նվազի ավելի արագ, քան արտածվող օդի արագությունը բացասական ճնշում ունեցող տարածքների համար, կամ հակառակը՝ դրական ճնշում ունեցող տարածքների համար: Սա պահանջում է հաշվի առնել կառավարման հաջորդականությունը և բոլոր շարժաբերների, տվիչների, օդամղիչների, փականների և փականների շարժաբերների փաստացի/պահանջվող արձագանքները: Դրա հիման վրա պետք է ձեռնարկվեն բոլոր գործնական միջոցները՝ ցանկացած պահի պահանջվող ճնշումը պահպանելու համար: Մասնավորապես, կիրառվում է հետևյալը, որտեղ դա կիրառելի է՝

- անհրաժեշտ է նախատեսել կոշտ արգելափակում (ներածման կարգավորիչի և արտածման կարգավորիչի միջև), որը ցույց է տալիս արտածման համակարգի վիճակը և ներածման համակարգի վիճակը, որպեսզի հետ մնացած համակարգը կարողանա հաստատել առաջատար համակարգի աշխատանքը կարգավորիչի տեղային ցանցի կապի բացակայության դեպքում: Եթե Արտածման համակարգը կառավարվում է մի քանի կոնտրոլերներով, ապա վիճակի ելքերը պետք է միացվեն զուգահեռաբար,

- գոտիական բլոկների կոնտրոլերները պետք է միացված լինեն անխափան և վթարային էլեկտրաներածման աղբյուրին, որպեսզի նրանք կարողանան շարունակել կառավարումը էլեկտրաէներգիայի անջատման դեպքում,

- ներածման և Արտածման համակարգերը պետք է կառավարվեն մեկ կոնտրոլերով՝ ինքնավար աշխատանքով, և ողջ ծրագրավորումը պետք է իրականացվի մեկ ծրագրավորման լեզվի միջոցով,

- ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների գոտիներին սպասարկող սարքերը պետք է կառավարվեն հիմնական կոնտրոլերով, նախընտրելի է նույնով,

- մեկուսացնող փականների փակման արագությունը պետք է կարգավորվի այնպես, որ մեկուսացնի հետ մնացած համակարգն ավելի արագ, քան առաջատարը՝ ապահովելով օդի հոսքը ճիշտ ուղղությամբ,

- մեկուսացման կրիտիկական գոտիներում պետք է տեղադրվեն ճնշման տարբերության տվիչներ, որոնք ցույց են տալիս ճնշման տարբերությունը տարածքում (տեսողական ցուցիչ) և տագնապ են հաղորդում, երբ ճնշումը դուրս է գալիս կարգավորվող շեմային արժեքներից և տևողությունից,

- կոնտրոլերները պետք է ունենան հոսանքի կորստի դեպքում իրենց հիշողությունը ավտոմատ կերպով վերականգնելու հնարավորություն,

- փականների շարժաբերները պետք է ունակ լինեն փականները տեղափոխել 2 վայրկյանի ընթացքում ինչպես հիմնական համակարգերի, այնպես էլ վերջնական համակարգերի համար: Խափանման դեպքում փականների դիրքերը պետք է ընտրվեն այնպես, որ ճնշումը պահպանվի,

- հրդեհային անվտանգության կառավարման միջոցները չպետք է հնարավորություն ունենան կանգնեցնել օդափոխության համակարգը, որը սպասարկում է արգելքի պատյանը:

ՇԱՀ-ը պետք է ապահովի ճնշման վերահսկումը սենյակում և տագնապներ հնչեցնի նորմալ պայմաններից շեղվելու դեպքում։

Անջատիչ փականներ ախտահանման համար բանալի-անջատիչով․ Մեխանիկական համակարգերը պետք է ներառեն անջատիչ փականներ ախտահանման համար։ Եթե շարժաբերները կառավարվում են ՇԱՀ-ի միջոցով, ապա անհրաժեշտ է նախատեսել բանալի-անջատիչ փականների դիրքը սենյակի ներսից կարգավորելու համար։

Ավտոմատ փականներ․ Արտածման օդափոխության համակարգի ավտոմատ փականները պետք է բացվեն հոսանքազրկվելու դեպքում։ Ներածվող օդափոխության համակարգի ավտոմատ փականները պետք է փակվեն անսարքության դեպքում, եթե նախատեսված չեն այլ միջոցներ, որոնք կանխում են հակադարձ ճնշումը։ Եթե ներածվող օդափոխության համակարգի ավտոմատ փականը չի ապահովում պաշտպանություն հակադարձ ճնշումից, ապա այն պետք է բացվի։ Ավտոմատ անջատիչ փականների դիրքը պետք է վերահսկվի (փակվելիս միացում)։ Անջատիչ փականների պահանջները տես 6.6.9 բաժնում։

Շլյուզ․ ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիան պետք է ունենա շլյուզ, որտեղ պետք է իրականացվի ճնշման պասիվ կարգավորում (օդի ծախսի ֆիքսված շեղումով)՝ -12,5 Պա-ից մինչև -2,5 Պա ճնշման տարբերություն ստեղծելու համար, ինչպես նաև պետք է տեղադրվի ճնշման սենսոր սենյակում։ Արտածման օդի ծավալը պետք է գերազանցի ներածվող օդի ծավալը։

Սենյակների հերմետիկացման մի քանի մակարդակ․ ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների օբյեկտները պահանջում են սենյակների հերմետիկացման մի քանի մակարդակ։ Ճնշման կարգավորմամբ յուրաքանչյուր գոտու համար պետք է նախատեսվեն թվային ճնշման տարբերության սենսորներ, որոնք վերահսկում են ճնշումը յուրաքանչյուր գոտու և հարակից հսկիչ գոտու միջև։ Ճնշումը պետք է պահպանվի այն մակարդակի վրա, որն ապահովում է օդի ճիշտ հոսքը գոտիների միջև։

Կոնտրոլերներ․ ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատոր գոտու բոլոր կոնտրոլերները պետք է ապահովեն ինքնավար աշխատելու հնարավորություն սենյակի մակարդակում: Պետք է հստակ նշվեն օդի հոսքի տերմինալների միջև կապերը և հստակ նշվի սենյակների կենսապաշտպանության սահմանները, որոնք պետք է կառավարվեն նույն կոնտրոլերի կողմից:

Հերմետիկության կորուստ․ Անհրաժեշտ է վերլուծել հերմետիկության կորստի հավանականությունը կոնտրոլերի խափանման կամ LAN-ի և կոնտրոլերի միջև կապի խափանման արդյունքում և կոնտրոլերի կոնֆիգուրացիան նախագծել այնպես, որ նվազագույնի հասցվի ռիսկը։ Օդային փականների դիրքը խափանման դեպքում պետք է լինի այնպիսին, որ հերմետիկությունը պահպանվի խափանումների դեպքում։

ՀԵՊԱ զտիչներ․ ՇԱՀ-ը պետք է վերահսկի ՀԵՊԱ զտիչները, եթե դրանք նախատեսված են։

Ջեռուցոման, օդափոխման և օդի լավորակման կոնտրոլերներ․ կոնտրոլերները, որոնք վերահսկում և կարգավորում են ջեռուցոման, օդափոխման և օդի լավորակման համակարգերը ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների գոտիներում, պետք է լինեն հիմնական կոնտրոլերները։

Խաչաձև սահմանափակող օղակ․ ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների տարածքներում, քանի որ դրանք կառուցված են նվազագույն արտահոսքերով, պետք է նախատեսվի խաչաձև սահմանափակող օղակ (կառավարման հաջորդականությունը պետք է ավտոմատ կերպով զրոյացնի ծախսի սահմանված արժեքը առաջատար տերմինալային տուփում՝ ծախսի չափազանց մեծ տարբերության հայտնաբերման դեպքում), որպեսզի սահմանափակի առաջատար համակարգի գերազանցումը հետ մնացող համակարգի նկատմամբ սահմանված արժեքով, որը պետք է սահմանվի դռների բացման չափազանց մեծ ջանքերը կանխելու համար։ Արժեքները պետք է սահմանվեն այնպես, որ կառավարման կոնտուրները չփոխազդեն նորմալ աշխատանքի ժամանակ։ Խաչաձև սահմանափակումը չի կիրառվում քիմիական գոլորշիների օդաքաշ պահարանների, ԿԱՊ -երի, արտանետման հովանոցների կամ անվտանգության այլ սարքավորումների նկատմամբ։

Օդի հոսքի մոնիտորինգ. օդի հոսքի մոնիտորինգը պետք է պահպանի ճնշման տարբերությունը -12,5 Պա և -2,5 Պա հարակից տարածքների միջև: Կառավարման համակարգը ոչ մի դեպքում չպետք է գերազանցի այս միջակայքը ավելի քան 2 րոպեով, և օդի հոսքի ուղղությունը պետք է պահպանվի օդը լաբորատորիա ներքաշելով «մաքուր» գոտիներից դեպի «հնարավոր աղտոտված գոտիներ»: Լաբորատորիան պետք է նախագծված լինի այնպես, որ օդի հոսքը չփոխի ուղղությունը խափանման դեպքում: Սա կարևոր է կենտրոնական համակարգերի համար, որոնք սպասարկում են ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների գոտին, գործարկման, հոսանքազրկման, պտույտի, ստուգման տրամաբանության և ապարատային ապահովման առումով: ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների տարածքների մոնիտորինգի պահանջները ներառում են՝

- տարածքի ջերմաստիճանը,

- տարածքի ճնշման տարբերությունը տեղական ցուցումով,

- տագնապներ և տեսողական ազդանշանով ուղեկցող տարածքներում, բոլոր մուտքի դռների դրսում,

- խոնավություն (միայն այն դեպքում, երբ պահանջվում է խոնավության վերահսկում գոտու մակարդակում),

- մուտքի/ելքի ճնշումը (ընդհանուր/ստատիկ տարբերություն),

- ՀԵՊԱ զտիչնի ճնշումը (եթե նախատեսված է)։

Տեսողական ազդանշան. տեսողական ազդանշանը պետք է գործարկվի, երբ ցանկացած տարածքում ճնշումը փոխվում է հակառակ նշվածին ավելի քան 20 վայրկյանով (այսինքն, երբ տարածքը բացասական ճնշումից անցնում է դրական ճնշման) կամ ջեռուցոման, օդափոխման և օդի լավորակման համակարգի խափանման դեպքում:

### Ջրահեռացման և կոյուղու համակարգեր

Ընդհանուր պահանջները տես 19 բաժնում «Ջրահեռացման համակարգեր»:

Մեկուսացման և բարձր մեկուսացման համակարգերի համար ՇԱՀ-ը պետք է վերահսկի կոյուղու  ախտահանման ցանկացած համակարգից եկող ընդհանուր տագնապի ազդանշանը: ՇԱՀ-ը պետք է վերահսկի կոյուղու ջերմաստիճանը և տագնապի ազդանշան տա կոյուղու 60 °C-ից բարձր ջերմաստիճանի դեպքում, եթե կոյուղու վարակազերծումն իրականացվում է ջերմության միջոցով:

### Արտածման օդատարներ (ինֆեկցիոն համակարգեր)

Արտածման օդատարներում արտածման օդի արագությունը պետք է վերահսկվի՝ համարժեք ցրումը պահպանելու և արտաքին օդի համակարգերում ներգրավումը կանխելու համար: Եթե համակարգերն ունեն մշտական ծավալ, մոնիտորինգը պարտադիր չէ: Եթե համակարգերն ունեն օդի փոփոխական ծավալ, օդատարներում մշտական ծավալը պահպանելու համար օգտագործվում է շրջանցիկ օդը, մոնիտորինգը պարտադիր չէ: Այնուամենայնիվ, եթե նվազագույն արագությունը պահպանվում է աստիճանական համակարգերով կամ ցանկացած այլ միջոցներով, որոնց դեպքում օդատարում արագությունը փոխվում է, անհրաժեշտ է տեղադրել օդի հոսքի արագության սենսոր, եթե արագությունը հնարավոր չէ հաշվարկել չափված օդի հոսքով: Դրա համար բավական է տեղադրել և տրամաչափել մեկ կետի սենսորներ:

### Հաճախականությամբ կարգավորվող շարժիչներ ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների կրիտիկական համակարգերում

Տարածքում կրիտիկական ճնշում ունեցող գոտիները ներառում են ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաները և ցանկացած այլ գոտիներ, որոնք սահմանվել են որպես կրիտիկական պլանավորման փուլում և ռիսկերի գնահատման արդյունքում: Այս գոտիների նկատմամբ կիրառվում են հետևյալ պահանջները.

Ինտերֆեյս ՇԱՀ կարգավորիչի և հաճախականությամբ կարգավորվող շարժիչի միջև ինտերֆեյսը պետք է միացված լինի ուղղակիորեն, կետ առ կետ, ՇԱՀ-ից դեպի հաճախականությամբ կարգավորվող շարժիչի ինտերֆեյսը վահանակ: ինտերֆեյսը չպետք է իրականացվի թվային կապի միջոցով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա նախատեսված է որպես կոշտ ինտերֆեյսը լրացում:

# ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

## ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂՏԵՐ

Ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերը պետք է համապատասխանեն հետևյալ նորմատիվատեխնիկական փաստաթղտերի պահանջներին՝

- ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի N 80-Ն հրամանով հաստատված «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում» ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 շինարարական նորմեր,

- ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հուլիսի 8-ի N 16-Ն հրամանով հաստատված «Կոյուղի. արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ» ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 շինարարական նորմերի,

- ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 103-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 40-01.02-2020 շինարարական նորմերի,

- ՀՀ առողջապահության նախարարի 2008 թվականի մարտի 4-ի թիվ N 03-Ն հրամանով հաստատված N 2.1.3-3 սանիտարական կանոններ և նորմեր,

- ՀՀ առողջապահության նախարարի 2016 թվականի փետրվարի 19-ի թիվ N 04-Ն հրամանով հաստատված N 3.1.1-032-2016 Սանիտարական կանոններ և հիգիենիկ նորմեր,

- ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 31-ի թիվ N 11-Ն հրամանով հաստատված N 2-III-3.3.1.-026-12 սանիտարահամաճարակաբանական կանոններ և նորմեր,

- ՀՀ առողջապահության նախարարի 2006 թվականի մայիսի 17-ի N 533-Ն հրամանով հաստատված N 2.2.4-009-06 հիգիենիկ նորմեր։

## ԿԱՄ-2 ՈՒՆԵՑՈՂ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՆՅՈՒԹԵՐԸ

Հատուկ պահանջներ. լաբորատոր և կլինիկական նախագծերում նյութերի ընտրությունը և տեղադրման մեթոդները պետք է հաշվի առնեն ծրագրի եզակի պահանջները (օրինակ՝ մագնիսական դաշտերը, հատուկ նյութերի օգտագործման սահմանափակումները, էկրանավորման պահանջները, լվացվող հատկությունները, խոնավությունը, կենսանվտանգությունը, քիմիական նյութերի ազդեցությունը և այլն):

Ստորգետնյա խողովակաշարային համակարգեր. էլեկտրականություն չհաղորդող բոլոր ստորգետնյա խողովակաշարային համակարգերը շենքերից դուրս պետք է ապահովված լինեն պատշաճ նույնականացմամբ:

Էլեկտրականություն. կենտրոնախույս պոմպերի շարժիչները չպետք է գերազանցեն 1800 պտույտ/րոպե արագությունը:

## ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Համակարգերի հզորությունը. հիմնական սարքավորումները, շենքի խողովակաշարերի ցանցերը, բաշխիչ խողովակաշարերի ցանցերը և կանգնակները պետք է նախագծվեն ապահովելու համար 20% ապագա հզորություն՝ գերազանցելով փաստացի գագաթնակետային հաշվարկային բեռնվածքները, որպեսզի հաշվի առնվեն ապագա աճող կարիքները և խտացումը:

Մոնիտորինգ և ազդանշանում. նվազագույնը, հիմնական սարքավորումների սնուցման համակարգերը և այլ տարրեր, որոնք համարվում են կրիտիկական կարևորության, պետք է վերահսկվեն և ազդանշան արձակվեն սարքավորումների տեղական էկրանային վահանակներին:

Անվտանգ վիճակ և աշխատանքի վերականգնում. համակարգի էներգիայի չպլանավորված կորստի դեպքում համակարգերը և դրանց հետ կապված կառավարման սարքերը պետք է անցնեն միայն նորմալ անվտանգ վիճակի: Հոսանքազրկման և հետագա էներգիայի վերականգնման դեպքում համակարգի ճիշտ աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր սարքերը պետք է ավտոմատ կերպով վերագործարկվեն առանց միջամտության, եթե դա վտանգ չի ներկայացնում:

Սարքավորումների պահուստավորում. համակարգի բոլոր հիմնական սարքավորումները, ինչպես նաև այն սարքերը, որոնք պահանջում են հաճախակի տեխնիկական սպասարկում կամ իրականացնում են կառավարման հիմնական գործառույթներ (օրինակ՝ գլխավոր ջերմակարգավորող փականները, առաջնային զտիչները և առաջնային կարգավորիչները), պետք է ապահովված լինեն պահուստային սարքերով (զուգահեռ) առնվազն Ք+1 քանակությամբ, որոնք ունեն համապատասխան չափեր և ընտրված են արդյունավետ աշխատանք և երկարակեցություն ապահովելու համար: Ք+1 կոնֆիգուրացիան պետք է ներառի սարքավորումներ և բաղադրիչներ, որոնք թույլ են տալիս խուսափել ընդհանուր հավանական խափանումներից և նվազագույնի հասցնել ռիսկերը:

Ցանկացած սարքավորում, որի խափանումը կամ պլանավորված տեխնիկական սպասարկումը կարող է հանգեցնել շենքի աշխատունակության էական կորստի, ազդել հետազոտությունների կամ գիտական սարքավորումների վրա, պետք է ապահովված լինի պահուստավորմամբ: Բոլոր նման համակարգերը և մոնիտորինգի համապատասխան սարքերը պետք է ապահովված լինեն պահուստային էլեկտրաէներգիայի աղբյուրով:

Խողովակաշարերի և փականների դասավորությունը պետք է ապահովի ամբողջական առանձին լաբորատորիաների կենտրոնացված անջատման հնարավորությունը, ինչպես նաև շենքի յուրաքանչյուր հարկի և թևի անկախ մեկուսացումը՝ առանց այլ գոտիներին վնասելու:

Անհատական մեկուսացում. յուրաքանչյուր հարմարանք և սարքավորման միավոր պետք է ապահովված լինի անհատական մեկուսացնող փականով:

Նույնականացում. բոլոր փականները, ներառյալ անվտանգության փականները, պետք է հստակ և պատշաճ կերպով նույնականացվեն, փականները պետք է տեղակայվեն համապատասխան անվտանգ վայրերում:

## ՎԹԱՐԱՅԻՆ ՑՆՑՈՒՂՆԵՐ և ԱՉՔԵՐԸ ԼՎԱՆԱԼՈՒ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐ

Առնվազն մեկ վթարային ցնցուղ և աչքերի լվացման սարքավորում պետք է առկա լինի յուրաքանչյուր լաբորատոր տարածքում/գոտում, որտեղ մշակվում են վտանգավոր նյութեր բժշկական/ախտաբանական թափոնների համար, կեղտաջրերի մաքրման/pH-ի կարգավորման տարածքներում, ինչպես նաև պետք է հասանելի լինի լաբորատորիաների համար, որտեղ մշակվում են քիմիական կամ կենսաբանական նյութեր, վտանգավոր նյութերի և քիմիական նյութերի պահեստավորման տարածքներում և մեխանիկական տարածքներում, որտեղ կարող է ողջամտորեն ակնկալվել վտանգ, ինչպես նաև այլ վայրերում, որտեղ կարող են առկա լինել վտանգավոր քիմիական նյութեր, կենսաբանական վտանգներ կամ օդային մասնիկների հետ կապված ռիսկեր:

Աչքերի/դեմքի լվացման սարքավորումները չպետք է տեղադրվեն այն վայրերում, որտեղ դրանք կարող են աղտոտվել:

Վթարային ցնցուղները և աչքերի լվացման սարքավորումները պետք է լինեն միահոսք, որոնք գործարկվում են մեկ ձեռքով՝ մասնակիորեն վնասված տեսողության դեպքում:

Վթարային ցնցուղներ. վթարային ցնցուղները պետք է համապատասխանեն հետևյալ պահանջներին՝

- քիմիական նյութերի պահեստավորման տարածքներում, ph կեղտաջրերի մաքրման գոտիներում և բարձր վտանգի այլ գոտիներում) պետք է նախատեսվեն բարձր թողունակությամբ 114 լ/րոպե վթարային ցնցուղներ: Սովորական կիրառությունների համար թույլատրելի է 76 լ/րոպե թողունակությունը,

- միջանցքներում և տեխնիկական տարածքներում վթարային ցնցուղների համար պետք է նախատեսվեն հատակի ջրահեռացման տրապեր,

- տրապերը պետք է հագեցած լինեն սիֆոնների հերմետիկացման համար նախատեսված ավտոմատ էլեկտրական սարքերով,

- լաբորատորիաներում վթարային ցնցուղների համար ջրահեռացման տրապ չպետք է նախատեսվի։

Աչքերի լվացման հարմարանքի ջրի նվազագույն ծախսը պետք է կազմի 9,46 լ/րոպե յուրաքանչյուր սարքի համար:

## ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԼՎԱՑԱՐԱՆՆԵՐ

Նյութեր և ընդհանուր պահանջներ. լվացարանի նյութերը պետք է լինեն կոռոզիակայուն, հարթ և ջրակայուն, ինչպես նաև պետք է ինտեգրված լինեն սեղանին կամ դրա տակ՝ էպոքսիդային խեժի կամ համարժեք հերմետիկացման միջոցով, նվազագույն քանակությամբ կարերով և առանց բաց չմշակված մակերեսների: Նյութերի ընտրությունը պետք է իրականացվի՝ հաշվի առնելով պահանջվող քիմիական դիմադրությունը (էպոքսիդային խեժ, ֆենոլային խեժ կամ ոչ պակաս, քան 03Х17Н13М3 մակնիշի չժանգոտվող պողպատ (ԳՕՍՏ 5632)):

Լվացարանի հատակի տակ նվազագույն հեռավորությունը պետք է կազմի առնվազն 406 - 457 մմ մինչև որևէ հորիզոնական մակերես, որը կարող է սահմանափակել ազատ տարածությունը:

## ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

Ջրամատակարարման կազմակերպում և պահուստավորում. յուրաքանչյուր լաբորատորիա և այլ կարևոր օբյեկտ պետք է ապահովված լինի նորմալ աշխատող (մշտական ռեժիմում) երկու ջրամատակարարման համակարգերով, որոնցից յուրաքանչյուրը նախատեսված է ընդհանուր պահանջերի համար:

Մուտքային ջրմուղ խողովակի չափի որոշում. մուտքային ջրմուղ խողովակի չափը պետք է հաշվարկվի ջրմուղի համակարգի համար ջրի ծախսի չափանիշների հիման վրա՝ առավելագույնը 2,4 մ/վ արագության դեպքում, իսկ համակցված ջրմուղ համակարգերի կամ ստորգետնյա խողովակաշարերի դեպքում՝ ջրմուղ համակարգի ընդհանուր ջրի ծախսի և հակահրդեհային համակարգի համար ջրի ծախսի հիման վրա՝ առավելագույնը 4,9 մ/վ արագության դեպքում: Հրդեհային ծորակի ջրի ծախսը և սպրինկլերների ջրի պահանջը պետք է ավելացվեն որպես միաժամանակյա շահագործման պահանջներ այն կետում, որտեղ դրանք առաջանում են:

Ջրամատակարարման միացումը քաղաքային ջրմուղի ցանցին. եթե հնարավոր չէ միանալ ստորգետնյա ջրմուղ ցանցի առանձին կետերին, ապա յուրաքանչյուր օբյեկտի ջրամատակարարումը պետք է իրականացվի կրկնակի սխեմայով կամ օբյեկտի կոմունալ ցանցից երկու զուգահեռ խողովակաշարերի միջոցով: խողովակաշարերը պետք է տեղակայված լինեն առանձին խրամատներում, օբյեկտում տեղադրված փականներով, որպեսզի ապահովվի ջրի անընդհատ մատակարարումը փողոցային խողովակաշարերի ցանկացած ուղղությունից՝ օբյեկտի ջրամատակարարման համակարգի սպասարկման ցանկացած կողմից ջրի կորստի դեպքում: Պետք է նախատեսվի նաև վթարային միացում ջրմուղին:

Հակադարձ կափույր. շենքի մուտքի մոտ ջրամատակարարման յուրաքանչյուր գիծ պետք է հագեցած լինի հակադարձ կափույրով, որը նախատեսված է 100%-անոց բեռնվածության համար: Եթե յուրաքանչյուր համակարգի ներածման համար օգտագործվում է ջրամատակարարման միայն մեկ աղբյուր, ապա յուրաքանչյուր առանձին աղբյուրի վրա հակադարձ կափույրերը պետք է տեղադրվեն զուգահեռ և ունենան այնպիսի չափ, որպեսզի ապահովեն Ք+1 ավելցուկայնություն: Հրդեհային ծառայությունների համար հակադարձ կափույրերը պետք է հավաստագրված լինեն և չունենան զտիչներ:

Վթարային միացում ջրմուղին. կրիտիկական կարևորության օբյեկտների համար պետք է նախատեսվի վթարային միացում ջրմուղին կենցաղային կարիքների համար, որը նախատեսված է խմելու ջուր ստանալու համար: Վթարային միացումը ջրմուղին պետք է մատակարարվի «նորմալ փակված» փականով և հակադարձ փականով, որոնք տեղակայված են շենքի ներսում:

Վթարային միացումը ջրմուղին չպետք է փոխարինի պահուստային ջրամատակարարմանը:

### Ջրի պահպանման ռեզերվուարներ

Ջրի պահպանման ռեզերվուարները պետք է հագեցած լինեն հակադարձ հոսքը/լցումը կանխարգելող համակարգով: Խմելու ջրի ռեզերվուարը պետք է պատշաճ կերպով մեկուսացված լինեն տաքությունը վերահսկելու համար (և, որքանով դա գործնականում հնարավոր է, դրանցում ջերմաստիճանը չպետք է գերազանցի 18,5 °C-ը):

### Բաշխման համակարգեր

Լաբորատորիաների համար անհրաժեշտ է օգտագործել բաշխման երկու առանձին համակարգ։

Կենցաղային խմելու ջրամատակարարում. առաջին համակարգը բաղկացած կլինի կենցաղային խմելու տաք և սառը ջրամատակարարումից։ Ջրի մատակարարումը բոլոր ներքին սարքերին պետք է լինի խմելու։

Լաբորատոր ջրամատակարարում. անհրաժեշտ է նախատեսել լաբորատոր/տեխնիկական ջրի առանձին և մեկուսացված կենտրոնական ենթահամակարգ, որը բաշխված է ամբողջ շենքում, միացված և մեկուսացված է կենցաղային ջրամատակարարման համակարգից՝ զուգահեռ հակադարձ կափույրերով, որոնց չափը և դիրքը ապահովում են Ք+1 պահուստավորում։ Այս համակարգը սպասարկում է ընդհանուր լաբորատոր տարածքները և օդաքաշ պահարանները։

Հակադարձ հոսքից պաշտպանություն. հակադարձ հոսքից անպաշտպան խմելու ջուրը չպետք է մուտք գործի լաբորատորիաներ։

## ՏԱՔ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

Անընդհատ շրջանառություն պոմպի միջոցով. տաք ջրամատակարարման համակարգի ջերմաստիճանի պահպանումը պետք է ապահովվի բոլոր համակարգերի համար անընդհատ շրջանառությամբ պոմպի միջոցով: Ռեցիրկուլյացիոն համակարգերը, որոնք օգտագործում են խողովակներ խողովակների մեջ (օրինակ՝ հոսքը ինչպես կրող խողովակի ներսում, այնպես էլ դրսում), թույլատրելի չեն: Պետք է նախատեսվի առանձին հետադարձ խողովակների համակարգ: Տարբեր ջերմաստիճաններում կամ ճնշումներում աշխատող բաշխիչ համակարգերի հետադարձ խողովակները չպետք է միավորվեն:

## ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Լաբորատորիաների ջրահեռացման համակարգեր. լաբորատոր հետազոտական տարածքների և կապված ջրահեռացման համակարգերի սպասարկման համար պետք է նախատեսվի անկախ, կոռոզիակայուն ջրահեռացման համակարգ: Լաբորատորիաների ջրահեռացման համակարգերը պետք է համապատասխանեն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի N 80-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 և ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հուլիսի 8-ի N 16-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 շինարարական նորմերի պահանջներին, եթե այլ բան նշված չէ:

Արտահոսք քաղաքային կոյուղու համակարգի մեջ նորմերին համապատասխանություն. լաբորատորիաների ձեռնարկություններից խողովակաշարերով արտանետվող կեղտաջրերը պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության «Ջրային օրենսգիրքին» և ՀՀ առողջապահության նախարարի 2008 թվականի մարտի 4-ի N 03-Ն հրամանով հաստատված N 2.1.3-3 սանիտարական կանոններ և նորմերի (կետ 43)։

Կեղտաջրերը, որոնք պահանջում են որևէ հատուկ մաքրում մինչև հանրային կոյուղու համակարգեր արտանետելը, պետք է մաքրվեն առանձին-առանձին յուրաքանչյուր լաբորատոր շենքի ներսում՝ մինչև կոյուղի արտանետելը: Նոսրացումը, որպես կանոն չի թույլատրվում:

Կեղտաջրերի ջերմաստիճանի սահմանափակումներ. արգելվում է գործնականում անընդհատ կեղտաջրերի արտահոսքը 60 °C-ից բարձր ջերմաստիճանում: Արգելվում է կեղտաջրերի արտահոսքը ջրահեռացման համակարգեր 65 °C-ից բարձր ջերմաստիճանում պարբերական արտահոսքերը: Պետք է նախատեսվեն կեղտաջրերի սառեցման համապատասխան միջոցներ:

Հակադարձ կափույրի տեսակը. հնարավորության դեպքում նախընտրելի է օգտագործել լրիվ անցումային, նորմալ բաց տիպի հակադարձ կափույրներ (կամ հորում տեղադրված սարքեր), այլ ոչ թե այն սարքերը, որոնք կարող են խոչընդոտել կեղտաջրերի կամ օդի ազատ նորմալ հոսքին: Հակադարձ կափույրը պետք է լինեն ավտոմատ: Հակադարձ կափույրը պետք է հասանելի լինեն։

## ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐ

Լաբորատոր կեղտաջրերը ցանցերը և իրենց օդափոխության համակարգերը պետք է առանձնացված լինեն ընդհանուր կեղտաջրերի հեռացման ցանցերից:

Բարձր թթվայնությամբ կամ բարձր հիմնայնությամբ կոռոզիոն հոսքերը, որոնք կարող են հանգեցնել ոչ անվտանգ էքզոթերմիկ ռեակցիաների կամ այլ կերպ վտանգ ներկայացնել խողովակաշարային ցանցին, պետք է մշակվեն տեղում՝ հեռացումից առաջ կամ հավաքվեն հեռացման համար:

Չափերը և թողունակությունը. սարքավորումների և օգտագործման պրոֆիլների շատ տարրեր ուղղակիորեն չեն համապատասխանում Հանթերի ընդհանուր ընդունված կորի կամ սանտեխնիկական սարքավորումների աղյուսակների ծախսերին և արժեքներին (քանի որ աղյուսակները հիմնված են կենցաղային սանտեխնիկական սարքավորումների և զուգարանակոնքերի հոսքի և արտածման բնութագրերի վրա): Լվացման մեքենաները, ավտոկլավները և նմանատիպ սարքավորումները կարող են առաջացնել հատկապես բարձր գագաթնակետային ծախսեր, իսկ լվացման սարքավորումները հաճախ արտադրում են փրփուր պարունակող և կոռոզիվ թափոններ: Թողունակությունը, արտանետման փաստացի ծախսերը և միաժամանակյա աշխատանքի ռեժիմները պետք է հաշվի առնվեն բոլոր սարքավորումների համար:

Լաբորատորիաներում ջրահեռացման տրապեր. լաբորատորիաներում ջրահեռացման տրապեր չպետք է նախատեսվեն, սակայն ԿԱՄ-2 ունեցող լաբորատորիաների գոտիներում թույլատրվում է տեղադրել լվացարաններ և ձագարաձև ջրահեռացման տրապեր, որոնք անհրաժեշտ են լաբորատոր սարքավորումների սպասարկման համար:

Սարքավորումների միացում. լաբորատոր սարքավորումների համար պետք է նախատեսվեն անուղղակի հոսքեր (օդային բացվածք կամ օդային խցանում՝ կախված իրավիճակից): Լաբորատոր լվացարանների և օդաքաշ պահարան տակ գտնվող սիֆոնները պետք է լինեն ունենան սպասարկման հնարավորություն:

pH-ի վերահսկում և չեզոքացում. լաբորատոր հոսքերի համակարգերը պետք է սպասարկեն բոլոր լաբորատոր տարածքները և հոսքերը արտանետեն pH-ի վերահսկման և չեզոքացման համակարգի միջով:

pH-ի մոնիտորինգ և չեզոքացում. լաբորատոր թափոնների համակարգերը պետք է սպասարկեն բոլոր լաբորատոր գոտիները և պետք է իրականացնեն արտանետում pH-ի մոնիտորի և չեզոքացման համակարգի միջոցով:

## PH-Ի ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ և ՉԵԶՈՔԱՑՈՒՄ

### Ընդհանուր պահանջներ

pH-ի կենտրոնացված ակտիվ մաքրում. մի քանի տեղական պասիվ տիպի չեզոքացնող ռեզերվուարի կամ pH-ի մաքրման մի քանի համակարգերի փոխարեն պետք է օգտագործվեն pH-ի մաքրման կենտրոնացված համակարգեր։

Բացառված կեղտաջրեր. pH-ի մշակման համակարգերը չպետք է օգտագործվեն վտանգավոր, հեշտությամբ բռնկվող, ճարպ պարունակող, առավելագույն մեկուսացման թափոններ կամ պոտենցիալ կենսաթափոններ թափոններ ընդունելու կամ մշակելու համար։ Բարձր կոնցենտրացիայի թափոնները (օրինակ՝ գործվածքների վերամշակման թափոնները) պետք է վերամշակվեն լոկալ մակարդակում։

Պահուստային սնուցում. pH-ի մշակման ամբողջ համակարգը, ներառյալ համակարգի մոնիտորը, արտանետման փականը, պոմպերը, խառնիչները և կառավարման տարրերը, պետք է գտնվեն պահուստային սնուցման ռեժիմում ։

### pH-ի մոնիտորինգի և չեզոքացման համակարգի տեղակայում և պլանավորում

Անվտանգ մուտք. ռեակտիվները և ռեակտիվների սպասարկման բաղադրիչները չպետք է տեղակայված լինեն այն վայրերում, որտեղ կարող է անհրաժեշտ լինել աստիճանով աշխատել կամ այլ անվտանգ գործողություններ կատարել պոտենցիալ վտանգավոր բաղադրիչների հետ աշխատելիս: Կառավարման վահանակները և բաղադրիչները, որոնք պահանջում են պլանային սպասարկում, պետք է տեղակայված լինեն այնպես, որ ապահովեն պատշաճ սպասարկման հասանելիություն՝ առանց ռեակտիվների ռեզերվուարի վրա կամ վտանգավոր գոտիներում, ներառյալ փակ տարածքներում աշխատելու անհրաժեշտության:

pH-ի մշակման համակարգերը պետք է տեղակայված լինեն գետնի մակարդակի վրա, որքան հնարավոր է: Տարածքը, որտեղ տեղակայված է համակարգը, պետք է թմբապատված լինի ամբողջ ռեզերվուարի ծավալը և միացված խողովակաշարերի կամ բաղադրիչների ծավալը տեղավորելու համար: Թմբապատված տարածքի համար անհրաժեշտ է տեղադրել արտածման հայտնաբերումն տվիչներ, որպեսզի ՇԱՀ-ին ազդանշան ուղարկվի կրիտիկական նախազգուշացման մասին: Թմբապատված տարածքների կոնստրուկցիան պետք է լինի միաձույլ՝ համապատասխան դիմացկուն ծածկույթով կամ երեսպատմամբ: Առավելությունների առկայության դեպքում կարելի է դիտարկել կրկնակի պատերով ռեզերվուարի օգտագործումը: Թթուն և հիմքերը նյութը պետք է պահվեն առանձին:

Մշակման և ռեակտիվների ռեզերվուարի տեղակայում. ռեակտորի (մաքրման) ռեզերվուարը, որոնք ընդունում կամ մշակում են մուտքային հեղուկը, պետք է տեղակայված լինեն հատակին (կամ սպասարկման հարթակին) օբյեկտի ներսում, կամ կարող են տեղադրվել լիովին մատչելի, վերևից բաց և պաշտպանիչ բազրիկներով (կամ ցանցկեն հատակով) ներքին բետոնե փոսերում՝ բոլոր կողմերից բավարար ազատ տարածությամբ՝ զննման, սպասարկման և ելքի համար: Միապատ ռեզերվուարը չի կարելի ուղղակիորեն թաղել հողի մեջ: Արտաքին տեղակայումները պետք է ապահովվեն համապատասխան պաշտպանությամբ և մուտքի վերահսկմամբ: Ռեզերվուարը չի կարելի տեղադրել հասարակական վայրերում, մեխանիկական վնասվածքների ենթակա տարածքներում, ինչպես նաև այնտեղ, որտեղ դրանց բնականոն աշխատանքը կամ հնարավոր անսարքությունները կարող են վտանգ ներկայացնել ներսում գտնվող մարդկանց համար կամ դառնալ չարտոնված մուտքի կամ կոտրելու օբյեկտ: Քիմիական ռեակտիվների ռեզերվուարը պետք է տեղակայված լինեն գետնի մակարդակից բարձր և չպետք է գտնվեն փոսերում կամ այլ վայրերում, որտեղ վթարային իրավիճակների դեպքում անվտանգ ելքը կարող է անհնար լինել:

# ԿԱՄ-3 ՈՒՆԵՑՈՂ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների ջրամատակարարման և կոյուղուն ներկայացվող պահանջներ պետք է համապատասխանեն ԿԱՄ-2 ունեցող լաբորատորիաների երկրորդային արգելքների բաժնի պահանջներին և համապատասխանեն հետևյալ լրացուցիչ պահանջներին:

Առաջնային մեկուսացման սարքավորումներ. սանտեխնիկական համակարգերը չպետք է ուղղակիորեն միացվեն որևէ առաջնային մեկուսացման սարքին առանց ռիսկի գնահատման, ինչպես նաև առանց հուսալի հակադարձ հոսքի պաշտպանության պահուստային սխեմայի ապահովման:

Խողովակաշարային ցանցերը կամ այլ մեկուսացված համակարգերը, որոնք սպասարկում են ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների գոտիները, չպետք է անցնեն ավելի բարձր կամ ավելի ցածր կենսանվտանգության մակարդակ ունեցող գոտիներով:

Փականներ. ճնշման խողովակաշարի յուրաքանչյուր ներթափանցում պաշտպանիչ պատյանից դուրս պետք է.

- հագեցած լինի փականով, որը տեղակայված է պաշտպանիչ արգելքից դուրս և սպասարկում է միայն ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների գոտին(երը):

- սարքավորումների յուրաքանչյուր միացում պետք է ներառի հատուկ փական: Հակահրդեհային խողովակաշարի համար յուրաքանչյուր անցման վրա փականի տեցադրում չի պահանջվում.

- ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների սպասարկող սպրինկլերային համակարգի գոտին պետք է ունենա անկախ մեկուսացման հնարավորություն:

## ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

Մեկուսացում. ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների տարածքների ջրամատակարարումը պետք է մեկուսացված լինի այլ գործառույթներից՝ հակադարձ կափույրի միջոցով, որը տեղադրված է պաշտպանիչ պատյանից դուրս՝ նախքան ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների տարածքներ ջուր մատակարարելը:

Հակադարձ հոսքից պաշտպանությունը պետք է ապահովվի ջրի օգտագործման կետերում՝ ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով ծորակների վրա տեղադրված վակուումային ընդհատիչներով, որտեղ դա պահանջվում է ռիսկի գնահատմամբ, ինչպես նաև սարքավորումների միացումների պաշտպանությամբ:

Բաշխման սխեմա/Բաժանում/Տաք ջրի ջերմաստիճանի պահպանում. հակադարձ հոսքը կանխարգելող մեկուսիչներից հետո բաշխումը պետք է սպասարկի միայն պաշտպանիչ պատյանի ներսում գտնվող ելքերը, և ջուրը չպետք է շրջանառվի հոսքի ուղղությամբ մինչև պաշտպանիչ պատյանի արգելքի հակադարձ հոսքը կանխարգելող մեկուսիչը: Տաք ջուրը պետք է անմիջապես հասանելի լինի սպառման կետերում, ընդ որում ջրի մատակարարման ուշացումը ամենահեռավոր կետերում չպետք է գերազանցի ~15–25 վայրկյանը: Որոշ դեպքերում ջերմաստիճանը պահպանելու համար կարող է անհրաժեշտ լինել օժանդակ ջերմության աղբյուրի օգտագործումը:

350. խմելու ջուր. խմելու ջուրը, որը մտնում է մեկուսացված գոտի, պետք է մեկուսացված լինի հակադարձ հոսքի կափույրի միջոցով: Հակադարձ հոսքի կափույրը պետք է տեղակայված լինի պաշտպանիչ արգելքից դուրս: Բարձր վտանգավորության միացումներ. բարձր վտանգավորության սարքավորումների միացումների համար պահանջվում են հակադարձ կափույրեր, որոնք պետք է համապատասխանեն կիրառման տեսակին, վտանգավորության աստիճանին և տեղակայված լինեն պաշտպանիչ արգելքից դուրս:

Շլյուզներ. պաշտպանիչ արգելքի մոտ գտնվող շլյուզների ջրամատակարարումը պետք է իրականացվի ԿԱՄ-2 ունեցող լաբորատոր ջրամատակարարման համակարգից (ընդհանուր պաշտպանվածություն): Եթե ջրամատակարարումն իրականացվում է անմիջապես խմելու ջրից (այլ ոչ թե լաբորատոր), ապա շլյուզ ջուր մատակարարելուց առաջ անհրաժեշտ է տեղադրել հակադարձ կափույր:

## ԲԱՐՁՐ ՄԱՔՐՈՒԹՅԱՆ ՋՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների գոտիները սպասարկող մաքրված ջրի համակարգերը պետք է լիովին անկախ լինեն ցանկացած կլինիկական համակարգերից կամ այլ կիրառություններից, որոնք պահանջում են ստերիլ կամ դեղագործական ջրի մատակարարում:

ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների տարածքներում բարձր մաքրության ջրի ապահովման նախընտրելի մեթոդը տեղում մաքրված ջրի արտադրության կայանքներն են, որոնք սնվում են ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիայի ջրով:

## ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

Ջրահեռացման համակարգի նախագծում. կեղտաջրերի հեռացման համակարգերը պետք է ունենան մթնոլորտային օդափոխություն դեպի շենքի արտաքին մասը և ներառեն խորը սիֆոններ վարակի գոտու ներսում գտնվող բոլոր ջրահեռացման մուտքերի համար: Սիֆոնները պետք է ընտրվեն այնպես, որ գերազանցեն արտածման օդամղիչի ստատիկ ճնշումը՝ պահպանելու առնվազն 37–50 մմ խորությունը ջեռուցման, օդափոխության և օդորակման համակարգի աշխատանքային ռեժիմներում և օդամղիչի խափանման դեպքում, ինչպես նաև լրացուցիչ խորություն, որն անհրաժեշտ է ճնշման անցումային պրոցեսները վերահսկելու համար: Սիֆոնները պետք է լինեն ինքնամաքրվող և քիմիապես դիմացկուն ախտահանիչների նկատմամբ և չպետք է ունենան հարթ կամ հորիզոնական հատակ: Սիֆոնները պետք է լինեն միայն հեղուկ տիպի և չպետք է ունենան միջադիրներ, մուտքի կափարիչներ կամ որևէ այլ միջոց, որոնք կարող են խաթարել հերմետիկությունը կամ թույլ տալ օդի հնարավոր արտահոսք:

Ջրահեռացման օդափոխության արտածման խողովակներ. օդափոխության անցքերը պետք է ավարտվեն տանիքի վերևում՝ օդի ընդունիչներից, շենքի բացվածքներից կամ այն տարածքներից առնվազն 7,6 մ հեռավորության վրա, որտեղ սովորաբար կարող են մարդիկ գտնվել, և պետք է տեղակայվեն այնպիսի վայրերում, որոնք բացառում են օդի հետադարձ ներթափանցումը տարածքներ:

Համակարգի տեղադրման վայրերը. պաշտպանիչ պատյանի սահմաններում գտնվող բոլոր ջրահեռացման ընդունիչերը պետք է լցվեն կոյուղու հատուկ համակարգ, որը սպասարկում է ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների օբյեկտները: Ձեռնոցների արկղերից և այլ առաջնային պաշտպանիչ սարքերից ջրահեռացման ընդունիչերը չպետք է միացվեն շենքի ջրահեռացման և նրանց օդափոխության համակարգերին:

ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների կեղտաջրերի հեռացման և օդափոխության համակարգերը չպետք է միավորվեն մեկուսացման ավելի բարձր մակարդակներից թափոնների հեռացման համակարգերի հետ մինչև ավելի բարձր ռիսկի թափոնների կեղտաջրերի մաքրումը:

Խողովակաշարերի նյութեր. ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների գոտիներին սպասարկող թափոնների հեռացման և օդափոխության համակարգերի համար պետք է օգտագործվեն կոռոզիակայուն խողովակների նյութեր՝ ջերմային միացումներով, որոնք պետք է համատեղելի լինեն քիմիական նյութերի/ախտահանիչների հետ, որոնք կարող են օգտագործվել:

Գրավիտացիոն արտահոսք/մշակման կարգ. կեղտաջրերը պետք է գրավիտացիոն եղանակով արտահոսվեն կոյուղի (կամ pH մշակման համակարգ)՝ առանց բարձրացնող կայանների կամ ճնշման տակ թափոնների հեռացման:

Կոյուղու խողովակի մաքրման հասանելիությունը պետք է կազմակերպվի  պատի միջով անցնող խցանով կամ պարուրակով երկարացված խցանով խողովակի տեսքով։ Շլյուզեր և նմանատիպ տարածքներ. պաշտպանիչ արգելքի մոտ գտնվող շլյուզերը սպասարկող միացումները պետք է միացված լինեն ԿԱՄ-2 ունեցող լաբորատորիաների սպասարկող կոյուղու համակարգերին:

Ցնցուղախցիկ. ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների տարածքներին սպասարկող ցնցուղախցիկների արտահոսքերը պետք է ուղղվեն սանիտարական արտածման կամ լաբորատոր ընդհանուր (ԿԱՄ-2 ունեցող լաբորատորիաներ) կեղտաջրերի հավաքման համակարգին, որը սպասարկում է կցամասը գտնվող տարածքը, բայց պետք է հագեցած լինի խորը սիֆոնով: ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների տարածքների համար նախատեսված ցնցուղի արտահոսքերը չպետք է անցնեն կեղտաջրերի վարակազերծման համակարգով:

Վթարային ջրահեռացում, հակահրդեհային սպրինկլերներ. ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների տարածքներում հակահրդեհային ջրահեռացումը հեռացնելու համար հատակի հատուկ արտահոսքեր, պատնեշներ և ջրհորներ չեն պահանջվում:

Ավտոկլավներ/Մանրէազերծիչներ. ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների ավտոկլավների խցիկներից մանրէազերծված արտահոսքերը, որոնք հագեցած են բոլոր արտահոսքերը վարակազերծող համակարգով, կարող են հեռացվել սանիտարական համակարգի կամ շենքի լաբորատոր թափոնների ընդհանուր հեռացման համակարգի միջոցով՝ հատակին գտնվող ջրահեռացման ընդունիչը միջոցով անուղղակի միացումով: Ջրահեռացման ընդունիչը պետք է տեղակայված լինի կենսաբանական փականի մաքուր (ոչ մեկուսացված) կողմում (սովորաբար մաքուր մանրէազերծիչի սպասարկման հասանելիության գոտում):

### Կեղտաջրերի վարակազերծում, թափոնների և կենսաթափոնների մաքրում

Կիրառում և թույլատրելիություն. կեղտաջրերի վարակազերծման լրացուցիչ համակարգեր սովորաբար պարտադիր և ցանկալի չեն ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների մակարդակում: Կեղտաջրերի ախտահանման համակարգերի օգտագործումը և նախագծումը պետք է հիմնված լինեն ռիսկերի գնահատման վրա՝ ելնելով գիտական/անվտանգության անհրաժեշտությունից:

## ԿԱՄ-3 ՈՒՆԵՑՈՂ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ՍԱՆՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

### Ծորակներ

Ծորակների տեսակները. պաշտպանիչ պատյանի ներսում գտնվող ծորակները պետք է ունենան S-աձև վզիկի տիպի արտահոսքեր և հագեցած լինեն ներկառուցված մթնոլորտային վակուումային ընդհատիչով և լամինար հոսքով, որը չի թողնում օդ և չի ցողում ջուրը: Ձեռքերը լվանալու համար նախատեսված ծորակներում ջրի ծախսը պետք է լինի առնվազն 8,0 լ/րոպե: Տաք և սառը ջրի համար առանձին ծորակների օգտագործումը չի թույլատրվում:

Լվացարանների խառնիչները պետք է լինեն անհպում տիպի:

### Ցնցուղախցիկներ

Պահանջներ. ճկուն ջեռքի ցնցուղները չպետք է օգտագործվեն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա հատուկ պահանջվում է անարգել տարածքի պահպանման համար, և պետք է հագեցած լինեն վակուումային ընդհատիչով: 10 լ/րոպեից ցածր ծախսը չի թույլատրվում:

Նյութեր. ցնցուղախցիկի պատերը և հիմքերը պետք է ունենան ամուր, ջրակայուն կոնստրուկցիա: Քարե շարվածքից, չժանգոտվող պողպատից կամ կերամիկական գրանիտից հատակների վրա պահանջվում է ջրակայուն էպոքսիդային խեժի օգտագործում՝ էպոքսիդային (ոչ թե ցեմենտային) սվաղով:

Ցնցուղից դուրս գալու տեղ. ցնցղախցիկից դուրս գալու տեղում՝ փողոցային հագուստը հագնելուց առաջ, անցումային գոտի է և չի համարվում ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների կենսաբանական պաշտպանության գոտու մաս:

### Զուգարաններ

եթե ռիսկի գնահատումը թույլ է տալիս զուգարաններ տեղադրել կենսաբանական պաշտպանության գոտու ներսում, ապա սանտեխնիկական սարքավորումների անմիջապես տակ պետք է տեղադրվի խորը հերմետիկ ինքնամաքրվող սիֆոնային համակարգ օդափոխությամբ, ինչպես նաև պետք է տեղադրվի պատին ամրացված զուգարանակոնք 13,5 լ/րոպե լվացմամբ

### Հատակամաքրիչի լվացարաններ

Նյութեր. պաշտպանիչ պատյանի ներսում սպասարկման համար նախատեսված լվացարանները պետք է պատրաստված լինեն էմալապատ թուջից կամ չժանգոտվող պողպատից: Ծորակի արտահոսքը պետք է հագեցած լինի վակուումային ընդհատիչով:

### Ճնշման արտանետում ավտոկլավի խցիկում

Ճնշման արտանետման գծեր. եթե ճնշման արտանետման գիծը դուրս է բերված դուրս կամ ունի երկար խողովակաշար, կամ եթե ռիսկի գնահատումը պահանջում է չժանգոտվող պողպատից ՀԵՊԱ զտիչների տեղադրում, անհրաժեշտ է հաշվի առնել կուտակման և վերադրված հակաճնշման ազդեցությունը, իսկ բաղադրիչները պետք է տեղադրվեն այնպես, որ ապահովվի ախտահանման հնարավորությունը: Ճնշման արտանետման գծերը չպետք է ենթարկվեն այլ աղբյուրներից խաչաձև աղտոտման:

Ջրահեռացման անվտանգության փականներ. անվտանգության փականների միացումը ջրահեռացման համակարգերին կոշտ (ուղիղ) միացման միջոցով չի թույլատրվում նույնիսկ այն դեպքերում, երբ նախատեսված է կենսաբանական թափոնների և կեղտաջրերի մաքրում: Հատակին գտնվող ջրահեռացման կետին կամ հատակի լվացարանին պետք է տրամադրվի փոքր դրենաժային վաք՝ ազատ ջրահեռացում ապահովելու համար։

# ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

Հդեհային պաշտպանության համակարգի նախագծումը պետք է իրականացվի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի փետրվարի 22-ի N 10-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 21-01.01-2024, ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի N 78-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 21-01-2014 և ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի հունիսի 25-ի N 12-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 31-03.07-2024 շինարարական նորմերին համապատասխան։

185 մ²-ից ավելի մակերեսով նոր տարածքները, վերակառուցումները և/կամ կցակառույցները պետք է հագեցված լինեն սպրինկլերային համակարգով։

Բոլոր լաբորատորիաները պետք է հագեցած լինեն ծխի և հրդեհի տվիչներով։

Սպրինկլերային համակարգը պետք է հագեցած լինի հակադարձ կափույրով։

Հակահրդեհային նոր համակարգերը պետք է ունենան ջրահեռացում, որը լիովին հասանելի է սպասարկման և անվտանգության անձնակազմին: Համակարգի բոլոր նոր ջրահեռացման խողովակները պետք է միացված լինեն շենքի կոյուղու համակարգին: Շենքից դուրս հակահրդեհային համակարգերի ջրահեռացումը թույլատրելի չէ:

## ԿԱՄ-3 ՈՒՆԵՑՈՂ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

### Ավտոմատ սպրինկլերային համակարգեր

Պահանջվող պաշտպանություն. բոլոր ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների օբյեկտները պետք է ամբողջությամբ պաշտպանված լինեն ավտոմատ սպրինկլերային համակարգով:

Սպրինկլերային գլխիկներ. սպրինկլերային գլխիկները պետք է լինեն կախովի տեսակի և չպետք է լինեն խորասուզված կամ թաքնված:

Քիմիական դիմադրողականություն. սպրինկլերային գլխիկների և խողովակների նյութը և ծածկույթը պետք է դիմացկուն լինեն լաբորատորիայի ամենօրյա շահագործման և ախտահանման ընթացակարգերի ժամանակ օգտագործվող քիմիական նյութերի նկատմամբ:

Խողովակների անցումներ. սպրինկլերների խողովակների անցման մասերը պետք է համապատասխանեն պաշտպանիչ արգելքների միջով խողովակաշարերի անցումների համար պահանջներին:

ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաներում տեղադրվում են ազդանշանման ստանդարտ սարքեր, ներառյալ համակցված սարքերը և բարձրախոսները:

# ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ

Էլեկտրական համակարգերի նախագծումը պետք է համապատասխանի ծրագրի պահանջներին և հաշվի առնի էներգաարդյունավետությունը: Նախագծման հետևյալ պահանջները կիրառվում են էլեկտրական համակարգերի բոլոր նախագծերի նկատմամբ՝ համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2025 թվականի ապրիլի 14-ի N 11-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 31-03․08-2025, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի հունիսի 25-ի N 12-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 31-03.07-2024 և ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 14 ապրիլի 2025 թվական N 10-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 43-01-2025 շինարարական նորմերի։

## ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

Վթարային համակարգի հզորության որոշում. վթարային էլեկտրացանցի հզորությունը պետք է բավարար լինի գործող նորմերին և ստանդարտներին համապատասխան ընթացիկ և ապագա էլեկտրաէներգիայի պահանջները բավարարելու համար:

##### Վթարային սարքերի հզորության պահանջ

| հ/հ | Տիրույթ | Վարչական | Լաբորատորիա |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Բեռնվածք | Վտ/մ 2 | Վտ/մ 2 |
|  | Լուսավորություն | 1–2 | 1–2 |
|  | Ջեռուցում, օդափոխություն և օդորակում | 1–32 | 1–32 |
|  | Լաբորատոր սարքավորումներ |  | 16-43 |
|  | Վերելակներ | 1 | 1 |
|  | Ընդհանուր | 4–40 | 20–83 |

Կենսանվտանգության հետ կապված բեռնվածքներ. Կենսանվտանգության հետ կապված բեռնվածքները ներառում են հետևյալը (այս ցանկը սպառիչ չէ)՝

- վթարային ելքի լուսավորություն,

- ելքի ցուցանակներ,

- կապի համակարգեր (ներառյալ ազդանշանային համակարգերը),

- հրդեհային ազդանշանային և զանգվածային ծանուցման համակարգեր,

- մարտկոցով սնուցվող ինքնավար լուսավորություն գեներատորային կայանքի գտնվելու վայրում,

- հրդեհաշիջման համակարգեր (հրդեհային պոմպեր, ժոկեյ-պոմպեր (կայուն ճնշում ապահովող), կոմպրեսորներ, փականներ և այլն),

- ավտոմատ դռներ, որոնք օգտագործվում են ելքի համար,

- վերելակի խցիկի լուսավորության, կառավարման, կապի և ազդանշանային համակարգեր,

- գեներատորի օրական ջրի ռեզերվուարի պոմպ,

- սանդղավանդակներում ճնշման բարձրացման համակարգեր,

- բժշկական գազերի ազդանշանային համակարգեր,

- էլեկտրական հակահրդեհային փականներ։

Պահուստային բեռնվածքներ. պահուստային բեռնվածքները  ներառում են հետևյալը՝

- հրդեհային ծառայության վարդակներ,

- պոմպեր, բաղադրիչներ և բոլոր սարքերը, որոնք կապված են մեծ պահեստային ռեզերվուարում պահվող վառելիքի հետ, որոնք սպասարկում են վթարային գեներատորը, բացառությամբ յուղի շրջանառության պոմպերի, որոնք պետք է միացված լինեն էլեկտրաներածման նորմալ աղբյուրին,

- գեներատորի մարտկոցի լիցքավորիչ,

- կոյուղու և անձրևաջրերի էժեկտորային համակարգեր,

- ջրահեռացման պոմպեր,

- ջրահեռացման հորերի դատարկման պոմպեր,

- կարևոր ներածման և արտածման օդամղիչներ,

- շենքի ավտոմատացման համակարգերը (ՇԱՀ), ներառյալ օդային կոմպրեսորի կառավարումը,

- բոլոր վերելակները պետք է միացված լինեն վթարային սնուցմանը, և յուրաքանչյուր պահին պետք է աշխատի միայն մեկ վերելակ վերելակների խմբում: Վերելակների արգելափակումը պետք է իրականացվի վերելակի կարգավորիչի կողմից,

- օդի մշակման համակարգ, որը սպասարկում է վերելակի մեքենաների սենյակը, երբ վերելակներն աշխատում են վթարային սնուցմով,

- օդի մշակման համակարգեր, որոնք կապված են ծխիարտածման /տարհանման ակտիվ համակարգերի հետ

- տաքացուցիչ ժապավեն անջատիչի համար՝ կոնդենսատի առաջացումը կանխելու համար,

- անվտանգության, ներխուժման հայտնաբերման և մուտքի վերահսկման համակարգեր,

- տաքացնող ժապավեններ սպրինկլերային խողովակների համար,

- քիմիական պահարանների օդաքաշ օդամղխիչներ,

- բոլոր ներածման և արտածման օդամղիչները, ներառյալ լաբորատոր քիմիական պահարանը, օդաքաշ և այլ կրիտիկական օդաքաշ օդամղիչները կամ-3 ունեցող լաբորատորիաների գոտիների համար,

- հրդեհաշիջման կառավարման կետի էլեկտրամատակարարում և լուսավորություն։

Լրացուցիչ պահուստային բեռնվածքներ. լրացուցիչ պահուստային բեռնվածքները ներառում են հետևյալը՝

- ԱՍԱ ,

- ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համակարգի բաղադրիչներ,

- օժանդակ մեխանիկական սարքավորումներ, որոնք ապահովում են ջեռուցման և հովացման համակարգերը,

- տեսահսկման տեսախցիկներ և դրանց հետ կապված սարքավորումներ,

- լուսավորության կառավարման համակարգեր,

- լուսավորության ընտրություն էլեկտրաբաշխիչ սարքավորումներում, մեխանիկական և գլխավոր հեռահաղորդակցման տարածքներում,

- օդորակիչ կայանքներ համակարգչային սենյակների համար,

- օդորակիչներ, որոնք սպասարկում են գլխավոր հեռահաղորդակցման տարածքը,

- ջեռուցման համակարգեր, ներառյալ կաթսաները, ջեռուցման ջրի պոմպերը և դրանց հետ կապված վառելիքի ներածման համակարգը,

- կոնդենսատի պոմպեր,

- կենցաղային և արդյունաբերական/լաբորատոր ջրային պոմպեր,

- անհպում սարքեր զուգարանների համար և լվացարանների խառնիչներ,

- նվազագույնը մեկ վարդակ յուրաքանչյուր էլեկտրական վահանակում/պահարանում և տեխնիկական սենյակում,

- միկրոկլիմայի աջակցությամբ տարածքներ,

- կենսաբանական անվտանգության պահարաններ, ինկուբատորներ, մեկուսացման սարքեր և այլն,

- ներածման և արտածման օդամղիչներ կամ-2 ունեցող լաբորատորիաների համար,

- լաբորատոր սարքավորումների ազդանշանային և մոնիտորինգի համակարգ,

- սառնարաններ, սառցարաններ և այլն՝ արժեքավոր ցուցանմուշների պահպանման համար,

- ջրի սառեցուցիչներ, գրադիրնիաներ, պոմպեր և ուղեկցող համակարգեր, որոնք սպասարկում են կրիտիկական գոտիները,

- ծրագրի պահանջներով սահմանված կրիտիկական գիտական սարքավորումներ,

- ներածման օդամղիչներ, որոնք կապված են վթարային էլեկտրասնուցման աղբյուրին միացված արտածման օդամղիչների հետ,

- լաբորատոր օդային կոմպրեսորներ և չորացուցիչներ,

- լաբորատոր վակուումային պոմպեր,

- լաբորատոր գազային բալոններ/դյուարի կոլեկտորներ ,

- ջեռուցման, օդափոխության և օդորակման համակարգը։

## ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ

Հատուկ պահանջներ լաբորատորիաներում էլեկտրասարքավորումների  տեղադրման նկատմամբ՝

- անհրաժեշտ է ապահովել առանձնացված բաշխիչ վահանակներ լաբորատորիաների համար,

- անհրաժեշտ է ապահովել առանձնացված շղթաներ բոլոր սառնարանների, սառցարանների, ցենտրիֆուգների և լաբորատոր այլ հատուկ սարքավորումների համար: Մասնագիտացված սարքավորումների միացումը (օրինակ՝ ավտոկլավներ, վիրաբուժական լամպեր, բջիջների լվացման մեքենաներ և այլն) պետք է համապատասխանի սարքավորում արտադրողների հրահանգներին:

### Լուսավորություն

Լուսավորության նախագծումը պետք է իրականացվի համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի ապրիլի 13-ի N 56-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 22-03-2017 և ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի հունիսի 25-ի N 12-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 31-03.07-2024 շինարարական նորմերի։

# ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ

Լաբորատորիայի հեռահաղորդակցման համակարգերի միասնական մալուխային տարածքի ապահովման համար (անձնակազմի աշխատատեղեր, հեռախոսակապ, թվային տեսահսկում, մուտքի վերահսկման և կառավարման համակարգ, տեղեկատվական համակարգ և այլն) պետք է նախատեսել կառուցվածքային մալուխային համակարգ, այսինքն՝ բոլոր տվյալների փոխանցումը մեկ ցանցում։

Կառուցվածքային մալուխային համակարգի վարդակների տեղադրումը որոշվում է նախագծման տեխնիկական առաջադրանքին համապատասխան, ինչպես նաև նախագծի հարակից բաժինների տեղական առաջադրանքով (տեսահսկում, մուտքի վերահսկման և կառավարման համակարգ, տեխնոլոգիական սարքավորումներ և այլն):

Տեղային հաշվողական ցանցի միջոցով պետք է լինի լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիություն։

# ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՐԱՆԻ (ԿԱՊ-ի) ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

ԿԱՊ-ի աշխատանքային տարածք.

###### ԿԱՊ-ի շուրջը անհրաժեշտ է թողնել 100 սմ հեռավորությամբ ազատ տարածություն։

Հեռավորությունը հարակից պատերից և սյուներից.

###### Պահպանել 30 սմ հեռավորություն հարակից պատերից և սյուներից:

Հեռավորությունը հանդիպակաց պատերից.

###### ԿԱՊ-ը տեղադրել հանդիպակաց պատերից առնվազն 203 սմ հեռավորության վրա:

Հեռավորությունը հանդիպակաց սեղաններից.

###### ԿԱՊ-ը տեղադրեհ հանդիպակաց սեղաններից կամ մարդկանց պարբերական շարժման գոտիներից առնվազն 152 սմ հեռավորության վրա:

Հեռավորությունը հարակից սեղաններից.

###### Պահպանել 100 սմ հեռավորություն ԿԱՊ-ի և ուղղահայաց պատի երկայնքով գտնվող սեղանների միջև:

ԿԱՊ-ի տեղադրումը հանդիպակաց պատերի երկայնքով.

###### Պահպանել 305 սմ հեռավորություն հանդիպակաց պատերի մոտ  գտնվող ԿԱՊ-ի միջև:

ԿԱՊ-ի տեղադրումը մեկ պատի երկայնքով․

###### Պահպանել 100 սմ հեռավորություն մեկ պատի երկայնքով տեղադրված ԿԱՊ-ի միջև:

ԿԱՊ-ի տեղադրումը ուղղահայաց պատերի երկայնքով.

###### Պահպանել 122 սմ հեռավորություն ուղղահայաց պատերի երկայնքով տեղադրված ԿԱՊ-ների միջև:

ԿԱՊ-ի դիրքը դռների մոտ.

###### Խորհուրդ չի տրվում ԿԱՊ-ն տեղադրել դռների մոտ: Եթե դա բացարձակապես անհրաժեշտ է, պահպանել 100 սմ հեռավորություն հարևան դռների բացվածքներից և 153 սմ հեռավորություն ԿԱՊ-ի դիմաց գտնվող դռների բացվածքներից:

ԿԱՊ-ի և սեղանի տեղադրումը.

###### Խորհուրդ չի տրվում ծանրաբեռնել սեղանները և ԿԱՊ-ը: Չափազանց ինտենսիվ շարժումը վտանգավոր խոչընդոտներ է ստեղծում ԿԱՊ-ի օդի հոսքի համար:

# ՏԻՊԱՅԻՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՍԵՆՔԵՐ

Ստորև ներկայացված են տվյալներ տիպային լաբորատոր սենքերի մասին, որոնք նախատեսված են լաբորատոր տարածքների տեսակների ընդհանուր պահանջներն ու բնութագրերը տրամադրելու համար: Դրանք կարող են ծառայել որպես ուղեցույց, որը կհաստատվի տարածքների նախագծողների և օգտագործողների կողմից և կհարմարեցվի այն կոնկրետ ծրագրերին, որոնց համար դրանք կօգտագործվեն:

Հապավումներ.

| հհ | հապավում | Բացատրություն |
| --- | --- | --- |
|  | ԱԱՍ | Ակուստիկ առաստաղի սալիկ |
|  | ԻՈՒՄ | Իրավասություն ունեցող մարմին |
|  | ԿԱՊ | Կենսաբանական անվտանգության պահարան |
|  | ԿԱՄ | Կենսանվտանգության մակարդակ |
|  | ՍԾՋ | Սառեցված ջուր |
|  | ԲՇՄ | Բետոնե շարվածքի միավոր |
|  | ՍՋ | Սառը ջուր |
|  | ՀՋ | Հատակի ջրահեռացում |
|  | ԱՄՎ | Ապակե մանրաթելով ամրացված վահանակ |
|  | ՀԽԱ | Հողանցման խափանման անջատիչ |
|  | ԳՊՎ | Գիպսաստվարաթղթե պատի վահանակ |
|  | ՀԵՊԱ | Բարձր արդյունավետության մասնիկների կալանման |
|  | ՋՕՕԼ | Ջեռուցում, Օդափոխում և Օդի Լավորակում, |
|  | ՏՋ | Տաք ջուր |
|  | ԴՕ | Դրսի օդ |
|  | ԿԱՄ | Անհատական պաշտպանիչ միջոցներ |
|  | ՄԾՋ | Մաքրված ջուր |
|  | ՀԽ | Հարաբերական խոնավություն |
|  | ՀՕ | Հակադարձ օսմոս |
|  | ՎԱԿ | Վակուում |
|  | ՎԿՍ | - Վինիլային կոմպոզիցիոն սալիկ |

## ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ՏԵՍԱԿԸ՝ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

| 1. Սենյակի տվյալներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ա. Չափս/Չափսեր |  |  |  |  |  | (1) մոդուլ, 3,4մ լայնությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| բ. ԿԱՄ |  |  |  |  |  | ԿԱՄ-2 ունեցող լաբորատորիաներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Առաստաղի բարձրությունը |  |  |  |  |  | Նվազագույնը՝ 2,900մմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Դռան չափսը |  |  |  |  |  | 1,200 մմ |  |  |  |  |  | Ակտիվ փեղկը 900 մմ, ոչ ակտիվ փեղկը 300 մմ |  |  |  |  |
| ե. Դռան տեսակը |  |  |  |  |  | Ներկված պողպատ, կիսաապակի |  |  |  |  |  | Քարտային բանալիով մուտքի կառավարում |  |  |  |  |
| զ. Պատուհաններ |  |  |  |  |  | Պատուհանը ցանկալի է |  |  |  |  |  | Անհրաժեշտ է լույսի կառավարման համակարգ |  |  |  |  |
| է. Աշխատակիցների քանակ |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ը. Հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Հարդարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |
| ա. Հատակ |  |  |  |  |  | ՎԿՍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| բ. Հիմք |  |  |  |  |  | Վինիլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Պատի տեսակը |  |  |  |  |  | ԳՊՎ, ներկված |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Առաստաղի տեսակը |  |  |  |  |  | ԱԿՏ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Կահույք և սարքավորումներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |
| ա. Պահարան |  |  |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| բ. Սեղանի երես |  |  |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Լվացարան(ներ) |  |  |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Միացված ծառայություններ |  |  |  |  |  | CO2 ինկուբատորների համար – տես սարքավորումների ցանկը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ե. Հրդեհաշիջվող պահեստային պահարան |  |  |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| զ. Օդափոխվող կոռոզիոն պահեստավորման պահարան |  |  |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Սարքավորումներ –տես սարքավորումների ցանկը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |
| ա. Կենսաբանական անվտանգության պահարաններ |  |  |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| բ. Օդաքաշ պահարան |  |  |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ՋՕՕԼ պահանջներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |
| ա. Ջերմաստիճանի սահմանված արժեքը/միջակայքը |  |  |  |  |  | Ամառ 23 +/-1°C, ձմեռ 21 +/-1°C |  |  |  |  |  | Սարքավորումների ջերմային բեռի համար տես սարքավորումների ցանկը |  |  |  |  |
| բ. Խոնավության սահմանված արժեքը/միջակայքը |  |  |  |  |  | Ամառ 50% +/-5 հարաբերական խոնավություն, ձմեռ 30% +/-5 հարաբերական խոնավություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Ջերմաստիճանի կարգավորում |  |  |  |  |  | Անկախ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Օդի զտում |  |  |  |  |  | 30% նախնական զտիչ և 95% մատակարարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ե. Հարաբերական ճնշում |  |  |  |  |  | Բացասական է միջանցքի նկատմամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| զ. Օդի փոխանակում ժամում |  |  |  |  |  | 6, 100% արտաքին օդի նվազագույնը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| է. Արտածման օդ |  |  |  |  |  | Այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Խողովա-կաշարեր | ՍԾՋ | ՍՋ | ՄԾՋ | ՏՋ |  |  | Այլ | CO2 | Օդ | ՎԱԿ |  |  | Գազ | Թա-փոն | Գոլոր-շի | ՀՋ |
| ա. Կոմունալ ծառայություն-ներ | Այո | Ոչ | Ոչ | Ոչ |  |  | Կոնդենսատ | Այո | Ոչ | Ոչ |  |  | Ոչ | Ոչ | Ոչ | Ոչ |
| բ. Այլ | Լրացուցիչ սառեցման համար կարող է անհրաժեշտ լինել սառեցված ջուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Էլեկտրական |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |
| ա. Վարդակներ |  |  |  |  | Այո |  |  |  |  |  | մասնագիտացված վարդակների պահանջների համար տես սարքավորումների ցանկը |  |  |  |  |  |
| բ. Լուսավորություն |  |  |  |  | Լաբորատորիայի ստանդարտ լուսավորություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Հեռախոս/Կապ |  |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Տվյալներ/Համակարգիչ |  |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ե. Վթարային էլեկտրասնուցում |  |  |  |  | Այո |  |  |  |  |  | Սարքավորումների ցանկի համաձայն՝ սարքավորումների համար Վթարային էլեկտրասնուցում |  |  |  |  |  |
| զ. Աշխատանքային լուսավորություն |  |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| է. Այլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սարքավորումների մոնիթորինգը կարող է անհրաժեշտ լինել |  |  |  |  |  |

## ԱՎՏՈԿԼԱՎ

| 1. Սենյակի տվյալներ |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ա. Չափս/Չափսեր |  |  |  | (1) մոդուլ, 3,4մ լայնությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| բ. ԿԱՄ |  |  |  | ԿԱՄ-2 ունեցող լաբորատորիաներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Առաստաղի բարձրությունը |  |  |  | Նվազագույնը՝ 2,900մմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Դռան չափսը |  |  |  | 1,200 մմ |  |  |  |  | Ակտիվ փեղկը 900 մմ, ոչ ակտիվ փեղկը 300 մմ |  |  |  |  |
| ե. Դռան տեսակը |  |  |  | Ներկված պողպատ, կիսաապակի |  |  |  |  | Քարտային բանալիով մուտքի կառավարում |  |  |  |  |
| զ. Պատուհաններ |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| է. Աշխատակիցների քանակ |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ը. Հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |  |  |  | Մեքենաների համար նախատեսված հատակի տարածք։ Բավարար տարածք և մուտք ավտոկլավի մեխանիկական համակարգերի սպասարկման համար |  |  |  |  |
| 2. Հարդարում |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |
| ա. Հատակ |  |  |  | ՎԿՍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| բ. Հիմք |  |  |  | Վինիլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Պատի տեսակը |  |  |  | ԳՊՎ, ներկված |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Առաստաղի տեսակը |  |  |  | ԱԱՍ կամ ԳՊՎ |  |  |  |  | Բարձր խոնավության համար հարմար կնքված կամ կնքված առաստաղի համակարգ |  |  |  |  |
| 3. Կահույք և սարքավորումներ |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |
| ա. Պահարան |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| բ. Սեղանի երես |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Լվացարան(ներ) |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Միացված ծառայություններ |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ե. Հրդեհաշիջվող պահեստային պահարան |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| զ. Օդափոխվող կոռոզիոն պահեստավորման պահարան |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| է. Այլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Սարքավորումներ –տես սարքավորումների ցանկը |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |
| ա. Կենսաբանական անվտանգության պահարաններ |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| բ. Օդաքաշ պահարան |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Այլ |  |  |  | Ավտոկլավ |  |  |  |  | Հաստատեք սարքավորումների կոնկրետ պահանջները. ծածկոցային արտածման հովանոց՝ գոլորշու հավաքման համար |  |  |  |  |
| 5. ՋՕՕԼ պահանջներ |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |
| ա. Ջերմաստիճանի սահմանված արժեքը/միջակայքը |  |  |  | Ամառ 24 +/-1°C, ձմեռ 21 +/-1°C |  |  |  |  | Սպասարկման տարածք՝ ոչ ավելի, քան 32°C |  |  |  |  |
| բ. Խոնավության սահմանված արժեքը/միջակայքը |  |  |  | Ամառ 50% +/-10 հարաբերական խոնավություն, ձմեռ 30% +/-5 հարաբերական խոնավություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Ջերմաստիճանի կարգավորում |  |  |  | Անկախ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Օդի զտում |  |  |  | 30% նախնական զտիչ և 95% մատակարարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ե. Հարաբերական ճնշում |  |  |  | Բացասական է միջանցքի նկատմամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| զ. Օդափոխարինում ժամում |  |  |  | 10% առնվազն 100% արտաքին օդ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| է. Արտածման օդ |  |  |  | Այո |  |  |  |  | Ավտոկլավների մաքուր և վարակիչ կողմում դռների վերևում ծածկը արտանետվել է |  |  |  |  |
| 6. Խողովա-կաշարեր | ՍԾՋ | ՍՋ | ՄԾՋ |  | ՏՋ | Այլ | CO2 | Օդ | ՎԱԿ | Գազ | Թա-փոն | Գոլորշի | ՀՋ |  |
| ա. Կոմունալ ծառայություններ | Ոչ | Այո | Ոչ |  | Ոչ |  | Ոչ | Այո | Այո | Այո | Այո | Այո | Այո |  |
| բ. Այլ | Գոլորշի և խտացում և ջրահեռացում՝ ըստ ավտոկլավի պահանջի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Էլեկտրական |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |
| ա. Վարդակներ |  |  |  | Այո |  |  |  |  | Ընդհանուր նշանակության վարդակներ աջակցության տարածքում |  |  |  |  |
| բ. Լուսավորություն |  |  |  | Հատուկ լուսավորություն |  |  |  |  | UL խոնավության ցուցակագրված լուսամփոփներ օժանդակ տարածքում |  |  |  |  |
| գ. Հեռախոս/Կապ |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Տվյալներ/Համակարգիչ |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ե. Վթարային էլեկտրասնուցում |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| զ. Աշխատանքային լուսավորություն |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ՄԱՔՈՒՐ ՍԵՆՅԱԿ

| 1. Սենյակի տվյալներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ա. Չափս/Չափսեր |  |  |  |  | (1) մոդուլ, 3.4մ լայնությամբ |  |  |  |  | Անհրաժեշտ է նախասրահ՝ հանդերձարանով, անհատական պաշտպանության միջոցների պահեստով և աղբամաններով։ |  |  |  |  |
| բ. ԿԱՄ |  |  |  |  | ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Առաստաղի բարձրությունը |  |  |  |  | Նվազագույնը՝ 2,900 մմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Դռան չափսը |  |  |  |  | 1,200 մմ |  |  |  |  | Ակտիվ փեղկը 900 մմ, ոչ ակտիվ փեղկը 300 մմ |  |  |  |  |
| ե. Դռան տեսակը |  |  |  |  | Ներկված պողպատ, կիսաապակի |  |  |  |  | Քարտային բանալիով մուտքի կառավարում, միջկողպված նախասրահի դռներ |  |  |  |  |
| զ. Պատուհաններ |  |  |  |  | Պատուհանը ցանկալի է |  |  |  |  | Անհրաժեշտ է լույսի կառավարման համակարգ |  |  |  |  |
| է. Աշխատակիցների քանակ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ը. Հատուկ պահանջներ |  |  |  |  | Հաստատել ծրագրի միջոցով |  |  |  |  | Բոլոր մակերեսները մաքրվող են, մուտքի մոտ կպչուն, բոլոր թափանցումները հերմետիկ։ |  |  |  |  |
| 2. Հարդարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |
| ա. Հատակ |  |  |  |  | Անխափան վինիլային թերթ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| բ. Հիմք |  |  |  |  | 152 մմ-ոց վինիլ, հատակին ինտեգրված |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Պատի տեսակը |  |  |  |  | ԳՊՎ, ներկված |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Առաստաղի տեսակը |  |  |  |  | ԳՊՎ, ներկված |  |  |  |  | Հերմետիկ վահանակներ, որտեղ անհրաժեշտ է |  |  |  |  |
| 3. Կահույք և սարքավորումներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |
| ա. Պահարան |  |  |  |  | Չժանգոտվող պողպատ |  |  |  |  | Մաքրությունը խթանելու համար նվազագույնի հասցրեք պահարանը. հնարավորության դեպքում օգտագործեք սեղաններ և քարտեր։ |  |  |  |  |
| բ. Սեղանի երես |  |  |  |  | չժանգոտվող պողպատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Լվացարան(ներ) |  |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Միացված ծառայություններ |  |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ե. Հրդեհաշիջվող պահեստային պահարան |  |  |  |  | Այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| զ. Օդափոխվող կոռոզիոն պահեստավորման պահարան |  |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| է. Այլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նվազագույնի հասցնել հորիզոնական մակերեսների օգտագործումը։ |  |  |  |  |
| 4. Սարքավորումներ –տես սարքավորումների ցանկը |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ա. Կենսաբանական անվտանգության պահարաններ |  |  |  |  | (1) 183 սմ, II դաս, A2 տիպ |  |  |  |  | Վակուում ԿԱՊ-ում |  |  |  |  |
| բ. Օդաքաշ պահարան |  |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Այլ |  |  |  |  | Հաստատել ծրագրի միջոցով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Այլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ՋՕՕԼ պահանջներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |
| ա. Ջերմաստիճանի սահմանված արժեքը/միջակայքը |  |  |  |  | Ամառ 23 +/-1°C, Ձմեռ 21 +/-1°C |  |  |  |  | ամռանը՝ ծրագրի կողմից սահմանված ցածր ջերմաստիճաններով |  |  |  |  |
| բ. Խոնավության սահմանված արժեքը/միջակայքը |  |  |  |  | Ամառ 50% +/-5 հարաբերական խոնավություն, ձմեռ 30% +/-5 հարաբերական խոնավություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Ջերմաստիճանի կարգավորում |  |  |  |  | Անկախ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Օդի զտում |  |  |  |  | ՀԵՊԱ կամ ծրագրի կողմից սահմանված կարգով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ե. Հարաբերական ճնշում |  |  |  |  | Դրական նախասենյակի նկատմամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| զ. Օդափոխարինում ժամում |  |  |  |  | Ինչպես որոշվում է մաքրության դասով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| է. Արտածման օդ |  |  |  |  | Վերադարձվող օդը կարող է թույլատրվել, եթե ՀԵՊԱ զտված է |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Խողովա-կաշարեր | ՍԾՋ | ՍՋ | ՄԾՋ | ՏՋ |  | Այլ | CO2 | Օդ | ՎԱԿ |  | Գազ | Թա-փոն | Գոլոր-շի | ՀՋ |
| ա. Կոմունալ ծառայություններ | Այո | Ոչ | Ոչ | Ոչ |  | Առանց կոնդենսատ | Այո | Ոչ | Այո |  | Ոչ | Ոչ | Ոչ | Ոչ |
| բ. Այլ | Խողովակաշարերի ծառայություններ՝ ծրագրով սահմանված կարգով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Էլեկտրական |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |
| ա. Վարդակներ |  |  |  |  | Այո |  |  |  |  | Ընդհանուր նշանակության վարդակներ |  |  |  |  |
| բ. Լուսավորություն |  |  |  |  | Հատուկ լուսավորություն |  |  |  |  | Լուսավորություն ոսպնյակով, կնքված, միջադիրով |  |  |  |  |
| գ. Հեռախոս/Կապ |  |  |  |  | Այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Տվյալներ/Համակարգիչ |  |  |  |  | Այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ե. Վթարային էլեկտրասնուցում |  |  |  |  | Այո |  |  |  |  | Սարքավորումների էլեկտրաներածման վթարային ռեժիմ՝ ըստ սարքավորումների ցանկի |  |  |  |  |
| զ. Աշխատանքային լուսավորություն |  |  |  |  | Այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| է. Այլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկտրական առկղերը և խողովակները կնքված են |  |  |  |  |

## ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ

| 1. Սենյակի տվյալներ |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ա. Չափս/Չափսեր |  |  |  | (1) մոդուլ, 3,4մ լայնությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| բ. ԿԱՄ |  |  |  | ԿԱՄ-2 ունեցող լաբորատորիաներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Առաստաղի բարձրությունը |  |  |  | Նվազագույնը՝ 2,900մմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Դռան չափսը |  |  |  | 1,200 մմ |  |  |  |  | Ակտիվ փեղկը 900 մմ, ոչ ակտիվ փեղկը 300 մմ |  |  |  |  |  |
| ե. Դռան տեսակը |  |  |  | Ներկված պողպատ, կիսաապակի |  |  |  |  | Քարտային բանալիով մուտքի կառավարում |  |  |  |  |  |
| զ. Պատուհաններ |  |  |  | Պատուհանը ցանկալի է |  |  |  |  | Անհրաժեշտ է լույսի կառավարման համակարգ |  |  |  |  |  |
| է. Աշխատակիցների քանակ |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Անհրաժեշտ է 2 անձի համար նախատեսված գրատախտակ |  |  |  |  |  |
| ը. Հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Հարդարում |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |
| ա. Հատակ |  |  |  | ՎԿՍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| բ. Հիմք |  |  |  | Վինիլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Պատի տեսակը |  |  |  | ԳՊՎ, ներկված |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Առաստաղի տեսակը |  |  |  | ԱԿՏ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Կահույք և սարքավորումներ |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |
| ա. Պահարան |  |  |  | ներկված պողպատ |  |  |  |  | Պատի դարակներ |  |  |  |  |  |
| բ. Սեղանի երես |  |  |  | Ֆենոլային խեժ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Լվացարան(ներ) |  |  |  | (1) Խորը լվացարան ապակե իրերի լվացման համար |  |  |  |  | Դարակ և միացումներ ջրի հղկման մեքենայի համար, ծակոտած վահանակ |  |  |  |  |  |
| դ. Միացված ծառայություններ |  |  |  | Գազ, վակուում, սեղմված օդ |  |  |  |  | (1) Յուրաքանչյուր պատի վրա ծառայությունների հավաքածու |  |  |  |  |  |
| ե. Հրդեհաշիջվող պահեստային պահարան |  |  |  | Պարտադիր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| զ. Օդափոխվող կոռոզիոն պահեստավորման պահարան |  |  |  | Պարտադիր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| է. Այլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Սարքավորումներ –տես սարքավորումների ցանկը |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ա. Կենսաբանական անվտանգության պահարաններ |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| բ. Օդաքաշ պահարան |  |  |  | (1) 122 սմ |  |  |  |  | լվացարան օդաքաշ պահարանում, քայքայիչ նյութերի պահեստավորում պահարան |  |  |  |  |  |
| գ. Այլ |  |  |  | Հաստատել ծրագրի միջոցով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ՋՕՕԼ պահանջներ |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |
| ա. Ջերմաստիճանի սահմանված արժեքը/միջակայքը |  |  |  | Ամառ 23 +/-1°C, ձմեռ 21 +/-1°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| բ. Խոնավության սահմանված արժեքը/միջակայքը |  |  |  | Ամառ 50% +/-5 հարաբերական խոնավություն, ձմեռ 30% +/-5 հարաբերական խոնավություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Ջերմաստիճանի կարգավորում |  |  |  | Անկախ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Օդի զտում |  |  |  | 30% նախնական զտիչ և 95% մատակարարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ե. Հարաբերական ճնշում |  |  |  | Բացասական է միջանցքի նկատմամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| զ. Օդափոխարինում ժամում |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| է. Արտածման օդ |  |  |  | Այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Խողովա-կաշարեր | ՍԾՋ | ՍՋ | ՄԾՋ |  | ՏՋ | Այլ | CO2 | Օդ |  | ՎԱԿ | Գազ | Թա-փոն | Գոլոր-շի | ՀՋ |  |
| ա. Կոմունալ ծառայություններ | Ոչ | Այո | Այո |  | Այո | Առանց կոնդենսատ | Ոչ | Այո |  | Այո | Այո | Այո | Ոչ | Ոչ |  |
| բ. Այլ | ջուր լվացարանում և ջրի փայլեցուցիչ, աչքերի լվացում լաբորատոր լվացարանում, վթարային ցնցուղ, CO2, եթե պահանջվում է ծրագրով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Էլեկտրական |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |
| ա. Վարդակներ |  |  |  | Այո |  |  |  |  | Ընդհանուր նշանակության վարդակներ և մասնագիտացված վարդակներ՝ ըստ սարքավորումների ցանկի |  |  |  |  |  |
| բ. Լուսավորություն |  |  |  | Լաբորատորիայի ստանդարտ լուսավորություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Հեռախոս/Կապ |  |  |  | Այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Տվյալներ/Համակարգիչ |  |  |  | Այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ե. Վթարային էլեկտրասնուցում |  |  |  | Այո |  |  |  |  | Սարքավորումների ցանկի համաձայն՝ սարքավորումների համար վթարային էլեկտրասնուցում |  |  |  |  |  |
| զ. Աշխատանքային լուսավորություն |  |  |  | Այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՅԻՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ

| 1. Սենյակի տվյալներ |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ա. Չափս/Չափսեր |  |  |  | (1) մոդուլ, 3,4 մ լայնությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| բ. ԿԱՄ |  |  |  | ԿԱՄ-2 ունեցող լաբորատորիաներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Առաստաղի բարձրությունը |  |  |  | Նվազագույնը՝ 2,900մմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Դռան չափսը |  |  |  | 1,200 մմ |  |  |  |  | Ակտիվ փեղկը 900 մմ, ոչ ակտիվ փեղկը 300 մմ |  |  |  |  |  |
| ե. Դռան տեսակը |  |  |  | Ներկված պողպատ, կիսաապակի |  |  |  |  | Քարտային բանալիով մուտքի կառավարում |  |  |  |  |  |
| զ. Պատուհաններ |  |  |  | Պատուհանը ցանկալի է |  |  |  |  | Անհրաժեշտ է լույսի կառավարման համակարգ |  |  |  |  |  |
| է. Աշխատակիցների քանակ |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ը. Հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Հարդարում |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |
| ա. Հատակ |  |  |  | ՎԿՍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| բ. Հիմք |  |  |  | Վինիլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Պատի տեսակը |  |  |  | ԳՊՎ, ներկված |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Առաստաղի տեսակը |  |  |  | ԱԿՏ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Կահույք և սարքավորումներ |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |
| ա. Պահարան |  |  |  | ներկված պողպատ |  |  |  |  | Պատի դարակներ |  |  |  |  |  |
| բ. Սեղանի երես |  |  |  | Ֆենոլային խեժ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Լվացարան(ներ) |  |  |  | (1) Փոքր՝ ձեռքով լվացման համար |  |  |  |  | Դարակ և միացումներ ջրին հղկող սարքին, ցցապատի համար |  |  |  |  |  |
| դ. Միացված ծառայություններ |  |  |  | Վակուում, սեղմված օդ |  |  |  |  | (1) Յուրաքանչյուր պատի վրա ծառայությունների հավաքածու |  |  |  |  |  |
| ե. Հրդեհաշիջվող պահեստային պահարան |  |  |  | Պարտադիր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| զ. Օդափոխվող կոռոզիոն պահեստավորման պահարան |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Սարքավորումներ –տես սարքավորումների ցանկը |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |
| ա. Կենսաբանական անվտանգության պահարաններ |  |  |  | (2) 122 սմ, II դաս, A2 տիպ |  |  |  |  | Վակուում ԿԱՊ-ում |  |  |  |  |  |
| բ. Օդաքաշ պահարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. CO2 ինկուբատոր |  |  |  | (2) Շարված |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Այլ |  |  |  | CO2- ի խողովակաշարեր, եթե կենտրոնական համակարգ չկա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ՋՕՕԼ պահանջներ |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |
| Ամառ 23 +/-1°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ա. Ջերմաստիճանի սահմանված արժեքը/միջակայքը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ձմեռ 21 +/-1°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| բ. Խոնավության սահմանված արժեքը/միջակայքը |  |  |  | Ամառ 50% +/-5 հարաբերական խոնավություն, ձմեռ 30% +/-5 հարաբերական խոնավություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Ջերմաստիճանի կարգավորում |  |  |  | Անկախ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Օդի զտում |  |  |  | 30% նախնական զտիչ և 95% մատակարարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ե. Հարաբերական ճնշում |  |  |  | Բացասական է միջանցքի նկատմամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| զ. Օդափոխարինում ժամում |  |  |  | առնվազն 6, 100% արտաքին օդ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| է. Արտածման օդ |  |  |  | Այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Խողովա-կաշարեր | ՍԾՋ | ՍՋ | ՄԾՋ |  | ՏՋ | Այլ | CO2 | Օդ |  | ՎԱԿ | Գազ | Թա-փոն | Գոլոր-շի | ՀՋ |
| ա. Կոմունալ ծառայություններ | Այո | Ոչ | Ոչ |  | Ոչ | Կոնդենսատի արտահոսք | Ոչ | Ոչ |  | Ոչ | Ոչ | Ոչ | Ոչ |  |
| բ. Այլ | աչքերը լվանալու կայան լվացարանի մոտ, Հյուսվածքային կուլտուրայի սենյակում ֆանկոիլ չի տեղադրվում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Էլեկտրական |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |
| ա. Վարդակներ |  |  |  | Միավորի մատակարարի կողմից |  |  |  |  | Ընդհանուր նշանակության վարդակներ |  |  |  |  |  |
| բ. Լուսավորություն |  |  |  | Միավորի մատակարարի կողմից |  |  |  |  | Օգտագործեք LED լուսային սարքեր |  |  |  |  |  |
| գ. Հեռախոս/Կապ |  |  |  | Միավորի մատակարարի կողմից |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Տվյալներ/Համակարգիչ |  |  |  | Միավորի մատակարարի կողմից |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ե. Վթարային էլեկտրասնուցում |  |  |  | Այո |  |  |  |  | Սարքի և սարքավորումների ցանկի համաձայն՝ Վթարային էլեկտրամատակարարում |  |  |  |  |  |
| զ. Աշխատանքային լուսավորություն |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| է. Այլ |  |  |  |  |  |  |  |  | Կարող է անհրաժեշտ լինել հրդեհային ազդանշանի տեսողական ցուցիչ։ Համոզվեք, որ այն տեղադրված է ԻՈՒՄ-ի հետ։ |  |  |  |  |  |
| ժ. Այլ |  |  |  |  |  |  |  |  | Ջրհեղեղի կանխարգելման համար ջրի հայտնաբերման համակարգ |  |  |  |  |  |
| թ. Այլ |  |  |  |  |  |  |  |  | Խողովակաշարի յուրաքանչյուր ներթափանցման համար նախատեսված խողովակաշարի հերմետիկ միջադիրներ |  |  |  |  |  |

## ՕՊՏԻԿԱ

| 1. Սենյակի տվյալներ |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ա. Չափս/Չափսեր |  |  |  | (1) մոդուլ, 3,4 մ լայնությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| բ. ԿԱՄ |  |  |  | ԿԱՄ-2 ունեցող լաբորատորիաներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Առաստաղի բարձրությունը |  |  |  | Նվազագույնը՝ 2,900մմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Դռան չափսը |  |  |  | 1,200 մմ |  |  |  |  | Ակտիվ փեղկը 900 մմ, ոչ ակտիվ փեղկը 300 մմ |  |  |  |  |  |
| ե. Դռան տեսակը |  |  |  | Ներկված պողպատ, առանց ապակու |  |  |  |  | Քարտային բանալիով մուտքի կառավարում |  |  |  |  |  |
| զ. Պատուհաններ |  |  |  | Պատուհանը ցանկալի չէ |  |  |  |  | Անհրաժեշտ է լույսի կառավարման համակարգ |  |  |  |  |  |
| է. Աշխատակիցների քանակ |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Անհրաժեշտ է 2 անձի համար նախատեսված գրատախտակ |  |  |  |  |  |
| ը. Հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |  |  |  | Թրթռման նկատմամբ զգայուն սարքավորումներ, հաստատեք հատակի աշխատանքը, կարող է պահանջվել թրթռման կառավարում մեկուսիչ բարձիկի կամ այլ միջնորդության տեսքով։ |  |  |  |  |  |
| 2. Հարդարում |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |
| ա. Հատակ |  |  |  | ՎԿՍ |  |  |  |  | Մատ սև |  |  |  |  |  |
| բ. Հիմք |  |  |  | Վինիլ |  |  |  |  | Մատ սև |  |  |  |  |  |
| գ. Պատի տեսակը |  |  |  | ԳՊՎ, ներկված |  |  |  |  | Մատ սև |  |  |  |  |  |
| դ. Առաստաղի տեսակը |  |  |  | ԱԿՏ |  |  |  |  | Մատ սև |  |  |  |  |  |
| 3. Կահույք և սարքավորումներ |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |
| ա. Պահարան |  |  |  | ներկված պողպատ |  |  |  |  | Մատ սև |  |  |  |  |  |
| բ. Սեղանի երես |  |  |  | Ֆենոլային խեժ |  |  |  |  | Մատ սև |  |  |  |  |  |
| գ. Լվացարան(ներ) |  |  |  | (1 ) ձեռքերը լվանալու համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Միացված ծառայություններ |  |  |  | Վակուում, սեղմված օդ |  |  |  |  | (1) Յուրաքանչյուր պատի վրա ծառայությունների հավաքածու |  |  |  |  |  |
| ե. Հրդեհաշիջվող պահեստային պահարան |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| զ. Օդափոխվող կոռոզիոն պահեստավորման պահարան |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Սարքավորումներ –տես սարքավորումների ցանկը |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ա. Կենսաբանական անվտանգության պահարաններ |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| բ. Օդաքաշ պահարան |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Այլ |  |  |  | Օպտիկական սեղան, լազերներ, լազերների սառեցնող սարքեր, մանրադիտակներ |  |  |  |  | Սարքավորումների պահանջների համար տես ցանկը |  |  |  |  |  |
| 5. ՋՕՕԼ պահանջներ |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |
| ա. Ջերմաստիճանի սահմանված արժեքը/միջակայքը |  |  |  | Ամառ 23 +/-1°C Ձմեռ 21 +/-1°C |  |  |  |  | Լամինար հոսք օպտիկական սեղանի վրա |  |  |  |  |  |
| բ. Խոնավության սահմանված արժեքը/միջակայքը |  |  |  | Ամառ 50% +/-5 հարաբերական խոնավություն, ձմեռ 30% +/-5 հարաբերական խոնավություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Ջերմաստիճանի կարգավորում |  |  |  | Անկախ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Օդի զտում |  |  |  | 30% նախնական զտիչ և 95% մատակարարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ե. Հարաբերական ճնշում |  |  |  | Բացասական է միջանցքի նկատմամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| զ. Օդափոխարինում ժամում |  |  |  | առնվազն 6,100% արտաքին օդ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| է. Արտածման օդ |  |  |  | Այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Խողովա-կաշարեր | ՍԾՋ | ՍՋ | ՄԾՋ |  | ՏՋ | Այլ | CO2 | Օդ |  | ՎԱԿ | Գազ | Թա-փոն | Գոլոր-շի | ՀՋ |  |
| ա. Կոմունալ ծառայություններ | Այո | Այո | Այո |  | Այո | Ազոտ | Ոչ | Այո |  | Այո | Ոչ | Այո | Ոչ | Ոչ |  |
| բ. Այլ | Աչքերը լվանալու հարմարանք լաբորատոր լվացարանում, սառեցված ջուր լազերային սառեցնող սարքի համար, ինչպես նաև սեղմված օդ կամ ազոտ օդային սեղանի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Էլեկտրական |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |
| ա. Վարդակներ |  |  |  | Այո |  |  |  |  | Ընդհանուր նշանակության վարդակներ, մասնագիտացված պահանջները՝ ըստ սարքավորումների ցանկի |  |  |  |  |  |
| բ. Լուսավորություն |  |  |  | Լաբորատորիայի ստանդարտ լուսավորություն |  |  |  |  | Փոփոխական լուսավորության մակարդակներ, ներառյալ լույսի բացակայությունը |  |  |  |  |  |
| գ. Հեռախոս/Կապ |  |  |  | Այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Տվյալներ/Համակարգիչ |  |  |  | Այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ե. Վթարային էլեկտրասնուցում |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  | Սարքավորումների ցանկի համաձայն՝ սարքավորումների համար Վթարային էլեկտրասնուցում |  |  |  |  |  |
| զ. Աշխատանքային լուսավորություն |  |  |  | Այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| է. Այլ |  |  |  |  |  |  |  |  | Դռների միջկողպեքային կառավարման համակարգեր՝ շահագործման ընթացքում մուտք գործելու դեպքում էլեկտրամատակարարումը անջատելու համար, լուսավորված «օգտագործման մեջ» ցուցանակ |  |  |  |  |  |

## ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

| 1. Սենյակի տվյալներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ա. Չափս/Չափսեր |  |  |  |  | (1) մոդուլ, 3,4մ լայնությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| բ. ԿԱՄ |  |  |  |  | ԿԱՄ-2 ունեցող լաբորատորիաներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Առաստաղի բարձրությունը |  |  |  |  | Նվազագույնը 2900 մմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Դռան չափսը |  |  |  |  | 1,200 մմ |  |  |  |  | Ակտիվ փեղկը 900 մմ, ոչ ակտիվ փեղկը 300 մմ |  |  |  |  |
| ե. Դռան տեսակը |  |  |  |  | Ներկված պողպատ, կիսաապակի |  |  |  |  | Քարտային բանալիով մուտքի կառավարում |  |  |  |  |
| զ. Պատուհաններ |  |  |  |  | Պատուհանը ցանկալի է |  |  |  |  | Անհրաժեշտ է լույսի կառավարման համակարգ |  |  |  |  |
| է. Աշխատակիցների քանակ |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Անհրաժեշտ է 2 անձի համար նախատեսված գրատախտակ |  |  |  |  |
| ը. Հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Հարդարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |
| ա. Հատակ |  |  |  |  | ՎԿՍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| բ. Հիմք |  |  |  |  | Վինիլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Պատի տեսակը |  |  |  |  | ԳՊՎ, ներկված |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Առաստաղի տեսակը |  |  |  |  | ԱԿՏ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Կահույք և սարքավորումներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |
| ա. Պահարան |  |  |  |  | ներկված պողպատ |  |  |  |  | Պատի դարակներ |  |  |  |  |
| բ. Սեղանի երես |  |  |  |  | Ֆենոլային խեժ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Լվացարան(ներ) |  |  |  |  | (1) խորը լվացարան ապակե իրերի լվացման համար |  |  |  |  | Դարակ և միացումներ ջրային հղկող սարքի, ցցապատի համար |  |  |  |  |
| դ. Միացված ծառայություններ |  |  |  |  | Վակուում, սեղմված օդ |  |  |  |  | (1) Յուրաքանչյուր պատի վրա ծառայությունների հավաքածու |  |  |  |  |
| ե. Հրդեհաշիջվող պահեստային պահարան |  |  |  |  | Պարտադիր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| զ. Օդափոխվող կոռոզիոն պահեստավորման պահարան |  |  |  |  | Պարտադիր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Սարքավորումներ –տես սարքավորումների ցանկը |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ա. Կենսաբանական անվտանգության պահարաններ |  |  |  |  | (1) 183սմ, II դաս, A2 տիպ |  |  |  |  | Վակուում ԿԱՊ-ում |  |  |  |  |
| բ. Օդաքաշ պահարան |  |  |  |  | (1) 122սմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Այլ |  |  |  |  | Հաստատել ծրագրի միջոցով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ՋՕՕԼ պահանջներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |
| ա. Ջերմաստիճանի սահմանված արժեքը/միջակայքը |  |  |  |  | Ամառ 23 +/-1°C, Ձմեռ 21 +/-1°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| բ. Խոնավության սահմանված արժեքը/միջակայքը |  |  |  |  | Ամառ 50% +/-5 հարաբերական խոնավություն, ձմեռ 30% +/-5 հարաբերական խոնավություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Ջերմաստիճանի կարգավորում |  |  |  |  | Անկախ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Օդի զտում |  |  |  |  | 30% նախնական զտիչ և 95% մատակարարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ե. Հարաբերական ճնշում |  |  |  |  | Բացասական է միջանցքի նկատմամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| զ. Օդափոխարինում ժամում |  |  |  |  | առնվազն 6, 100% արտաքին օդ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Արտածման օդ |  |  |  |  | Այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Խողովա-կաշարեր | ՍԾՋ | ՍՋ | ՄԾՋ | ՏՋ |  | Այլ | CO2 | Օդ | ՎԱԿ |  | Գազ | Թա-փոն | Գոլոր-շի | ՀՋ |
| ա. Կոմունալ ծառայություններ | Ոչ | Այո | Այո | Այո |  |  | Այո | Այո | Այո |  | Ոչ | Այո | Ոչ | Ոչ |
| բ. Այլ | Մաքուր ջուր լվացարանում և ջրի հղկիչ, աչքերի լվացում լաբորատոր լվացարանում, վթարային ցնցուղ, CO2 ինկուբատորների համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Էլեկտրական |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |
| ա. Վարդակներ |  |  |  |  | Այո |  |  |  |  | Ընդհանուր նշանակության վարդակներ, մասնագիտացված պահանջները՝ ըստ սարքավորումների ցանկի |  |  |  |  |
| բ. Լուսավորություն |  |  |  |  | Լաբորատորիայի ստանդարտ լուսավորություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Հեռախոս/Կապ |  |  |  |  | Այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Տվյալներ/Համակարգիչ |  |  |  |  | Այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ե. Վթարային էլեկտրասնուցում |  |  |  |  | Այո |  |  |  |  | Սարքավորումների ցանկի համաձայն՝ սարքավորումների համար Վթարային էլեկտրասնուցում |  |  |  |  |
| զ. Աշխատանքային լուսավորություն |  |  |  |  | Այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ

| 1. Սենյակի տվյալներ |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ա. Չափս/Չափսեր |  |  |  | (1) մոդուլ, 3,4մ լայնությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| բ. ԿԱՄ |  |  |  | ԿԱՄ-2 ունեցող լաբորատորիաներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Առաստաղի բարձրությունը |  |  |  | Նվազագույնը 2900 մմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Դռան չափսը |  |  |  | 1200 մմ |  |  |  |  | Ակտիվ փեղկը 900 մմ, ոչ ակտիվ փեղկը 300 մմ |  |  |  |  |  |
| ե. Դռան տեսակը |  |  |  | ներկված պողպատ |  |  |  |  | Քարտային բանալիով մուտքի կառավարում |  |  |  |  |  |
| զ. Պատուհաններ |  |  |  | Պատուհանը ցանկալի չէ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| է. Աշխատակիցների քանակ |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ը. Հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Հարդարում |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |
| ա. Հատակ |  |  |  | ՎԿՍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| բ. Հիմք |  |  |  | Վինիլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Պատի տեսակը |  |  |  | ԳՊՎ, ներկված |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Առաստաղի տեսակը |  |  |  | ԱԿՏ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Կահույք և սարքավորումներ |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |
| ա. Պահարան |  |  |  | ներկված պողպատ |  |  |  |  | Պահեստային պահարաններ և պատի դարակներ |  |  |  |  |  |
| բ. Սեղանի երես |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Լվացարան(ներ) |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Միացված ծառայություններ |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ե. Հրդեհաշիջվող պահեստային պահարան |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| զ. Օդափոխվող կոռոզիոն պահեստավորման պահարան |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| է. Այլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Սարքավորումներ –տես սարքավորումների ցանկը |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ա. Կենսաբանական անվտանգության պահարաններ |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| բ. Օդաքաշ պահարան |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Այլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Այլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ՋՕՕԼ պահանջներ |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |
| ա. Ջերմաստիճանի սահմանված արժեքը/միջակայքը |  |  |  | Ամառ 23 +/-1°C, ձմեռ 21 +/-1°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| բ. Խոնավության սահմանված արժեքը/միջակայքը |  |  |  | Ամառ 50% +/-5 հարաբերական խոնավություն, ձմեռ 30% +/-5 հարաբերական խոնավություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Ջերմաստիճանի կարգավորում |  |  |  | Անկախ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Օդի զտում |  |  |  | 30% նախնական զտիչ և 95% մատակարարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ե. Հարաբերական ճնշում |  |  |  | Բացասական է միջանցքի նկատմամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| զ. Օդափոխարինում ժամում |  |  |  | առնվազն 6, 100% արտաքին օդ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Արտածման օդ |  |  |  | Այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Խողովա-կաշարեր | ՍԾՋ | ՍՋ | ՄԾՋ |  | ՏՋ | Այլ | CO2 | Օդ |  | ՎԱԿ | Գազ | Թա-փոն | Գոլոր-շի | ՀՋ |  |  |
| ա. Կոմունալ ծառայություններ | Ոչ | Ոչ | Ոչ |  | Ոչ | Ոչ | Ոչ | Ոչ |  | Ոչ | Ոչ | Ոչ | Ոչ | Ոչ |  |  |
| բ. Այլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Էլեկտրական |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |
| ա. Վարդակներ |  |  |  | Այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| բ. Լուսավորություն |  |  |  | Լաբորատորիայի ստանդարտ լուսավորություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Հեռախոս/Կապ |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Տվյալներ/Համակարգիչ |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ե. Վթարային էլեկտրասնուցում |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| զ. Աշխատանքային լուսավորություն |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ԿԱՄ-3 ՈՒՆԵՑՈՂ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ  ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆ

| 1. Սենյակի տվյալներ |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ա. Չափս/Չափսեր |  |  |  | (1) մոդուլ, 3,4 մ լայնությամբ |  |  |  |  | Կարող է ծառայել որպես նախասենյակ |  |  |  |  |  |
| բ. ԿԱՄ |  |  |  | ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Առաստաղի բարձրությունը |  |  |  | Նվազագույնը 2900 մմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Դռան չափսը |  |  |  | 1,200 մմ |  |  |  |  | Հաստատեք սարքավորումների պահանջները |  |  |  |  |  |
| ե. Դռան տեսակը |  |  |  | Ներկված պողպատ, կիսաապակի |  |  |  |  | Քարտային բանալիով մուտքի հսկողություն, միջկողպված նախասրահի դռներ, կարող է անհրաժեշտ լինել ձեռքերի ազատ օգտագործում, ճշտեք ծրագրի հետ |  |  |  |  |  |
| զ. Պատուհաններ |  |  |  | Պատուհանը ցանկալի է |  |  |  |  | Անհրաժեշտ է լույսի կառավարման համակարգ |  |  |  |  |  |
| է. Աշխատակիցների քանակ |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ը. Հատուկ պահանջներ |  |  |  | Հաստատել ծրագրի միջոցով |  |  |  |  | Բոլոր բացվածքները, միացումները, ծածկոցները և այլն մանրակրկիտ կնքված են |  |  |  |  |  |
| 2. Հարդարում |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |
| ա. Հատակ |  |  |  | Անխափան վինիլային թերթ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| բ. Հիմք |  |  |  | 150 մմ վինիլ, հատակին ինտեգրված |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Պատի տեսակը |  |  |  | ԳՊՎ, ներկված |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Առաստաղի տեսակը |  |  |  | ԳՊՎ, ներկված |  |  |  |  | Անհրաժեշտության դեպքում հերմետիկ վահանակներ |  |  |  |  |  |
| 3. Կահույք և սարքավորումներ |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |
| ա. Պահարան |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| բ. Սեղանի երես |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Լվացարան(ներ) |  |  |  | (1) Ձեռքերի լվացման լվացարան |  |  |  |  | Անհրաժեշտ է ձեռքերը ազատ օգտագործել |  |  |  |  |  |
| դ. Միացված ծառայություններ |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ե. Հրդեհաշիջվող պահեստային պահարան |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| զ. Օդափոխվող կոռոզիոն պահեստավորման պահարան |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| է. Այլ |  |  |  |  |  |  |  |  | Դարակներ կամ պահարաններ անհատական պաշտպանության միջոցների պահպանման համար, աղբամաններ անհատական պաշտպանության միջոցների հեռացման համար, նստարաններ, պահարաններ |  |  |  |  |  |
| 4. Սարքավորումներ – տես սարքավորումների ցանկը |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |
| ա. Կենսաբանական անվտանգության պահարաններ |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| բ. Օդաքաշ պահարան՝ |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Այլ |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ՋՕՕԼ պահանջներ |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |
| ա. Ջերմաստիճանի սահմանված արժեքը/միջակայքը |  |  |  | Ամառ 23 +/-1°C, ձմեռ 21 +/-1°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| բ. Խոնավության սահմանված արժեքը/միջակայքը |  |  |  | Ամառ 50% +/-5 հարաբերական խոնավություն, ձմեռ 30% +/-5 հարաբերական խոնավություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Ջերմաստիճանի կարգավորում |  |  |  | Անկախ |  |  |  |  | Պահանջվում են ներածման և արտանետման տերմինալների տուփեր |  |  |  |  |  |
| դ. Օդի զտում |  |  |  | 30% նախնական զտիչ և 95% մատակարարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ե. Հարաբերական ճնշում |  |  |  | Բացասական է միջանցքի նկատմամբ, դրական է ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիայի նկատմամբ |  |  |  |  | Անհրաժեշտ են առնվազն 12 մմ ծավալով ճնշման մոնիտորներ |  |  |  |  |  |
| զ. Օդափոխարինում ժամում |  |  |  | առնվազն 6,100 % արտաքին օդ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Արտածման օդ |  |  |  | Այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Խողովա-կաշարեր | ՍԾՋ | ՍՋ | ՄԾՋ |  | ՏՋ | Այլ | CO2 | Օդ |  | ՎԱԿ | Գազ | Թա-փոն | Գոլոր-շի | ՀՋ |  |  |
| ա. Կոմունալ ծառայություններ | Ոչ | Այո | Ոչ |  | Այո | Առանց կոնդենսատ | Ոչ | Ոչ |  | Ոչ | Ոչ | Այո | Ոչ | Ոչ |  |  |
| բ. Այլ | Աչքերի լվացում լաբորատոր լվացարանի մոտ, վթարային ցնցուղ, ջրամատակարարումը պաշտպանված է հետհոսքի կանխարգելիչով, սիֆոն խորը հիդրոփակաղակով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Էլեկտրական |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |
| ա. Վարդակներ |  |  |  | Այո |  |  |  |  | Ընդհանուր նշանակության վարդակներ |  |  |  |  |  |
| բ. Լուսավորություն |  |  |  | Լաբորատորիայի ստանդարտ լուսավորություն |  |  |  |  | Լինզաներով, կնքված, միջադիրներով հարմարանքներ |  |  |  |  |  |
| գ. Հեռախոս/Կապ |  |  |  | Այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Տվյալներ/Համակարգիչ |  |  |  | Այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ե. Վթարային էլեկտրասնուցում |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| զ. Աշխատանքային լուսավորություն |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| է. Այլ |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկտրոնային դռան կողպեք, անհրաժեշտության դեպքում էլեկտրական դռներ, ձեռքերը ազատող ծորակների սնուցում |  |  |  |  |  |
| ժ. Այլ |  |  |  |  |  |  |  |  | Դիֆերենցիալ ճնշման մոնիթորինգի վահանակներ |  |  |  |  |  |

## ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՄԱՆՐԱԴԻՏԱԿ

| 1. Սենյակի տվյալներ |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ա. Չափս/Չափսեր |  |  |  | (1) մոդուլ, 3,4մ լայնությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| բ. ԿԱՄ |  |  |  | ԿԱՄ-2 ունեցող լաբորատորիաներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Առաստաղի բարձրությունը |  |  |  | 3,050 մմ (հաստատել) |  |  |  |  | Հաստատեք տեղադրման և սպասարկման պահանջները, մասնավորապես՝ մանրադիտակի աշտարակի համար |  |  |  |  |  |
| դ. Դռան չափսը |  |  |  | 1,200 մմ |  |  |  |  | Ակտիվ փեղկը 900 մմ, ոչ ակտիվ փեղկը 300 մմ |  |  |  |  |  |
| ե. Դռան տեսակը |  |  |  | Ներկված պողպատ, կիսաապակի |  |  |  |  | Քարտային բանալիով մուտքի կառավարում |  |  |  |  |  |
| զ. Պատուհաններ |  |  |  | Ծրագրով առաջնորդվող |  |  |  |  | Անհրաժեշտ է լույսի կառավարման համակարգ |  |  |  |  |  |
| է. Աշխատակիցների քանակ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ը. Հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |  |  |  | Մեկուսացված սալ՝ թրթռումների կառավարման համար, առանձին սենյակ՝ սառնարանի և այլ սարքավորումների համար |  |  |  |  |  |
| 2. Հարդարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ա. Հատակ |  |  |  | ՎԿՍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| բ. Հիմք |  |  |  | Վինիլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Պատի տեսակը |  |  |  | ԳՊՎ, ներկված |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Առաստաղի տեսակը |  |  |  | ԱԿՏ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Կահույք և սարքավորումներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ա. Պահարան |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| բ. Սեղանի երես |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Լվացարան(ներ) |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Միացված ծառայություններ |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ե. Հրդեհաշիջվող պահեստային պահարան |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| զ. Օդափոխվող կոռոզիոն պահեստավորման պահարան |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Սարքավորումներ –տես սարքավորումների ցանկը |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |
| ա. Կենսաբանական անվտանգության պահարաններ |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| բ. Օդաքաշ պահարան |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Այլ |  |  |  | Էլեկտրոնային մանրադիտակ և աջակից սարքավորումներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ՋՕՕԼ պահանջներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ա. Ջերմաստիճանի սահմանված արժեքը/միջակայքը |  |  |  | Ամառ 23 +/- 1°C, Ձմեռ 21 +/-1°C |  |  |  |  | Ջերմաստիճանը և միջակայքը տարբերվում են մանրադիտակի տեսակից։ Ավելի ցածր ջերմաստիճան և ավելի նեղ միջակայք՝ բարձրակարգ մանրադիտակների համար։ |  |  |  |  |  |
| բ. Խոնավության սահմանված արժեքը/միջակայքը |  |  |  | Ամառ 50% +/-5 հարաբերական խոնավություն, ձմեռ 30% +/-5 հարաբերական խոնավություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Ջերմաստիճանի կարգավորում |  |  |  | Անկախ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Օդի զտում |  |  |  | 30% նախնական զտիչ և 95% մատակարարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ե. Հարաբերական ճնշում |  |  |  | Բացասական է միջանցքի նկատմամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| զ. Օդափոխարինում ժամում |  |  |  | 6 առնվազն 100% արտաքին օդ |  |  |  |  | Լամինար օդի հոսք մանրադիտակի վերևում, օդի արագությունները՝ ըստ ծրագրի պահանջների |  |  |  |  |  |
| գ. Արտածման օդ |  |  |  | Այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Խողովա-կաշարեր | ՍԾՋ | ՍՋ | ՄԾՋ |  | ՏՋ | Այլ | CO2 | Օդ |  | ՎԱԿ | Գազ | Թա-փոն | Գոլոր-շի | ՀՋ |  |
| ա. Կոմունալ ծառայություններ | Ոչ | Ոչ | Ոչ |  | Ոչ | Ոչ | Ոչ | Այո |  | Ոչ | Ոչ | Ոչ | Ոչ | Ոչ |  |
| բ. Այլ | Սառեցված ջուր տեղական չիլլերի համար, եթե պահանջվի՝ մասնագիտացված գազեր, ըստ ծրագրի պահանջի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Էլեկտրական |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |
| ա. Վարդակներ |  |  |  | Այո |  |  |  |  | Ընդհանուր նշանակության վարդակներ |  |  |  |  |  |
| բ. Լուսավորություն |  |  |  | Լաբորատորիայի ստանդարտ լուսավորություն |  |  |  |  | Փոփոխական լուսավորության մակարդակներ (թուլացվող), կարող է պահանջվել ոչ լյումինեսցենտային լուսավորություն, կարող են պահանջվել լրացուցիչ լուսավորության կառավարման միջոցներ. հաստատեք թուլացման միջակայքը և պահանջները օբյեկտի օգտագործողների հետ |  |  |  |  |  |
| գ. Հեռախոս/Կապ |  |  |  | Այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Տվյալներ/Համակարգիչ |  |  |  | Այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ե. Վթարային էլեկտրասնուցում |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| զ. Աշխատանքային լուսավորություն |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| է. Այլ |  |  |  |  |  |  |  |  | Մաքուր էներգիա մանրադիտակի և այլ սարքավորումների համար |  |  |  |  |  |

## ՄՈՒԹ ՍԵՆՅԱԿ

| 1. Սենյակի տվյալներ |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ա. Չափս/Չափսեր |  |  |  | (1) մոդուլ, 3,4մ լայնությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| բ. ԿԱՄ |  |  |  | ԿԱՄ-2 ունեցող լաբորատորիաներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Առաստաղի բարձրությունը |  |  |  | Նվազագույնը՝ 2,900մմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Դռան չափսը |  |  |  | Մասնագիտացված դուռ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ե. Դռան տեսակը |  |  |  | Պտտվող մութ սենյակի դուռ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| զ. Պատուհաններ |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| է. Աշխատակիցների քանակ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ը. Հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |  |  |  | Սենյակը պետք է ամբողջությամբ մթնեցվի, կոռոզիոն դիմացկուն հարդարում, արծաթի վերականգնում |  |  |  |  |  |
| 2. Հարդարում |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |
| ա. Հատակ |  |  |  | ՎԿՍ |  |  |  |  | Մատ սև |  |  |  |  |  |
| բ. Հիմք |  |  |  | Վինիլ |  |  |  |  | Մատ սև |  |  |  |  |  |
| գ. Պատի տեսակը |  |  |  | ԳՊՎ, ներկված |  |  |  |  | Մատ սև |  |  |  |  |  |
| դ. Առաստաղի տեսակը |  |  |  | ԱԿՏ |  |  |  |  | Մատ սև |  |  |  |  |  |
| 3. Կահույք և սարքավորումներ |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |
| ա. Պահարան |  |  |  | Ֆենոլային խեժ |  |  |  |  | Կոռոզիայի դիմացկուն |  |  |  |  |  |
| բ. Սեղանի երես |  |  |  | Ֆենոլային խեժ |  |  |  |  | Կոռոզիայի դիմացկուն |  |  |  |  |  |
| գ. Լվացարան(ներ) |  |  |  | (1) խորը լվացարան |  |  |  |  | Արծաթի վերականգնման համակարգ |  |  |  |  |  |
| դ. Միացված ծառայություններ |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ե. Հրդեհաշիջվող պահեստային պահարան |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| զ. Օդափոխվող կոռոզիոն պահեստավորման պահարան |  |  |  | Այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Սարքավորումներ - տես սարքավորումների ցանկը |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ա. Կենսաբանական անվտանգության պահարաններ |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| բ. Օդաքաշ պահարան |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Այլ |  |  |  | Հաստատել ծրագրի միջոցով |  |  |  |  | Հնարավոր իր՝ ավտոմատ ժապավենային մշակիչ |  |  |  |  |  |
| 5. ՋՕՕԼ պահանջներ |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |
| ա. Ջերմաստիճանի սահմանված արժեքը/միջակայքը |  |  |  | Ամառ 23 +/-1°C, ձմեռ 21 +/-1°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| բ. Խոնավության սահմանված արժեքը/միջակայքը |  |  |  | Ամառ 50% +/-5 հարաբերական խոնավություն, ձմեռ 30% +/-5 հարաբերական խոնավություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Ջերմաստիճանի կարգավորում |  |  |  | Անկախ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Օդի զտում |  |  |  | 30% նախնական զտիչ և 95% մատակարարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ե. Հարաբերական ճնշում |  |  |  | Բացասական է միջանցքի նկատմամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| զ. Օդափոխարինում ժամում |  |  |  | 6 առնվազն 100% արտաքին օդ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ. Արտածման օդ |  |  |  | Այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Խողովա-կաշարեր | ՍԾՋ | ՍՋ | ՄԾՋ |  | ՏՋ | Այլ | CO2 | Օդ |  | ՎԱԿ | Գազ | Թա-փոն | Գոլոր-շի | ՀՋ |  |  |
| ա. Կոմունալ ծառայություններ | Ոչ | Այո | Ոչ |  | Այո | Առանց կոնդենսատ | Ոչ | Այո |  | Այո | Ոչ | Այո | Ոչ | Ոչ |  |  |
| բ. Այլ | Աչքերի լվացում, արծաթի վերականգնում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Էլեկտրական |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ հատուկ պահանջներ |  |  |  |  |  |
| ա. Վարդակներ |  |  |  | Այո |  |  |  |  | Ընդհանուր նշանակության վարդակներ, մասնագիտացված պահանջները՝ ըստ սարքավորումների ցանկի |  |  |  |  |  |
| բ. Լուսավորություն |  |  |  | Հատուկ լուսավորություն |  |  |  |  | Մթնոլորտային լուսավորություն և զտված շիկացած լուսավորություն միաբևեռ երկբևեռ անջատիչի վրա: «Օգտագործման ընթացք» լույս, հաստատեք պահանջները սենյակի օգտագործողների հետ |  |  |  |  |  |
| գ. Հեռախոս/Կապ |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| դ. Տվյալներ/Համակարգիչ |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ե. Վթարային էլեկտրասնուցում |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| զ. Աշխատանքային լուսավորություն |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| է. Այլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ԿԱՄ-4 ՈՒՆԵՑՈՂ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ ԱՐԳԵԼՔՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Առավելագույն կենսաբանական պաշտպանության մակարդակում (ԿԱՄ-4 ունեցող լաբորատորիաներ) աշխատող օբյեկտները երկրորդային արգելքները պետք է համապատասխանեն ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաների երկրորդային արգելքների պահանջներին և նախագծվեն հատուկ ծրագրի և նախագծման առաջադրանքի պահանջներին համաձայն:

Գոյություն ունեն ԿԱՄ-4 ունեցող լաբորատորիաների երկու մոդել՝

- ԿԱՊ լաբորատորիա. ԱԿԱ-ների հետ գործողությունները իրականացվում են III դասի ԿԱՊ-ում,

- ԼՄՀ լաբորատորիա. անձնակազմը կրում է ԼՄՀ՝ դրական ճնշմամբ օդի մատակարարմամբ:

## ԿԱՄ-4 ՈՒՆԵՑՈՂ ԿԱՊ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

ԿԱՄ-4 ունեցող ԿԱՊ լաբորատորիան կարող է տեղակայված լինել առանձին շենքում կամ շենքի հստակ սահմանազատված և մեկուսացված գոտում՝

- տարածք մուտքը սահմանափակ է: Լաբորատորիայի դռները փակվում են,

- լաբորատորիայից ելքն իրականացվում է ԿԱՊ լաբորատորիայից դուրս գալուց հետո հաջորդաբար անցնելով ներքին (վարակիչ) հանդերձարանով, անձնական ցնցուղարանով և արտաքին (մաքուր) հանդերձարանով:

Ավտոմատ կերպով միացվող վթարային էներգիայի աղբյուրը նախատեսված է առնվազն լաբորատորիայի արտածման համակարգի, ազդանշանային համակարգի, լուսավորության, մուտքի և ելքի վերահսկման, պահարանների և դռների միջադիրների համար:

Օդի ներածման, արտածման, կենսաապահովման, ազդանշանային համակարգի, մուտքի և ելքի վերահսկման, ինչպես նաև անվտանգության համակարգերի մոնիտորինգի և վերահսկման համակարգերը միացված են ԱՍԱ-ին:

Նյութերը, ծախսվող նյութերը կամ սարքավորումներն անցնում են երկրորդական արգելքը երկդռնանի ավտոկլավի, ընկղմվող ռեզերվուարի, ֆումիգացիայի խցիկի կամ օդափոխվող շլյուզի միջով։

Ձեռքերը չօգտագործելով լվանալու համար նախատեսված լվացարանը նախատեսված է լաբորատորիայի (լաբորատորիաների) դռան և ներքին հանդերձարանի մոտ: Լվացարանը նախատեսված է արտաքին հանդերձարանում:

Լաբորատորիայում առկա է աչքերը լվանալու հեշտությամբ հասանելի հարմարանք:

ԿԱՊ լաբորատորիայի պատերը, հատակները և առաստաղները կառուցված են այնպես, որ ձևավորեն հերմետիկ ներքին պատյան, որը հեշտացնում է ախտահանումը և կանխում կենդանիների և միջատների ներթափանցումը: Այս պատյանի ներքին մակերեսները դիմացկուն են տարածքը մաքրելու և ախտահանելու համար օգտագործվող հեղուկների և քիմիական նյութերի ազդեցությանը: Հատակները միաձույլ են, հերմետիկ և կլորացված շրիշակներով՝

- ԿԱՊ լաբորատորիայի և ներքին հանդերձարանի ներքին պատյանի բոլոր բացվածքները հերմետիկորեն փակված են,

- ԿԱՊ լաբորատորիայի և ներքին հանդերձարանի դռների շուրջը բացվածքները հասցված են նվազագույնի և կարող են հերմետիկորեն փակվել՝ հեշտացնելու ախտահանումը:

Ինժեներական ցանցերը և սանտեխնիկան, որոնք անցնում են ԿԱՊ լաբորատորիայի պատերի, հատակի կամ առաստաղի միջով, տեղադրված են այնպես, որ բացառվի լաբորատորիայից հակադարձ հոսքը: Այս անցումները հագեցած են հակադարձ հոսքը կանխող երկու (հաջորդական) սարքերով: Պետք է դիտարկել այս սարքերը մեկուսացման գոտուց դուրս տեղադրելու հնարավորությունը: Մթնոլորտային օդի օդափոխության համակարգերը հագեցած են երկու հաջորդական ՀԵՊԱ զտիչներով և հերմետիզացված են մինչև երկրորդ զտիչը:

Պատուհանները պետք է լինեն հարվածակայուն և հերմետիկ:

Լուսավորությունը պետք է բավարար լինի բոլոր տեսակի գործունեության համար և թույլ չտա արտացոլումներ և փայլեր, որոնք կարող են խանգարել տեսողությանը:

Եթե պահարաններով լաբորատորիայում պահանջվում են II դասի պահարաններ կամ առաջնային պաշտպանության այլ համակարգեր, դրանք պետք է տեղադրվեն և շահագործվեն այնպես, որ ապահովվի դրանց արդյունավետությունը՝

- պահարանները պետք է տեղադրվեն այնպես, որ տարածքում օդի ներածման և արտածման տատանումները չխանգարեն դրանց նորմալ աշխատանքին: Պահարանները պետք է տեղակայվեն դռներից, ինտենսիվ օգտագործվող լաբորատոր գոտիներից և այլ վայրերից հեռու, որտեղ հնարավոր են օդի հոսքի խախտումներ,

- պահարանները կարող են միացվել լաբորատորիայի արտածման համակարգին՝ հովանոցի միջոցով (միայն IIA դաս) կամ ուղղակիորեն դուրս բերվել դեպի դուրս կոշտ միացման միջոցով (IIB, IIC կամ III դաս): Պահարանից դուրս եկող օդն անցնում է երկու ՀԵՊԱ զտիչների միջով, ներառյալ ՀԵՊԱ զտիչը պահարանում, նախքան դուրս նետվելը: IIA կամ IIC դասի պահարանից արտածման օդը կարող է անվտանգ վերաշրջանառվել լաբորատոր միջավայրում, եթե պահարանում չեն օգտագործվում ցնդող վտանգավոր քիմիական նյութեր,

- ԿԱՊ-երը հավաստագրվում են առնվազն տարին մեկ անգամ՝ ճիշտ աշխատանքն ապահովելու համար։

Խորհուրդ չի տրվում օգտագործել կենտրոնական վակուումային համակարգեր: Եթե կենտրոնական վակուումային համակարգ առկա է, ապա այն չի սպասարկում պահարանից դուրս գտնվող տարածքները: Երկու հաջորդական ՀԵՊԱ զտիչներ տեղադրվում են օգտագործման յուրաքանչյուր կետի մոտ, և օգտագործման ընթացքում ապահովվում է լցվածքի հավաքումը: Զտիչները տեղադրվում են այնպես, որ ապահովեն տեղում ախտահանման և փոխարինման հնարավորությունը:

Նախատեսված է հատուկ օդափոխման համակարգ առանց ռեցիրկուլյացիայի: Միայն պահարաններով լաբորատորիաները, որոնք ունեն ջեռուցման, օդափոխման և օդորակման համակարգերի նույն պահանջները (այսինքն՝ ԿԱՄ-4 ունեցող լաբորատորիաների պահարաններով այլ լաբորատորիաներ), կարող են օգտագործել ընդհանուր օդափոխման համակարգեր, եթե յուրաքանչյուր առանձին լաբորատոր համակարգ մեկուսացված է գազաթափանցելի փականներով և ՀԵՊԱ զտիչներով՝

- օդափոխման համակարգի բաղադրիչները, որոնք պատասխանատու են օդի ներածման և արտածման համար, պետք է նախագծված լինեն լաբորատորիայում շրջակա տարածքների նկատմամբ բացասական ճնշում պահպանելու և լաբորատորիայի հարակից տարածքների միջև ճնշման տարբերության կամ ուղղորդված օդային հոսքի ապահովման համար՝ կախված իրավիճակից,

- խորհուրդ է տրվում տեղադրել պահեստային ներածման օդամղիչներ: Պահեստային արտածման օդամղիչները պարտադիր են: Ներածման և արտածման օդամղիչները պետք է միացված լինեն միմյանց՝ պահարաններով լաբորատորիայում դրական ճնշում ստեղծելը կանխելու համար,

- օդափոխման համակարգը վերահսկվում է և ազդանշանում է անսարքությունների կամ նախագծային պարամետրերից շեղումների մասին: Մեկուսացման գոտուց դուրս տեղադրվում է տեսողական հսկողության սարք, որը թույլ է տալիս ստուգել լաբորատորիայում դիֆերենցիալ ճնշման ճշտությունը մուտք գործելուց առաջ և հսկիչ ցուցակի համաձայն կանոնավոր ստուգումների ժամանակ: Տեսողական հսկողությունն իրականացվում է նաև մեկուսացման գոտու ներսում,

- լաբորատոր պահարանի, ներքին հանդերձարանի և ախտահանման/ ախտահանման խցիկների ներածվող և արտահոսվող օդը անցնում է ՀԵՊԱ զտիչի միջով: Արտահոսվող օդի արտանետումը գտնվում է մարդկանց գտնվելու վայրերից և շենքի օդընդունիչներից հեռու,

- բոլոր ՀԵՊԱ զտիչները տեղադրված են հնարավորինս մոտ պահարանին և լաբորատորիային՝ պոտենցիալ աղտոտված օդատարների երկարությունը նվազագույնի հասցնելու համար: Բոլոր ՀԵՊԱ զտիչներն անցնում են ամենամյա փորձարկում և սերտիֆիկացում,

- ՀԵՊԱ զտիչների պատյանները նախագծված են այնպես, որ ապահովեն տեղում ախտահանման հնարավորությունը և ախտահանման գործընթացի ստուգումը մինչև հեռացումը: ՀԵՊԱ զտիչի պատյանի կոնստրուկցիան ունի գազաթափանցելի մեկուսացնող փականներ, ախտահանման պորտեր և հնարավորություն՝ հավաքածուում յուրաքանչյուր զտիչի արտահոսքերի անհատական սկանավորման համար:

Նախատեսված են անցումային ընկղմվող ռեզերվուար, ֆումիգացիայի խցիկներ կամ ախտահանման համարժեք մեթոդներ, որպեսզի նյութերը և սարքավորումները, որոնք հնարավոր չէ ախտահանել ավտոկլավում, կարողանան անվտանգ հեռացվել լաբորատորիայից պահարանից: Շլյուզի մուտքը հասանելի է այն անձանց համար, ովքեր ունեն ԿԱՄ-4 ունեցող լաբորատորիա մուտք գործելու թույլտվություն:

Լաբորատոր պահարանների լվացարաններից, հատակի ջրահեռացման ընդունիչերից, ավտոկլավների խցիկներից և լաբորատոր պահարանի ներսում գտնվող այլ աղբյուրներից հեղուկ կեղտաջրերը վարակազերծվում են ստուգված մեթոդով, նախընտրելի է ջերմային մշակմամբ, նախքան կոյուղի լցվելը՝

- բոլոր հեղուկ կեղտաջրերի վարակազերծումը փաստաթղթավորվում է: Հեղուկ կեղտաջրերի վարակազերծման գործընթացը ստուգվում է ֆիզիկապես և կենսաբանորեն: Կենսաբանական ստուգումն իրականացվում է առնվազն տարին մեկ անգամ կամ ավելի հաճախ, եթե դա պահանջվում է հաստատության քաղաքականությամբ,

- ցնցուղների և զուգարանների կեղտաջրերը կարող են լցվել կոյուղի առանց մաքրման:

Լաբորատորիայից դուրս եկող նյութերի վարակազերծման համար նախատեսված է երկակի դռներով և անցքողիկ ավտոկլավ: Ավտոկլավները, որոնք բացվում են լաբորատորիայի սահմաններից դուրս, հերմետիկորեն ամրացված են պատին, որի միջով անցնում է ավտոկլավը: Այդպիսի կենսափականը ամուր է և հերմետիկ: Կենսափականը տեղադրվում է այնպես, որ սարքավորումներին մուտքը և դրա սպասարկումը հնարավոր լինեն լաբորատորիայի դրսից: Ավտոկլավի դռները արգելափակված են այնպես, որ ցանկացած պահի կարող է բացվել միայն մեկ դուռը, և ավտոմատ կերպով վերահսկվում են, որպեսզի ավտոկլավի արտաքին դուռը կարողանա բացվել միայն ախտահանման ցիկլի ավարտից հետո: Ավտոկլավի խցիկից դուրս եկող գազն անցնում է ՀԵՊԱ-զտիչի միջով կամ դեկոնտամինանում է: Ավտոկլավի ախտահանման գործընթացները պետք է նախագծվեն այնպես, որ չզտված օդը կամ վարակիչ նյութի ազդեցության տակ գտնվող գոլորշին չկարողանան մուտք գործել շրջակա միջավայր:

Օբյեկտի կառուցվածքի պարամետրերը և շահագործման ընթացակարգերը փաստաթղթավորված են: Շահագործման մեջ դնելուց առաջ օբյեկտն անցնում է փորձարկումներ՝ նախագծային և շահագործման պարամետրերին համապատասխանությունը ստուգելու համար: Օբյեկտները նաև կրկնակի փորձարկումներ են անցնում ամեն տարի կամ զգալի փոփոխություններից հետո՝ շահագործման պարամետրերին համապատասխանությունն ապահովելու համար: Ստուգման չափանիշները, անհրաժեշտության դեպքում, ճշգրտվում են՝ հաշվի առնելով շահագործման փորձը:

Լաբորատորիայի և արտաքին աշխարհի միջև ապահովված են պատշաճ կապի համակարգեր (օրինակ՝ ձայնային, տեսագրական և համակարգչային): Մշակվել և ներդրվել են վթարային իրավիճակներում կապն ապահովելու միջոցներ, ինչպես նաև վթարային իրավիճակներում մուտքի և տարհանման միջոցներ:

## ԿԱՄ-4 ՈՒՆԵՑՈՂ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՄԵԿՈՒՍԻՉ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏ

ԿԱՄ-4 ունեցող լաբորատորիաների պաշտպանիչ լաբորատոր մեկուսիչ համազգեստով աշխատելու համար նախատեսված տարածքը կարող է գտնվել առանձին շենքում կամ շենքի ներսում հստակ նշված և մեկուսացված գոտում՝

- տարածք մուտքը սահմանափակ է։ Լաբորատորիայի դռները փակվում են,

- լաբորատորիա մուտքն իրականացվում է հերմետիկ դռներով հագեցած փականի միջով,

- լաբորատորիայից ելքն իրականացվում է քիմիական ցնցուղի, ներքին (վարակիչ) հանդերձարանի, անձնական ցնցուղի և արտաքին (մաքուր) հանդերձարանի միջով հաջորդաբար անցնելուց հետո։

Այս գոտի մտնող անձնակազմը պետք է կրի դրական ճնշմամբ ԼՄՀ-ներ, որոնք մատակարարվում են ՀԵՊԱ զտիչի միջով անցած շնչառական օդով: Շնչառական օդի ներածման համակարգերն ունեն պահեստային կոմպրեսորներ, անսարքությունների ազդանշաններ և վթարային պահեստային սնուցում, որը կարող է ապահովել լաբորատորիայի բոլոր աշխատողներին, որպեսզի անձնակազմը կարողանա անվտանգ լքել լաբորատորիան:

Աշխատողի կողմից լաբորատորիայից դուրս գալուց առաջ դրական ճնշմամբ ԼՄՀ-ի մակերեսի ախտահանման համար նախատեսված է քիմիական ցնցուղ: Վթարային ելքի կամ քիմիական ցնցուղի համակարգի խափանման դեպքում նախատեսված է դրական ճնշմամբ ԼՄՀ- ի ախտահանման եղանակ, օրինակ՝ ծանրության ուժի ազդեցության տակ գտնվող քիմիական ախտահանիչ միջոցի մատակարարում:

Ավտոմատ կերպով միացվող վթարային սնուցման աղբյուրը նախատեսված է առնվազն լաբորատորիայի արտածման համակարգի, ազդանշանային համակարգի, լուսավորության, մուտքի և ելքի վերահսկման, ԿԱՊ և դռների փչովի խտացման միջադիրների համար: Օդի ներածման, արտածման, կենսաապահովման, ազդանշանային համակարգի, մուտքի և ելքի վերահսկման, ինչպես նաև անվտանգության համակարգերի մոնիտորինգի և վերահսկման համակարգերը միացված են ԱՍԱ-ին:

Իզոլյացիայի արգելքի վրա լաբորատորիա նյութերի, ծախսվող նյութերի կամ սարքավորումների անցկացման համար նախատեսված է կրկնակի դռներով ավտոկլավ, ընկղմվող ռեզերվուար կամ ֆումիգացիայի խցիկ:

Ձեռքերը լվանալու համար նախատեսված լվացարանները՝ առանց ձեռքերի օգտագործման, ԼՄՀ-ով լաբորատորիայի ներսում տեղակայված են ընթացակարգերի անցկացման գոտիների մոտ:

Լաբորատոր գոտում առկա է աչքերը լվանալու համար հեշտությամբ հասանելի հարմարանք, որը նախատեսված է տեխնիկական սպասարկման ժամանակ օգտագործելու համար:

Լաբորատորիայի պատերը, հատակները և առաստաղները կառուցված են այնպես, որպեսզի ձևավորեն հերմետիկ ներքին պատյան, որը հեշտացնում է ախտահանումը և կանխում է կենդանիների և միջատների ներթափանցումը: Այս պատյանի ներքին մակերեսները կայուն են տարածքի մաքրման և ախտահանման համար օգտագործվող հեղուկների և քիմիական նյութերի ազդեցության նկատմամբ: Հատակները միաձույլ են, հերմետիկ և կլորացված շրիշակներով: Լաբորատորիայի ներքին պատյաննի, ԼՄՀ ների պահպանման տարածքի և ներքին հանդերձարանի բոլոր անցումները հերմետիկորեն փակ են:

Ինժեներական ցանցերը և սանտեխնիկան, որոնք անցնում են լաբորատորիայի պատերի, հատակների կամ առաստաղի միջով, տեղադրված են այնպես, որպեսզի բացառվի լաբորատորիայից հակադարձ հոսքը: Շնչառական օդի ներածման համակարգերը չեն ենթարկվում այս պահանջին: Այս անցումները հագեցած են հակադարձ հոսքը կանխող երկու (հաջորդական) սարքերով: Այս սարքերի տեղադրվում են մեկուսացման գոտու սահմաններից դուրս: Մթնոլորտային օդի օդափոխության համակարգերը հագեցած են երկու հաջորդական ՀԵՊԱ զտիչներով և հերմետիկորեն փակ են մինչև երկրորդ զտիչը:

Ամբողջ լաբորատորիայի ախտահանումն իրականացվում է հաստատված գազային կամ գոլորշային մեթոդով օգտագործման մեջ զգալի փոփոխությունների դեպքում, հիմնանորոգումից կամ տեխնիկական սպասարկման համար կանգառից առաջ, ինչպես նաև ռիսկերի գնահատմամբ որոշվող այլ իրավիճակներում: Ախտահանումը ստուգվում է լաբորատորիայի կարգավիճակի ցանկացած փոփոխությունից առաջ:

Պատուհանները պետք է լինեն հարվածակայուն և հերմետիկ:

Լուսավորությունը պետք է լինի բավարար բոլոր տեսակի գործունեության համար և չպետք է ստեղծի արտացոլումներ և փայլեր, որոնք կարող են խանգարել տեսողությանը:

Կենսանվտանգության պահարանները և առաջնային պաշտպանության այլ համակարգեր պետք է տեղադրվեն և շահագործվեն այնպես, որ ապահովվի դրանց արդյունավետությունը՝

- ԿԱՊ-րը պետք է տեղադրվեն այնպես, որպեսզի սենյակում օդի ներածման և արտածման տատանումները չխանգարեն դրանց բնականոն աշխատանքին։ ԿԱՊ -րը տեղադրվում են դռներից, բացվող պատուհաններից, ինտենսիվ օգտագործվող լաբորատոր տարածքներից և օդի հոսքի խանգարման այլ հնարավոր աղբյուրներից հեռու,

- ԿԱՊ -րը կարող են միացվել լաբորատորիայի արտածման համակարգին՝ հովանոցի միջոցով (միայն IIA դաս) կամ ուղղակիորեն դուրս բերվել դեպի դուրս՝ կոշտ միացման միջոցով (IIB, IIC կամ III դաս), որը պարունակում է ՀԵՊԱ զտիչ,

- IIA կամ IIC դասի կենսանվտանգության պահարաններից արտահանվող օդը կարող է անվտանգ վերաշրջանառվել լաբորատոր միջավայրում, եթե պահարանում չեն օգտագործվում ցնդող վտանգավոր քիմիական նյութեր,

- III դասի կենսանվտանգության պահարանները մատակարարվում են ներածման օդով այնպես, որպեսզի կանխվի պահարանում կամ սենյակում դրական ճնշման ստեղծումը։

Կենտրոնական վակուումային համակարգերի օգտագործումը խորհուրդ չի տրվում։ Եթե կենտրոնական վակուումային համակարգ առկա է, այն չպետք է սպասարկի լաբորատորիայից դուրս գտնվող տարածքները։ Երկու հաջորդական ՀԵՊԱ զտիչներ տեղադրվում են յուրաքանչյուր օգտագործման կետի մոտ, իսկ օգտագործման ընթացքում նախատեսվում է լցման հավաքում։ Զտիչները տեղադրվում են այնպես, որ ապահովվի տեղում ախտահանման և փոխարինման հնարավորությունը։ Պետք է դիտարկել երկու ՀԵՊԱ զտիչների հաջորդաբար տեղադրման հնարավորությունը՝ որքան հնարավոր է մոտ վակուումային պոմպին։

Նախատեսված է հատուկ օդափոխության համակարգ՝ առանց վերաշրջանառության։ Միայն լաբորատորիաները կամ տարածքները, որոնք ունեն ջեռուցոման, օդափոխման և օդի լավորակման համակարգերի նույն պահանջները (այսինքն՝ ԿԱՄ-4 ունեցող այլ լաբորատորիաներ), կարող են օգտագործել ընդհանուր օդափոխության համակարգեր, եթե յուրաքանչյուր առանձին լաբորատոր համակարգ մեկուսացված է գազաթափանցիկ փականներով և ՀԵՊԱ զտիչներով՝

- օդափոխության համակարգը նախագծված է այնպես, որպեսզի լաբորատորիայում պահպանվի բացասական ճնշում շրջակա տարածքների նկատմամբ և ապահովվի դիֆերենցիալ ճնշում կամ օդի ուղղորդված հոսք հարակից տարածքների միջև լաբորատորիայում,

- խորհուրդ է տրվում տեղադրել պահուստային ներածման օդամղիչներ։ Պարտադիր է տեղադրել պահուստային արտահանող օդամղիչներ։ Ներածման և արտահանող օդամղիչները պետք է միացված լինեն միմյանց, որպեսզի կանխվի լաբորատորիայում դրական ճնշման ստեղծումը,

- օդափոխության համակարգը վերահսկվում է և ազդանշանում է անսարքությունների կամ նախագծային պարամետրերից շեղումների մասին։ Մեկուսացման գոտուց դուրս տեղադրված է տեսողական հսկողության սարք, որպեսզի մուտք գործելուց առաջ և ստուգիչ ցուցակով կանոնավոր ստուգումների ժամանակ հնարավոր լինի ստուգել լաբորատորիայում ճնշման ճիշտ անկումը։ Տեսողական հսկողությունն իրականացվում է նաև մեկուսացման գոտու ներսում,

- լաբորատորիա մտնող օդը, ներառյալ ախտահանման ցնցուղը, անցնում է ՀԵՊԱ զտիչնի միջով։ ԼՄՀ-ների լաբորատորիայից, ախտահանման ցնցուղից և ախտահանման կամ ախտահանման խցիկներից ամբողջ արտածման օդը դուրս նետվելուց առաջ անցնում է երկու հաջորդաբար միացված ՀԵՊԱ զտիչների միջով։ Արտածման օդի արտանետումը գտնվում է մարդկանց գտնվելու վայրերից և օդի ընդունիչներից հեռու,

- բոլոր ՀԵՊԱ զտիչները գտնվում են որքան հնարավոր է մոտ լաբորատորիային, որպեսզի նվազագույնի հասցվի պոտենցիալ աղտոտված օդատարների երկարությունը։ Բոլոր ՀԵՊԱ զտիչներն անցնում են ամենամյա փորձարկում և սերտիֆիկացում,

- ՀԵՊԱ զտիչների պատյանները նախագծված են այնպես, որ ապահովվի տեղում զտիչի ախտահանման և հեռացնելուց առաջ գործընթացի ստուգման հնարավորությունը։ ՀԵՊԱ ֆիլտրի պատյանի կոնստրուկցիան ունի գազաթափանցիկ մեկուսիչ փականներ, ախտահանման պորտեր և հնարավորություն՝ հավաքածուում յուրաքանչյուր ֆիլտրի անհատական սկանավորման։

Նախատեսված են անցումային ընկղմվող ռեզերվուարներ, ֆումիգացիոն խցիկներ կամ ախտահանման համարժեք մեթոդներ, որպեսզի նյութերը և սարքավորումները, որոնք հնարավոր չէ ախտահանել ավտոկլավում, կարողանան անվտանգ հեռացվել լաբորատորիայից։ Շլյուզի մուտքը հասանելի է այն անձանց համար, ովքեր ունեն ԿԱՄ-4 ունեցող լաբորատորիա մուտք գործելու թույլտվություն:

Քիմիական ցնցուղարաններից, լվացարաններից, հատակի ջրահեռացման խողովակներից, ավտոկլավների խցիկներից և լաբորատորիայի այլ աղբյուրներից հոսող հեղուկ կեղտաջրերը վարակազերծվում են ստուգված մեթոդով, նախընտրելի է ջերմային մշակմամբ, նախքան կոյուղի լցվելը՝

- բոլոր հեղուկ կեղտաջրերի վարակազերծումը փաստաթղթավորվում է: Հեղուկ կեղտաջրերի վարակազերծման գործընթացը ստուգվում է ֆիզիկապես և կենսաբանորեն: Կենսաբանական ստուգումն իրականացվում է առնվազն տարին մեկ անգամ կամ ավելի հաճախ, եթե դա պահանջվում է հաստատության քաղաքականությամբ,

- ցնցուղարաններից և զուգարաններից հոսող կեղտաջրերը կարող են լցվել կոյուղի առանց մաքրման:

Լաբորատորիայից դուրս եկող նյութերը վարակազերծելու համար նախատեսված է երկակի դռներով և անցումային խցիկով ավտոկլավ (ավտոկլավներ): Լաբորատորիայի սահմաններից դուրս բացվող ավտոկլավները հերմետիկորեն ամրացված են պատին, որի միջով անցնում է ավտոկլավը: Դա ամուր և հերմետիկ կենսափական։ Կենսափականը պետք է տեղադրել այնպես, որ սարքավորումների մատչելիությունը և դրանց սպասարկումը հնարավոր լինեն լաբորատորիայի դրսից: Ավտոկլավի դռները արգելափակված են այնպես, որ ցանկացած պահի կարող է բացվել միայն մեկ դուռ, և դրանք ավտոմատ կերպով վերահսկվում են այնպես, որ ավտոկլավի արտաքին դուռը կարող է բացվել միայն ախտահանման ցիկլի հաջող ավարտից հետո: Ավտոկլավի խցիկից դուրս եկող գազն անցնում է ՀԵՊԱ ֆիլտրի միջով կամ ախտահանվում է: Ավտոկլավի ախտահանման գործընթացները նախագծված են այնպես, որ չզտված օդը կամ վարակիչ նյութի ազդեցության տակ գտնվող գոլորշին չկարողանան մուտք գործել շրջակա միջավայր:

449.	Լաբորատորիայի կառուցվածքի պարամետրերը և շահագործման ընթացակարգերը փաստաթղթավորվում են: Շահագործման մեջ դնելուց առաջ լաբորատորիային անցնում է փորձարկումներ՝ նախագծային և շահագործման պարամետրերին համապատասխանելու համար: Լաբորատորիային նաև կրկնակի փորձարկումներ է անցնում ամեն տարի կամ զգալի փոփոխություններից հետո՝ շահագործման պարամետրերի պահպանումն ապահովելու համար: Ստուգման չափանիշներն անհրաժեշտության դեպքում ճշգրտվում են՝ հաշվի առնելով շահագործման փորձը:

Լաբորատորիայի և արտաքին աշխարհի միջև պետք է ապահովի պատշաճ կապի համակարգեր (ձայնային կապ, տեսազանգ և համակարգչային կապ): Պետք է մշակվի և ներդրվի վթարային իրավիճակներում կապն ապահովելու միջոցներ, ինչպես նաև վթարային իրավիճակներում մուտքի կամ ելքի ապահովումը: